Защитим будущее,
извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
	Дата

происшествия
	25.06.2025
	2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:
2.1 Проведен внеплановый инструктаж по охране труда,  с разбором причин несчастного случая;

2.2 Проведена внеочередная проверка знаний правил работы в электроустановках электротехническому персоналу организации; 
2.3 Руководителем (заместителем руководителя) пройдена аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики



	Наименование

организации
	Общество с ограниченной ответственностью «СК Паритет»
	

	Место несчастного

случая
	Железнодорожный мост, 293км, 2    путь перегона Муром I - Навашино 
	

	Вид

происшествия
	Несчастный случай на производстве со смертельным исходом
	

	Краткое описание несчастного случая:

Характеристика места, где произошел несчастный случай: 

На ферме железнодорожного моста 
расположены следующие токоведущие части:  воздушная линия продольного электроснабжения 1 и 2 пути 10 кВ, контактная сеть 2 пути 27 кВ, питающий провод, воздушная линия электропередачи автоблокировки 10 кВ
Обстоятельства несчастного случая:

Работниками – промышленными альпинистами ООО «СК Паритет» проводились работы по противокоррозионной защите металлических пролетных строений железнодорожного моста через реку Ока. 
25.06.2025 года планировалось выполнение работ вблизи воздушной линии электропередачи автоблокировки 10 кВ. Перед началом производства работ работникам проведен инструктаж. Работы выполнялись с применением альпинистского снаряжения. Для безопасного спуска альпиниста вблизи воздушной линии электропередач применялась оттяжка работника через страховочную систему другим работником, общение с которым осуществлялось с помощью команд.

Около 14:00 промышленный альпинист при выполнении комплекса работ по противокоррозионной защите металлических пролетных строений железнодорожного моста без согласования команд со страхующим работником начал спуск и приблизился к воздушной линии электропередачи автоблокировки 10 кВ, находящейся под напряжением, на расстояние менее допустимого и был поражен электрическим током.

1. Причины несчастного случая:
1.1 Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в непроведении технических мероприятий, связанных с отключением воздушной линии электропередач автоблокировки, нарушены требования п. 5.3, п. 16.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903;

1.2 Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушения допуска к работам с повышенной опасностью, выразившееся в организации и проведении работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением без надзора наблюдающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи, нарушены требования п. п. 47.12, п. 47.14  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903;
1.3 Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушения допуска к работам с повышенной опасностью, выразившееся в нарушении допуска персонала к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением, нарушены требования п. 47.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903
	


