Наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований электробезопасности

| № п/п | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Не назначен приказом ответственный, заместитель ответственного за электрохозяйство в организации. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, Зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. N 4145) (далее – ПТЭЭП) п. 1.2.3. |
|  | Не укомплектованы средствами защиты в соответствии с нормами комплектования электроустановки организации. | ПТЭЭП п. 1.7.3. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261 СО 153-34.03.603-2003) п.1.2.3 (Приложение 8); |
|  | Не проведено техническое освидетельствование по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы, технологических систем и электрооборудования. | ПТЭЭП п.1.6.7. |
|  | Работы в действующих электроустановках проводятся без оформления наряда- допуска, распоряжения или на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. | ПТЭЭП п. 1.7.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защ иты РФ от 24.07.2013 №328н) (далее – ПОТЭЭ) п. 4.1 |
|  | - Не проведены периодические профилактические испытания электрооборудования. | ПТЭЭП п. 1.2.2., 3.6.1. |
|  | Не проведены работы по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок | ПТЭЭП п.2.12.12. |
|  | Разрушены плиты перекрытия кабельного канала на территории ОРУ-110 кВ. | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 229, зарегистрированных Минюстом Российской Федерации № 4799 от 20.06.2003 г. (далее – ПТЭЭСиС) п. 5.4.6. |
|  | Увлажнен индикаторный силикагель в воздухоосушительном фильтре бака силового трансформатора. | ПТЭЭСиС п. 5.3.23. |
|  | Подтекание масла из бака силового трансформатора. | ПТЭЭСиС п. 5.3.1. |
|  | Неисправны электродвигатели вентиляторов обдува силового трансформатора в ОРУ-220 кВ | ПТЭЭСиС п. 5.3.9. |
|  | Загрязнена (замаслена) гравийная подсыпка в маслоприемнике силового трансформатора. | ПТЭЭСиС п. 5.4.7, п.5.3.3. |
|  | Не проведена очередная проверка знаний для лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, - не реже 1 раза в год. | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированы Минюстом России 02.04.3003 № 4358 (далее – ПТЭТЭ) п. 2.3.15. |
|  | Не представлен отчёт о проведении инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования металлической дымовой трубы с привлечением специализированной организации - один раз в 3 года в период летнего отключения котлов. | ПТЭТЭ п.3.3.14. |
|  | Не проведено техническое освидетельствование тепловых энергоустановок комиссией предприятия. | ПТЭТЭ п.2.6.2. |
|  | Строительные конструкции здания котельной не подвергались более 5 лет техническому освидетельствованию специализированной организацией. | ПТЭТЭ п.3.3.9. |
|  | Не предоставлен перечень трубопроводов, подлежащих учету на предприятии с указанием лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов. | ПТЭТЭ п. 5.2.2. |
|  | В котельных не проводятся технические диагностирования водогрейных котлов, отработавший расчетный ресурс. | ПТЭТЭ п. 13.2. |
|  | Больше трех лет не проводились режимно-наладочные испытания для котлов, работающих на газообразном топливе. | ПТЭТЭ п.5.3.7. |