У Р О К И, И З В Л Е Ч Е Н Н Ы Е  ИЗ  Н Е С Ч А С Т Н О Г О  С Л У Ч А Я

| Дата происшествия: | 26.11.2018 г. | 2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 2.1 Изучить и довести до работников обстоятельства и причин несчастного случая; Срок – 25.01.2019. 2.2. Провести проверку соответствия исполнительных схем первичных электрических соединений фактическим эксплуатационным. Срок – 25.01.2019. 2.3 Провести с работниками внеплановый инструктаж по охране труда; Срок – 25.01.2019. 2.4. Направить на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора главного инженера РЭС Тарасова С.М. 2.5. Направить на внеочередную проверку знаний норм и правил в электроустановках в территориальную комиссию Центрального управления Ростехнадзора начальника ПО Запад РЭС Козинова В. Г. Срок – 25.02.2019. 2.6. Направить на внеочередную проверку знаний норм и правил в электроустановках в территориальную комиссию Центрального управления Ростехнадзора электромонтера Шавырдина Е.Н. Срок – 25.02.2019. 3. Административные меры, принятые руководителем предприятия: 3.1 Издание приказа о результатах расследования причин несчастного случая, принятии мер по их устранению, недопущению нарушений требований охраны труда в дальнейшей деятельности и наказания виновных. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | Акционерное общество «Владимирская областная электросетевая компания» АО «ВОЭК» |  |
| Место несчастного случая: | РП-30, РУ- 10 кВ. г. Владимир. мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.73а. |  |
| Вид происшествия: | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Краткое описание несчастного случая: Характеристика места, где произошел несчастный случай: Местом происшествия является РП-30 РЭС АО «ВОЭК», расположенная по адресу: г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская д.73а. РП 30–отдельное кирпичное здание прямоугольной формы с двумя входами с противоположных сторон здания. На входе металлические двери, запираемые на замок. Несчастный случай произошел при включении питания на секцию шин 10 кВ фидера Ю-1 после демонтажа ошиновки 10 кВ, между камерами № 13 и 14, после завершения работ по наряду-допуску № 116. Обстоятельства несчастного случая: 26.11.2018 на РП-30 10кВ по наряду-допуску № 116 бригадой в составе: производитель работ - электромонтер Шавырдин Е.М., члены бригады- электромонтеры Баганов А.М. (совмещающий обязанности допускающего), Тюканов В.А. и Алексеев Н.П. производился демонтаж ошиновки 10 кВ фидера Ю-1 между камерами № 13 и № 14. После окончания работ в 09.35 наряд был закрыт, сняты заземления и получено разрешение от диспетчера на включение питания на секцию. В схеме электроснабжения РП-30 не была указана кабельная перемычка 10 кВ от секции шин 10 кВ фидера Ю-1 до камеры №13. При подаче напряжения на секцию шин 10 кВ фидера Ю-1 был смертельно поражен электрическим током электромонтер Алексеев Н.П., который находился внутри камеры № 13, которая в дальнейшем подлежала демонтажу по неоткрытому наряду- допуску № 117. Причины несчастного случая: 1.1 Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в: - несоответствии схемы первичных электрических соединений фактическим эксплуатационным; - слабом контроле за проведением работ со стороны руководителя работ; - самовольном расширении рабочего места и объема выполняемых работ, определенных нарядом; - не проведении необходимых отключений при производстве работ; - отсутствие надзора во время работы; 1.2. Низкая производственная дисциплин, выразившаяся в: - в несоблюдении правил внутреннего трудового распорядка, запрета приносить с собой и употреблять спиртные напитки на рабочем месте; 1.3 Слабом контроле за проведением работ со стороны лиц, ответственных за безопасность работ. |  |