| УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ |  | 3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 3.1 Обстоятельства и причины несчастного случая доведены до работников производственных подразделений филиала. 3.2 Проведен внеплановый инструктаж по охране труда и электробезопасности электротехническому персоналу, обслуживающему ВЛ всех классов напряжения. 3.3 Организовано проведение внеплановая специальной оценки условий труда рабочего места погибшего. 3.4 Установлен порядок при целевом инструктаже индивидуального подтверждения каждым членом бригады понимания, что ВЛ находится под напряжением при осмотрах ВЛ 6-35 кВ в режиме замыкания на землю или неполнофазном режиме (с применением средств видеофиксации). 3.5 Организована закупка и обеспечение персонала службы ЛЭП сигнализаторами напряжения 35-110кВ. 3.6 Проведено практическое обучение на учебно-тренировочных полигонах персонала СЛЭП по теме «Порядок проведения осмотров электроустановок (ВЛ, ТП, РП), в том числе, отключенных действием защит». |
| --- | --- | --- |
| Дата происшествия | 02.05.2025 |  |
| Наименование организации | Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» |  |
| Место несчастного случая | ВЛ 35 кВ Нерль-Белый Городок |  |
| Вид происшествия | Поражение электрическим током |  |
| - Краткое описание несчастного случая 02.05.2025 в 07:00 дежурный электромонтер (далее – ДЭМ) ПС 35 кВ Белый Городок сообщил диспетчеру, что при осмотре оборудования ПС выявил аварийно отключенный выключатель 35 кВ (далее – В 35 кВ) «Нерль» с неуспешным повторным включением. В результате произведенных дальнейших оперативных переключений на ПС 35 кВ Белый Городок и ПС 35 кВ Нерль определено, что на воздушной линии (далее - ВЛ) 35 кВ Нерль – Белый Городок, предположительно, обрыв одного провода, т.к. на ПС 35 кВ Белый Городок не приходит одна фаза. Решением штаба филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», оформленного Протоколом № ТВ-26 от 02.05.2025. принято решение о направлении бригады Бежецкого участка СЛЭП на Кимрский участок СЛЭП для оказания помощи в ликвидации аварийной ситуации. По прибытию бригады на Кимрский участок СЛЭП старший мастер получил задание на организацию аварийного обхода ВЛ 35 кВ Нерль-Белый Городок для определения причины неполнофазного режима работы. В 13-49 старшим мастером выдано Распоряжение № 261 производителю работ на внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Нерль-Белый Городок в пролетах опор № 1-204. В 13-53 с разрешения диспетчера произведен допуск бригады. Осмотр выполнялся с применением гусеничного вездехода марки ГАЗ 34039-32. В результате обхода, визуальным осмотром, в пролете опор №№ 110-111 был обнаружен обрыв провода правой нижней фазы (фаза «А»). Производитель работ, старший мастер. (находившийся вместе с бригадой, выполнявшей осмотр ВЛ по Распоряжению № 261) и электромонтер (пострадавший) вышли из вездехода для осмотра и фотофиксации места повреждения. Сделав фото, старший мастер и производитель работ направились к находящемуся рядом гусеничному вездеходу для доклада диспетчеру, а электромонтер, находившийся сзади вездехода, сделав несколько шагов, приблизился на недопустимое расстояние к свисающему с опоры № 110 проводу, коснулся его и получил смертельную электротравму. 2. Причины несчастного случая 1. Нарушение Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок пострадавшим: электромонтер приблизился на недопустимое расстояние к проводу фазы «А» ВЛ 35кВ Нерль-Белый Городок, находящемуся под напряжением (Таблица № 1, п.5.11 ПОТЭЭ). 2. Невыполнение требований по надзору за бригадой со стороны производителя работ электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда Ж. IV гр. по ЭБ, после допуска бригады к осмотру (п.5.9 ПОТЭЭ). |  |  |

4. Фото места происшествия