Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 2 марта 2023 г. | 2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 2.1 Провести внеплановый инструктаж по охране труда с электротехническим персоналом АО «Москокс». Довести обстоятельства и причины несчастного случая до всех работников АО «Москокс». 2.2 Пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности членам комиссии АО «Москокс» по проверке знаний правил работы в электроустановках в комиссии Центрального управления Ростехнадзора. 2.3 Пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности электротехническому персоналу АО «Москокс» в комиссии по проверке знаний в области электробезопасности предприятия АО «Москокс». 2.4 Электрические и оперативные схемы привести в соответствие действующим электроустановкам. 2.5 Приказ АО «Москокс» от 5 февраля 2021 г. № 57 «Об организации безопасной эксплуатации электроустановок» привести в соответствие с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н. 2.6 Порядок хранения, учета, выдачи и возврата ключей от электроустановок (в том числе электронных) привести в соответствие с п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н. 3. Административные меры, принятые руководителем предприятия: 3.1 Издать приказ о результатах расследования причин несчастного случая, принятии мер по их устранению, недопущению нарушений требований охраны труда дальнейшей деятельности и наказания виновных. 4. Фото места |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Акционерное общество «Московский коксогазовый завод» (АО «Москокс») |  |
| Место несчастного случая | Помещение ТП «КМ и РСО» РУ-6 кВ ячейка № 1 АО «Москокс», расположенное по адресу: Московская область, город Видное шоссе Белокаменное, владение 13. |  |
| Вид происшествия | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Краткое описание несчастного случая: Характеристика места, где произошел несчастный случай: ТП «КМ и РСО» РУ-6 кВ представляет собой кирпичное одноэтажное здание с помещениями: распределительное устройство 6 кВ (далее – РУ-6 кВ), трансформаторные камеры №№ 1, 2, распределительное устройство 0,4 кВ. РУ-6 кВ представляет собой помещение прямоугольной формы со входом по середине стены, с расположенными вдоль противоположной стены ячейками 6 кВ, оборудованными выключателями типа ВН-16 (ввод № 1 с ГРУ-6 кВ ячейка № 11, ввод № 2 с ФП РУ-6 кВ ячейка № 6). Помещение РУ-6 кВ и оборудование ТП «КМ и РСО» РУ-6 кВ находятся в эксплуатации АО «Москокс». Обстоятельства несчастного случая 2 марта 2023 г. бригада АО «Москокс» в составе начальника участка (выдающего наряд-допуск, ответственного руководителя работ), электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий (производителя работ), электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования (члена бригады), была допущена по наряду – допуску для выполнения работ по текущему ремонту ячейки РУ-6 кВ № 2. Целевой инструктаж на рабочем месте не проведен. Начальник участка и производитель работ покинули рабочие место по наряд – допуску, и прибыли на ТП «КМ и РСО для осмотра и включение КЛ фидера РСЦ №2 – ТП - ФП ячейка №6. Начальник участка произвел осмотр и покинул ТП «КМ и РСО», чтобы предупредить персонал о переключениях. Производитель работ, в отсутствии начальника участка, самовольно проник в ТП «КМ и РСО», приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током. 1. Причины несчастного случая: 1.1. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий самовольно расширил рабочее место и объем задания, определенные распоряжением, чем нарушил требования п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н (далее – Правил); 1.2. Начальник участка не выполнил организационные мероприятия при работе по наряду - допуску, а именно: не обеспечил полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, чем нарушил требования п. 5.7 Правил; 1.3. Начальник участка не убедился в готовности электроустановки к включению, а именно ячейки №1 РУ-6 кВ ТП «КМ и РСО», чем нарушил требования п. 15.1 Правил; 1.4. Начальник участка не закрыл двери РУ-6 кВ ТП «КМ и РСО», чем нарушил требования п. 3.12 Правил; 1.5. Начальник участка покинул место производства работ по наряду-допуску, чем нарушил требования п. 11.1 п. 11.2 Правил; 1.6. Начальник участка допустил выполнение работ при осмотре ТП «КМ и РСО», чем нарушил требования п. 3.6 Правил; 1.7. Начальник участка допустил совмещение обязанностей работника ответственного за безопасное ведение работ, работника выдающего наряд – допуск, работника отдающего разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к работам по наряд-допуску, чем нарушил п. требования 5.13 Правил; 1.8. Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий проводил работы в действующей электроустановке РУ-6 кВ без электрозащитных средств, чем нарушил требования п. 4.8 Правил; 1.9. Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением, чем нарушил требования п. 3.3 Правил. |  |