Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 08.10.2023 | Мероприятия по устранению причин несчастного случая: Проведен внеплановый инструктаж по охране труда электротехническому персоналу организации; Проведена внеочередная проверка знаний правил работы в электроустановках электротехническому персоналу организации; Проведен внеплановый производственный инструктаж электротехническому персоналу организации; Руководителем (заместителем руководителя) пройдена аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики Проведена внеплановая специальная оценка условий труда на рабочем месте слесаря-электромонтажника |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственный Комплекс «АВТОПРИБОР» |  |
| Место несчастного случая | Ячейка № 6 I секции шин комплектного распределительного устройства в РУ-3 |  |
| Вид происшествия | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Краткое описание несчастного случая: Характеристика места, где произошел несчастный случай: РУ- 3 напряжением 6 кВ состоит из двух секций шин. Питание РУ – 3 осуществляется от ячейки № 20 РУ-2 до ячейки № 5 II секции шин РУ-3. Комплектное распределительное устройство изготовлено Ровенским заводом высоковольтной аппаратуры и состоит из ячеек с выкатными элементами. В качестве выключателей используются маломасляные трехполюсные выключатели типа ВМПП-10. Питание высоковольтной ячейки № 6 I секции шин РУ-3 осуществляется по кабельной линии от ячейки № 13 II секции шин РУ-3. В ячейке установлен выключатель типа ВМПП-10. Напольное покрытие бетонное, сухое, ровное. При проведении работ кабельная линия в ячейке № 6 находилась под напряжением Обстоятельства несчастного случая: 08.10.2023 в 08:02 слесарь-электромонтажник при проведении технического обслуживания ячеек I секции шин РУ-3 открыл нижнюю часть ячейки № 6 (место ввода кабельной линии), приблизившись к токоведущим частям находящимся под напряжением на расстояние менее допустимого был поражен электрическим током. Причины несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ выразившаяся в необеспечение контроля со стороны непосредственного руководителя за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, требований охраны труда, нарушены требования п. 5.3, п. 5.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903; Расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском, нарушены требования п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903; Приближение к токоведущим частям на расстояния менее допустимого, нарушены требования п. 4.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903 |  |