Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 25.08.2023 | Мероприятия по устранению причин несчастного случая: Проведен внеплановый инструктаж по охране труда электротехническому персоналу организации; Проведена внеочередная проверка знаний правил работы в электроустановках электротехническому персоналу организации; Проведен внеплановый производственный инструктаж электротехническому персоналу организации |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Акционерное общество «ОРЭС -Владимирская область» |  |
| Место несчастного случая | РУ-10 кВ ТП 15-33 II секция шин ячейка 2 (подвижные ножи разъединителя шинного моста 2 секции шин) |  |
| Вид происшествия | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Краткое описание несчастного случая: Характеристика места, где произошел несчастный случай: РУ - 10 кВ состоит из двух секций шин, в котором установлены камеры КСО-366 в количестве 6шт. по 3 камеры на каждую секцию и шинный мост с двумя разъединителями со стороны 1-ой и 2 – ой секций. Находящиеся в помещении кирпичного строения ТП (трансформаторной подстанции) №15-33 по адресу: СП -15, г. Радужный, Владимирская область. Обстоятельства несчастного случая: 25.08.2023 в 09:40 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования при проведении технического обслуживания II секции шин РУ-10 кВ ТП 15-33 приблизился к токоведущим частям, находящимся под напряжением на расстояние менее допустимого был поражен электрическим током. Причины несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работ, выразившееся: в осуществлении начала работ без повторного допуска бригады к работе в последующий день, в осуществлении самовольного проведения работ, в не обеспечении безопасного проведения работы, а также в приближении к неизолированным токоведущим частям, находящихся под напряжением, при выполнении работ, чем нарушены п.п. 4.2, 4.6, 5.9, 13.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, а именно: нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения, тем самым нарушены требования «Правил внутреннего трудового распорядка открытого акционерного общества «ОРЭС -Владимирская область» п. 3.2.3., статьи 21 ТК РФ. |  |