Защитим будущее,
извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
	Дата

происшествия
	29.04.2026
	2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:
2.1 Проведен внеплановый инструктаж по охране труда работникам, относящимся к категории оперативного, оперативно-ремонтного филиала 
ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго» по теме: «Порядок применения электрозащитных средств 
при проведении работ в электроустановках»;

2.2 Проведен внеплановый производственный инструктаж работникам, относящимся к категории оперативного, оперативно-ремонтного филиала 
ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго» по теме: «Порядок проведения оперативных переключений 
в электроустановках»; 
2.3 Проведена внеочередная проверка знаний требований Положения о системе управления охраны труда в ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр 
и Приволжье»;
2.4 Проведена внеплановая оценка профессиональных рисков на рабочих местах работников филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго»;

2.5 Проведена внеплановая специальная оценка условий труда на рабочем месте работников филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго».
3. Фото места
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	Наименование

организации
	Филиал ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» - «Ивэнерго»
	

	Место несчастного

случая
	Подстанция 110 кВ «Хотимль» 
по адресу: Ивановская область, Южский район, село Хотимль
	

	Вид

происшествия
	Несчастный случай на производстве со смертельным исходом
	

	Краткое описание несчастного случая:

Характеристика места, где произошел несчастный случай: 

Подстанция 110 кВ «Хотимль». Слева от входа 
на территорию подстанции находится оперативный пункт управления (ОПУ), с права находится опора ЛП 110 кВ. На против входа расположено: КРУН 10кВ. Рядом находится   трансформатор 110 кВ Т-1 со смонтированным на нем трансформаторным разъединителем. КРУН и трансформатор соединены подвижными шинами. 
Обстоятельства несчастного случая:

29.04.2026 в 09:46 бригада ОВБ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Ивэнерго», в составе электромонтера № 1 и электромонтера № 2 прибыла 
к ПС 110 кВ Хотимль для переключений по выводу 
в ремонт силового трансформатора Т-1. В 11:25 электромонтер № 1 и электромонтер № 2 начали переключения по бланку переключений на вывод 
в ремонт Т-1. Выполнял переключения электромонтер № 1, контролировал переключения электромонтер № 2. Работники взяли перчатки, указатель напряжения 
и переносное заземление, запечатанное в сумке. Электромонтер № 1, оценив ситуацию, взял приставную лестницу, которую установил к Т-1 между расширителем трансформатора и разъединителем. Проверил отсутствие напряжения на ошиновке 10 кВ, затем начал раскрывать комплект заземления и увидел, что оно не подойдет. Электромонтер № 2 сказал, что принесет другое и пошел в ОПУ, захватив с собой указатель напряжения.  Пока электромонтер № 2 искал другой комплект заземления, электромонтер № 1, поднявшись по лестнице, выполнил установку переносного заземления на ошиновку фазы «С» 
в сторону Т-1, далее, при установке переносного заземления на фазу «В» электромонтер 1 приблизился на недопустимое расстояние к подвижному ножу фазы «С» разъединителя Т-1, находящегося под напряжением со стороны секции шин 10 кВ КРУН-10 кВ и был поражён электрическим током.

1. Причины несчастного случая:
1.1 Нарушение технологического процесса, выразившееся в неправильной эксплуатации оборудования, инструмента, а именно: 

- приближение к неогражденным и неизолированным токоведущим частям электроустановки на расстояния менее допустимых, нарушены требования п. 4.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903;
- установка переносного заземления на токоведущие части напряжением выше 1000 В без применения изолирующей штанги, нарушены требования п. 20.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903;
- установка переносного заземления в РУ напряжением выше 1000В одним работником, нарушены требования п. 21.8 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903;

1.2 Необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины, а именно: отсутствие достаточного уровня контроля за соблюдением персоналом требований правил и инструкций по охране труда и применением безопасных приемов при производстве, нарушены требования п.п. 1.2, 1.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903
	


