Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 12.09.2022 | Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 2.1 Проведен внеплановый инструктаж по охране труда оперативному, оперативно-ремонтному и ремонтному персоналу филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго». 2.2 Разработаны и утверждены графики осмотров мест пересечений с целью выявления, и организации устранения негабаритов на ВЛ со сроком реализации до 28.06.2023. 2.3 Доведены обстоятельства и причины несчастного случая до работников филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго». 2.4 Председатель, заместитель председателя и члены постоянно действующей комиссии филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» направлены на внеочередную проверку знаний по электробезопасности в комиссию Центрального управления Ростехнадзора. 2.5 Электротехнический персонал Собинского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» направлен на внеочередную проверку знаний по электробезопасности в комиссию Центрального управления Ростехнадзора. 2.6 Персонал диспетчерской службы филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» направлен на внеочередную проверку знаний по электробезопасности. 2.7 Диспетчер участка ОТУ РС диспетчерской службы центра управления сетями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» направлен на внеочередную проверку знаний по электробезопасности в комиссию Центрального управления Ростехнадзора. 2.8 При проведении мероприятий по подготовке рабочих мест и выдаче наряда-допуска ведется видеозапись. 2.9 Проведен замер расстояний от проводов до пересекаемых сооружений (ВЛ) в месте пересечения. 3. Фото места Опора № 37 ВЛ 10 кВ1004 от ПС Черкутино Место пересечения двух ВЛ. Пролет опор №№40-41 ВЛ 10 кВ №1004 ПС Черкутино и опор №№83-84 ВЛ 10 кВ № 1003 ПС Черкутино |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» |  |
| Место несчастного случая | Опора №37 воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ (далее – ВЛ 10 кВ) № 1004 ПС Черкутино по адресу: Владимирская область, Собинский район |  |
| Вид происшествия | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Краткое описание несчастного случая: Характеристика места, где произошел несчастный случай: Опора №37 ВЛ 10 кВ ф. 1004 от ПС Черкутино: железобетонная анкерная двухстоечная типа СВ-110. Год ввода в эксплуатацию ВЛ 10 кВ № 1004 ПС Черкутино. Протяженность линии 5,69 км. На опоре №37 и соседних опорах ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Черкутино постоянные знаки, предусмотренные положениями нормативных документов, отсутствуют. ВЛ 10 кВ № 1004 от ПС Черкутино проходит до трансформаторных подстанций ЗТП № 937, ЗТП № 939, ЗТП № 941. В пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10 кВ № 1004 от ПС Черкутино имеет пересечение с ВЛ 10 кВ № 1003 от ПС Черкутино и в пролетах опор №№ 49 - 1-1, №№ 1-4 – 1-5, №№ 2-2 – 2.3 с ВЛ 10 кВ № 1006 от ПС Черкутино. Габариты пересечения ВЛ-10 кВ в пролете опор №№ 40-41 ВЛ 10 кВ № 1004 от ПС Черкутино с ВЛ 10 кВ № 1003 от ПС Черкутино не соответствует Правилам устройства электроустановок и составляет 0,45 м. Опора № 37 ВЛ 10 кВ ф. 1004 от ПС Черкутино расположена на открытой местности. Вокруг опоры травяная растительность. Обстоятельства несчастного случая: 12.09.22 в 22:54 электромонтер оперативно-выездной бригады Собинского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» при выполнении работ на аварийно-отключенной ВЛ-1004 10 кВ Черкутино Собинского РЭС поднялся на опору №37 ВЛ 10 кВ для разъединения шлейфов всех трех фаз (А,В,С), без использования сигнализатора напряжения и других электрозащитных средств. При разъединении шлейфа нижней фазы “А” был поражен электрическим током. Причины несчастного случая: Проведение работ без оформления наряда-допуска, чем нарушен п. 4.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н 903н (далее – Правила); Самовольное проведение работ в действующих электроустановках, чем нарушен п. 4.2 Правил; Проведение работ на ВЛ 10 кВ в неосвещенном месте, чем нарушен п. 4.11 Правил; Не выполнены технические мероприятия обеспечивающие безопасное проведение работ на ВЛ 10 кВ, чем нарушены п.п. 5.1, 5.5, 16.1 Правил; Проведение работ на ВЛ 10 кВ без получения разрешения на подготовку рабочего места и допуска к работе в действующей электроустановке, чем нарушен п.2.7, п. 5.12 Правил; Выполнение работ без применения необходимых по условиям работ средств защиты при работах в электроустановках, чем нарушены п.п. 4.8, 4.13 Правил; Недопустимое расстояние между проводами двух ВЛ в месте их пересечения, чем нарушен п. 2.5.227 (таблица 2.5.24) Правил устройств электроустановок 7-е издание, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.05.2003 № 187 |  |