Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 12 января 2023 г. | 2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 2.1 Довести обстоятельства и причины несчастного случая до работников филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго». 2.2 . Провести внеплановый инструктаж по охране труда при эксплуатации электроустановок для электротехнического персонала филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго». 2.3 Провести внеочередную проверку знаний в центральной постоянно действующей комиссии по проверке знаний АО «Оборонэнерго» начальнику оперативно-диспетчерской службы Монинского РЭС филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго». 2.4 Провести внеочередную проверку знаний в центральной постоянно действующей комиссии по проверке знаний АО «Мособлэнерго» начальнику оперативно-диспетчерской службы Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго». 2.5 Провести внеочередную проверку знаний в постоянно действующей комиссии по проверке знаний филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» диспетчеру оперативно-диспетчерской службы Монинского РЭС филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго». 2.6 Провести внеочередную проверку знаний в центральной постоянно действующей комиссии по проверке знаний Мытищинского филиала АО «Мособэнерго» диспетчеру оперативно-диспетчерской службы Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго». 3. Административные меры, принятые руководителем предприятия: 3.1 Издать приказ о результатах расследования причин несчастного случая, принятии мер по их устранению, недопущению нарушений требований охраны труда дальнейшей деятельности и наказания виновных. 4. Фото места |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» |  |
| Место несчастного случая | ТП-12 РУ 6 кВ РЭС «Монинский» филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго», расположенной по адресу: Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 29 на территории ФГУ 4 ЦНИИ Министерства Обороны Российской Федерации. |  |
| Вид происшествия | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Краткое описание несчастного случая: Характеристика места, где произошел несчастный случай: РУ- 6 кВ ТП-12 представляет собой встроенное в производственное помещение электротехническое помещение размером 4,5 м на 6 м с одним входом и двухрядным размещением ячеек напряжением 6 кВ. Несчастный случай произошел в ячейке № 2 ТП-12 присоединения с диспетчерским наименованием ЛР КЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-97 (согласно однолинейной схеме нормального режима электроснабжения ТП-12 (от ПС-336, ПС-198) г. Юбилейный, ул. Тихонравова 29, вг 17/3 4 ЦНИИИ МО РФ). Обстоятельства несчастного случая 9 января 2023 года в результате повреждения системы отопления, произошло затопление помещения ТП-12 с последующим отключением электрооборудования ТП-12 со стороны напряжения 6 кВ. 9 января 2023 года мастером РЭС «Монинский» филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» была подана заявка № 4 на вывод из работы ТП-12. Согласно распоряжения № 10/11 от 12 января 2023 г., бригада в составе производителя работ и двух членов бригады приступила к выполнению работ по сушке помещения ТП-12. Сушка помещения ТП-12 производилась с применением дизельной тепловой «пушки», подключенной к сети напряжением 0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ киностудии (здание №50), Работа по сушке помещения РУ-6 кВ ТП-12 была организована с периодическим посещением бригадой помещения для контроля состояния процесса сушки помещения. Как следует из объяснительных записок членов бригады, 12 января 2023 г., при очередном самостоятельном посещении производителем работ помещения РУ-6 кВ ТП-12, при попытке протереть изоляторы, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током. 1. Причины несчастного случая: 1.1. Самовольное расширение рабочего места и объема задания, определенный распоряжением, чем нарушеиы требования п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н (далее – Правил). 1.2. При проведении работ по распоряжению, не выполнены инструктивные указания, полученные при целевом инструктаже и выполнении работы в электроустановке, чем нарушены требования п.п. 2.4, 5.9 Правил. |  |