Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 18.04.2022 | 2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 2.1 Довести обстоятельства и причины несчастного случая до работников ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ОЛИМП ЭНЕРГО». 2.2 . Провести внеплановый инструктаж по охране труда при эксплуатации электроустановок для персонала ООО «ОЛМП ЭНЕРГО». 2.3 Пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности электротехническому персоналу ООО «ОЛИМП ЭНЕРГО» в комиссии Центрального управления Ростехнадзора. 2.4. Пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности председателю, заместителю председателя и членам постоянно действующей комиссии ПАО «Россети Московский регион» в комиссии Центрального управления Ростехнадзора. 2.5. Пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности председателю, заместителю председателя и членам постоянно действующей комиссии филиала ПАО «Россети Московский регион» Восточные электрические сети в комиссии Центрального управления Ростехнадзора. 2.6. Пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности электротехническому персоналу Егорьевского РЭС в комиссии филиала ПАО «Россети Московский регион» Восточные электрические сети. 2.7. Пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности начальнику Егорьевского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» Восточные электрические сети в комиссии Центрального управления Ростехнадзора. 2.8. Пройти внеочередную проверку знаний по электробезопасности диспетчеру Егорьевского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» Восточные электрические сетив комиссии Центрального управления Ростехнадзора. 2.9. Включать в состав бригад подрядных организаций выполняющих работы командированным персоналом работников ПАО «Россети Московский регион» из числа электротехнического персонала в качестве наблюдающих. 2.10. При проведении мероприятий по подготовке рабочих мест вести видеозапись. 2.11. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда у всех работников ООО «ОЛИМП ЭНЕРГО» 3. Административные меры, принятые руководителем предприятия: 3.1 Издать приказа о результатах расследования причин несчастного случая, принятии мер по их устранению, недопущению нарушений требований охраны труда дальнейшей деятельности и наказания виновных. 4. Фото места |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | ООО «ОЛИМП ЭНЕРГО» |  |
| Место несчастного случая | ВЛ 6 кВ фидера № 3 ПС 110 кВ № 477 «Бруски», расположенной по адресу: Московская область, Егорьевский р-он, вблизи д. Деминская на концевой опоре № 38 МТП № 511 ВЛ 6 кВ фидера № 3 ПС № 477 «Бруски». Несчастный случай произошел на опоре № 38 ВЛ 6 кВ. |  |
| Вид происшествия | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Краткое описание несчастного случая: Характеристика места, где произошел несчастный случай: К МТП № 511 подходят две линии с одинаковыми надписями и нумерацией опор от опоры № 18 до опоры № 38. Одна линия, существующая на железобетонных стойках с голыми проводами и расшинованными ответвлениями к МТП № 511 и опоре № 18 (далее – ВЛ). Другая линия на железобетонных стойках с защищенными проводами типа СИП-3 (далее – ВЛЗ) присоединена к воздушной линии 6 кВ фидера № 3 ПС № 477 «Бруски» на опоре № 18. Расстояние между крайними проводами линий примерно 1,5 метра. Концевая опора № 38 на подходе к МТП № 511 представляет собой железобетонную стойку СВ 110 с подкосом из железобетонной стойки СВ 110. На опоре № 38 смонтирован разъединитель типа РЛК-1Б-120/400 и провода типа СИП-3. Воздушная линия 6 кВ фидера № 3 ПС № 477 «Бруски» находятся в эксплуатации филиала ПАО «Россети Московский регион» Восточные электрические сети. Обстоятельства несчастного случая: 18.04.2022 бригада ООО «ОЛИМП ЭНЕРГО» в составе 6 человек проводила работы на ВЛ 6 кВ фидера № 3 ПС № 477 «Бруски» по монтажу заземляющих устройств. Участок линии был отключен согласно заявки от 15.04.2022 с 8.00 до 17.00 мск. Члены бригады электромонтер и электромонтажник самовольно стали производить ошиновку (монтаж провода линейного разъединителя) ВЛ 6 кВ на опоре № 38. Примерно в 17.10 мск. было подано напряжение, и электромонтажник, державший в руках оголенный провод, был смертельно поражен электрическим током. 1. Причины несчастного случая: Проведение работ без оформления наряда – допуска, чем нарушен п. 4.1 Правил по охране труда, при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда социальной защиты Российской Федерации от 15. 12.2020 № 903 (далее-Правила); 1.2. Самовольное проведение работ в действующих электроустановках, чем нарушен п. 4.2 Правил; 1.3. Проведение работ на ВЛ 6 кВ без установки переносного заземления токоведущих частей, чем нарушен п. 16.1 Правил; 1.4. Отсутствие должного надзора за работой бригады со стороны должностных лиц при проведении работ в действующих электроустановках, чем нарушен п. 11.1 Правил; 1.5. Отсутствие контроля со стороны должностных лиц, за организацией проведения работ командированного персонала, чем нарушены п. 1.4 и п. 46.8 Правил; 1.6. Проведение работ в действующих электроустановках без применения электрозащитных средств, чем нарушен п. 4.8. Правил4 1.7. Подача напряжения на ремонтируемый участок без доклада допускающего о полном окончании работ, чем нарушен п. 5.5 Правил |  |