Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 26 августа 2024 г. | 2. Мероприятия по устранению причин несчастного случая: 2.1 . Провести совещание по охране труда, на котором довести до сведения руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины данного несчастного случая. Результаты совещания оформить протоколом. 2.2 Провести внеплановый инструктаж со всеми работниками АО «Электронприбор-Энерго». 2.3 Провести обучение по правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок со всеми работниками АО «Электронприбор - Энерго». 2.4 Провести проверку знаний по электробезопасности электротехнического персонала АО «Электронприбор - Энерго». 2.5 Обеспечить всех работников АО «Электронприбор - Энерго» средствами индивидуальной защиты. 3. Административные меры, принятые руководителем предприятия: 3.1 Издать приказ о результатах расследования причин несчастного случая, принятии мер по их устранению, недопущению нарушений требований охраны труда в дальнейшей деятельности и наказания виновных. 4. Фото места |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Акционерное общество «Электронприбор - Тепловые и энергетические сети коммуникации и ресурсы» (АО «Электронприбор -Энерго») |  |
| Место несчастного случая | Помещение ЗРУ 10 кВ № 1 ячейка № 6, фидера 18 альфа, расположенное по адресу: Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3. |  |
| Вид происшествия | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Краткое описание несчастного случая: Характеристика места, где произошел несчастный случай: ЗРУ – 10 кВ №1 представляет собой встроенное в цех панельное одноэтажное здание с двухрядным расположением ячеек. Помещение ЗРУ-10 кВ №1 находится в эксплуатации АО «Электронприбор -Энерго» Обстоятельства несчастного случая 26 августа 2024 г. бригада АО «Электронприбор -Энерго» в составе допускающего – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, производителя работ – мастера службы электроснабжения, члена бригады – электромонтера по измерениям и испытаниям должна была проводить работы по фазировке жил кабельной линии фидера 18 а на линейном разъединителе в ячейке № 6 фид. 18а в ЗРУ 10 кВ № 1. При выполнении работ производитель работ попал под напряжение 10 кВ. От возникшей электрической дуги получил термические ожоги различной степени тяжести и был направлен в больницу. Находясь на лечении потерпевший от полученных травм скончался. - Причины несчастного случая: 1.1. Работодатель не обеспечил прохождение аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики руководителя (заместителя руководителя) предприятия, чем нарушил требования статья 28.1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35–ФЗ «Об электроэнергетике», п. 39 Правил технической эксплуатации потребителей электрической энергии (ПТЭЭПЭЭ), утвержденные приказом Минэнерго России от 1208.2022 г. № 811, п. 7 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020 г. № 796 (в редакции приказа Минэнерго России от 30.11.2022 г. № 1271), - Работодатель, не выполнил установленные государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок и обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда, чем нарушил требования п.п. 1.1, 1.2 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ), утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н; - Работодатель не осуществлял контроль за соблюдением правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, чем нарушил требования п. 1.4 ПОТЭЭ; - Работодатель не обеспечил подготовку и подтверждение готовности работников, осуществляющих трудовые функции по эксплуатации электроустановок, к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией электроустановок, в соответствии с главой IV ПТЭЭПЭЭ, чем нарушил требования п. 7 ПТЭЭПЭЭ.; 1.2. Технический директор (выдающий наряд - допуск) организовал работы в действующих электроустановках с выдачей наряда - допуска не проходя проверку знаний и не имея соответствующей группы по электробезопасности, чем нарушил требования п. 2.4. и п. 5.4 ПОТЭЭ; 1.3. Допускающий не произвел необходимые отключения, предусмотренные таблицей наряда-допуска «Мероприятия по подготовке рабочих мест» отключения для предотвращения воздействия на работающего опасного и вредного производственного фактора на рабочем месте, чем нарушил требования п. 10.1 ПОТЭЭ; 1.4. Производитель работ перед допуском к работе не выяснил у допускающего, какие мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению работ, и совместно с допускающим не проверил эту подготовку путем личного осмотра в пределах рабочего места, чем нарушил требования п. 10.4 ПОТЭЭ; - Производитель работ не проверил соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест указаниям наряда-допуска, чем нарушил требования п. 5.9 ПОТЭЭ. |  |  |