***Защитим будущее,***

***извлекая уроки из прошлого***

**Уроки, извлеченные из несчастного случая**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата**  **происшествия** | 29.08. 2021 | **3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая:**   * 1. Обстоятельства и причины несчастного случая   доведены до работников Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго».   * 1. Проведен внеплановый инструктаж по охране труда с   персоналом Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго».   * 1. Направлены на внеочередную проверку знаний по   электробезопасности в отраслевую территориальную комиссию Центрального управления Ростехнадзора. заместитель директора по развитию и реализации услуг, начальник службы СУЭЭ и техник службы СУЭЭ Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго».  **4. Административные меры, принятые руководителем предприятия:**  4.1 Издан приказ по Мытищинскому филиалу  АО «Мособлэнерго» о результатах расследования причин несчастного случая и наказания виновных.  4.2 Приняты мер по устранению причин несчастного случая и недопущению нарушений требований охраны труда в дальнейшей деятельности.  **5. Фото места –** |
| **Наименование**  **организации** | Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго» |
| **Место несчастного**  **случая** | Московская обл., Пушкинский городской округ, дачный посёлок Черкизово |
| **Вид**  **происшествия** | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |
| 1. **Краткое описание несчастного случая:**   Характеристика места, где произошел несчастный случай:  Место происшествия представляет собой смежную территорию двух частных домовладений, огороженную металлическим забором,  с расположенными на ней, в том числе, строящимся жилым домом и отдельно стоящей хозяйственной постройкой (хозблок) с находящимся в ней существующим прибором учета электроэнергии домовладения . На указанной территории установлены две опоры № 10 и № 11 воздушной линии 0,22кВ (далее – ВЛ 0,22кВ). Опора №11 ВЛ 0,22кВ расположена в углу соседнего участка, служит для крепления питающего самонесущего изолированного провода СИП 2х16 и для крепления ответвления двумя неизолированными алюминиевыми проводами А16 ВЛ 0,22кВ электроснабжения хозблока домовладения (всего три места крепления проводов с контактами ответвительных зажимов провода СИП, находящимися под напряжением). Один из проводов, отходящих к хозблоку, обрезан пострадавшим вблизи места крепления к проводам опоры № 11. Место несчастного случая - деревянная опора № 11 ВЛ 0,22кВ на железобетонной приставке имеет недопустимый наклон. Обслуживание опоры № 11  с закрепленными на ней проводами электроснабжения не входит в обязанности энергоснабжающей организации АО «Мособлэнерго».  Обстоятельства несчастного случая:  28.08.2021 Мытищинский филиал АО «Мособлэнерго» проводил работы  по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей и приемку узлов учёта заявителей.  В 9.20 мск 29.08.2021г. бригада прибыла на место работ пос. Черкизово, к опоре №23, возле которой установлены новые ВРУ. Производитель работ приступил к работам по проверке схемы подключения электросчетчиков, проверке затяжки крепежных винтов в клеммных колодках электросчетчиков  и составлению «Акта допуска учёта в эксплуатацию», находясь у опоры № 23. Член бригады в это время для получения доступа и снятия показаний действующего счётчика, расположенного в ВРУ хозблока домовладения, покинул место работ, указанное в распоряжении и ушёл на территорию домовладения, огороженного сплошным металлическим забором.  Пострадавший самовольно принял решение об отключении проводов действующего ввода 0,22 кВ в хозблок на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ,  не принадлежащей АО «Мособлэнерго».  При попытке отсоединения второго фазного верхнего неизолированного провода прикоснулся к токоведущим частям, находящимся под напряжением, получил удар током и из-за неустойчивого положения на лестнице упал с высоты около 5-6 метров на территорию соседнего участка.  Прибывший врач «Скорой помощи» констатировал смерть.  **2. Причины несчастного случая:**  2.1.Самовольное проведение работ в действующей электроустановке, а также расширение рабочего места и объема задания, определенных распоряжением, чем нарушено требование п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее – ПОТЭЭ);  2.2 Не выполнение технических мероприятий при подготовке к работе в электроустановке при отключении проводов действующего ввода 0,22 кВ в хозблок на опоре №11, чем нарушено требование п.16.1 ПОТЭЭ;  2.3 Проведение работ в электроустановке без применения электрозащитных средств, предназначенных для выполнения конкретного метода работ и класса напряжения электроустановки, чем нарушено требование п. 4.8 ПОТЭЭ;  2.4 Проведение работ в электроустановке с применением переносной металлической лестницы, чем нарушено требование п. 45.15 ПОТЭЭ; | |