	УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
	3. Мероприятия 
по устранению причин несчастного случая
3.1                        Обстоятельства 
и причины несчастного случая довести до всех работников.
3.2 Провести внеплановый инструктаж по охране труда 
со всем электротехническим персоналом.
3.3 Провести внеплановое обучение в учебном центре ПАО «Россети МР» начальников групп по вопросам организации безопасного производства работ в действующих электроустановках.
3.4 Провести внеочередную проверку знаний по электробезопасности в постоянно действующей комиссии ПАО «Россети МР» начальника Каширской группы подстанций и электрослесарей 1 и 2.
3.5 Провести внеочередную специальную оценку условий труда на рабочем месте где произошел несчастный случай.
[bookmark: _GoBack]3.6 Установить камеры видеонаблюдения во всех распределительных устройствах питающих центров и распределительных пунктах.


	Дата происшествия
	28.11.2025
	

	Наименование организации
	Южные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион» 
(далее – Южные электрические сети – филиал ПАО «Россети МР»)
	

	Место несчастного случая
	ПС-110 кВ «Стрелецкая», Московская область, г. Кашира, район микрорайона № 3.
	

	Вид происшествия
	Поражение электрическим током
	

	1. Краткое описание несчастного случая

28.11.2025 г. начальником Каширской группы подстанций (далее – КГПС) на ПС 110 кВ «Стрелецкая» был выявлен низкий уровень масла МВ 110 кВ Т-2, который был выведен в ремонт. Для устранения данного дефекта КГПС направил бригаду в составе: электрослесарь - 1, электрослесарь – 2, электрослесарь – 3. Электрослесари 1, 2 подготовили масло – нагнетатель и масло. Электрослесарь – 3 поднялся по приставной лестнице  на раму МВ 110 кВ Т-2, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением, и был поражен электрическим током. В результате возникшей электродуги электрослесарь – 3 получил термические ожоги различной степени тяжести, и был доставлен в больницу. Находясь на лечении скончался 28.11.2025 г. 

       2. Причины несчастного случая
2.1 Самовольное проведение работ на оборудовании МВ 110 кВ Т – 2 ПС «Стрелецкая», чем нарушен п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, (далее – ПОТЭЭ).
 2.2 Проведение работ в действующей электроустановке без задания на производства работ (наряда – допуска, распоряжения), чем нарушен пункт 4.1. ПОТЭЭ.
2.3 Проведение работ в действующей электроустановке без проведения организационных мероприятий по обеспечению безопасности, чем нарушен пункты 5.1, 6.32, 9.1, 10.3, 10.6, 10.7 ПОТЭЭ.
2.4 Проведение работ в действующей электроустановке без проведения технических мероприятий по обеспечению безопасности, чем нарушен пункты 16.1 ПОТЭЭ.
2.5 Нахождение в действующей электроустановке без производителя работ, чем нарушил требования п. 11.2 ПОТЭЭ.
2.6 Работа в действующей электроустановке без применения электрозащитных средств, предназначенных для выполнения конкретного вида работ и класса напряжения электроустановки, чем нарушил п. 4.8 ПОТЭЭ
	




4. Фото места происшествия
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