| УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ |  | 3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 3.1 Обстоятельства и причины несчастного случая довести до всех работников. 3.2 Провести внеплановый инструктаж по охране труда со всем электротехническим персоналом. 3.3 Провести внеплановое обучение в учебном центре ПАО «Россети МР» начальников групп по вопросам организации безопасного производства работ в действующих электроустановках. 3.4 Провести внеочередную проверку знаний по электробезопасности в постоянно действующей комиссии ПАО «Россети МР» начальника Каширской группы подстанций и электрослесарей 1 и 2. 3.5 Провести внеочередную специальную оценку условий труда на рабочем месте где произошел несчастный случай. 3.6 Установить камеры видеонаблюдения во всех распределительных устройствах питающих центров и распределительных пунктах. |
| --- | --- | --- |
| Дата происшествия | 28.11.2025 |  |
| Наименование организации | Южные электрические сети – филиал ПАО «Россети Московский регион» (далее – Южные электрические сети – филиал ПАО «Россети МР») |  |
| Место несчастного случая | ПС-110 кВ «Стрелецкая», Московская область, г. Кашира, район микрорайона № 3. |  |
| Вид происшествия | Поражение электрическим током |  |
| - Краткое описание несчастного случая 28.11.2025 г. начальником Каширской группы подстанций (далее – КГПС) на ПС 110 кВ «Стрелецкая» был выявлен низкий уровень масла МВ 110 кВ Т-2, который был выведен в ремонт. Для устранения данного дефекта КГПС направил бригаду в составе: электрослесарь - 1, электрослесарь – 2, электрослесарь – 3. Электрослесари 1, 2 подготовили масло – нагнетатель и масло. Электрослесарь – 3 поднялся по приставной лестнице на раму МВ 110 кВ Т-2, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением, и был поражен электрическим током. В результате возникшей электродуги электрослесарь – 3 получил термические ожоги различной степени тяжести, и был доставлен в больницу. Находясь на лечении скончался 28.11.2025 г. 2. Причины несчастного случая 2.1 Самовольное проведение работ на оборудовании МВ 110 кВ Т – 2 ПС «Стрелецкая», чем нарушен п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, (далее – ПОТЭЭ). 2.2 Проведение работ в действующей электроустановке без задания на производства работ (наряда – допуска, распоряжения), чем нарушен пункт 4.1. ПОТЭЭ. 2.3 Проведение работ в действующей электроустановке без проведения организационных мероприятий по обеспечению безопасности, чем нарушен пункты 5.1, 6.32, 9.1, 10.3, 10.6, 10.7 ПОТЭЭ. 2.4 Проведение работ в действующей электроустановке без проведения технических мероприятий по обеспечению безопасности, чем нарушен пункты 16.1 ПОТЭЭ. 2.5 Нахождение в действующей электроустановке без производителя работ, чем нарушил требования п. 11.2 ПОТЭЭ. 2.6 Работа в действующей электроустановке без применения электрозащитных средств, предназначенных для выполнения конкретного вида работ и класса напряжения электроустановки, чем нарушил п. 4.8 ПОТЭЭ |  |  |

4. Фото места происшествия