**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности**

**Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на объектах газораспределения и газопотребления за второе полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушений обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, лёгкая)** | **Основные причины нарушений (п. 4.2.1.12 Стандарта)** | **Количество выявленных нарушений за отчётный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** | | | | | | | | | |
| **Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления** | | | | | | | | | |
| 1 | Отсутствует приказ руководителя, определяющий порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации сети газопотребления | п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;  п. 9 «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утввержденных приказом Ростехнадзора  от 15.11.2013 № 542 | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6) п. 4.2.1.12  иные основания | 87 | Второе полугодие 2019 года |
| 2 | Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающий содержание сети газопотребления  в исправном и безопасном состоянии. При эксплуатации наружного газопровода эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг  и устранение повреждений лакокрасочного покрытия на наружных газопроводах сети газопотребления | п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997  № 116-ФЗ  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 70 «Технический регламент  о безопасности сетей газораспределения  и газопотребления», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  от 29.10.2010 № 870; п. 4, 9 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542. | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 4) п. 4.2.1.12  высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 182 | Второе полугодие 2019 года |
| 3 | Не принадлежит  на праве собственности или ином законном основании земельные участки, здания, строения и сооружения, а также технические устройства, применяемые  на опасных производственных объектах сеть газопотребления | п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подп. а) п. а 5 Положения  о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013  № 492 | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 4) п. 4.2.1.12  высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования  по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 69 | Второе полугодие 2019 года |
| 4 | Сведения, представленные для регистрации  в государственном реестре опасных производственных объектов, не являются полными  и достоверными, а именно отсутствуют заводские номера технических устройств, находящихся  в эксплуатации, а также не соответствует год ввода в эксплуатацию технических устройств | п. 5 ст. 2, п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-опасности опасных производственных объектов» | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п. 4.2.1.12  отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 35 | Второе полугодие 2019 года |
| 5 | На предприятии не осуществляется производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на опасном производственном объекте, о чем свидетельствует отсутствие записей  в журнале производственного контроля и актов производственного контроля в соответствии с требованиями разработанного положения (один раз  в квартал с записью  в журнале  и оформлением акта проверки) | ч.1 ст. 9, ч. 1 ст. 11 Федерального закона  «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ, пп. и)  п. 5 постановления Правительства  Российской Федерации от 10.06.2013 № 492  «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», п. 4, 6, 11 Правил организации  и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999  № 263 | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6) п. 4.2.1.12  иные основания | 87 | Второе полугодие 2019 года |
| 6 | Эксплуатирующей организацией  не направлялись сведения об организации производственного контроля до 01.04.2019 по результатам его осуществления  на опасном производственном объекте в 2018 году | ч.1 ст. 9, ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, пп. и) п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2013  № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», п. 14 (1) Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999  № 263 | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п. 4.2.1.12  отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 526 | Второе полугодие 2019 года |
| 7 | Руководитель  и специалисты эксплуатирующей организации не прошли аттестацию в области общих требований промышленной безопасности | ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ, пп. ж) п. 5 постановления Правительства  Российской Федерации  от 10.06.2013 № 492  «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных  и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»,  п.5 Федеральных норм  и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения  и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542,  п. 4(а), 10(а), 20 Положения об организации работы  по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому  и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 5) п. 4.2.1.12  отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 79 | Второе полугодие 2019 года |
| 8 | Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, обеспечивающий содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии,  а именно не проводится техническое обслуживание запорной арматуры, установленной на наружном газопроводе | ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ;  пп. у) п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2013  № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», п.4, п. 9 Федеральных норм и правил «Правила безопасности сетей газораспределения  и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; п.70 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010  № 870 | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6) п. 4.2.1.12  иные основания | 112 | 3-й квартал 2019г. |
| 9 | В эксплуатирующей организации не разработан перечень газоопасных работ  с указанием места и характера работ, возможных вредных  и опасных производственных факторов при ее исполнении, основных мероприятий, обеспечивающих безопасность выполняемых работ | ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ, пп. у) п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» ,п. 2.1.6, 2.1.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6) п. 4.2.1.12  иные основания | 45 | Второе полугодие 2019 года |
| 10 | Не проведена экспертиза промышленной безопасности с целью определения срока безопасной эксплуатации здания котельной, расположенного по адресу, в связи с отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания котельной | п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 7 «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, (зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013, рег. № 30855) | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 4) п. 4.2.1.12  высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования  по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 99 | Второе полугодие 2019 года |
| 11 | Осуществляется эксплуатация опасного производственного объекта сеть газопотребления, без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997  № 116-ФЗ. | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 4) п. 4.2.1.12  высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 63 | Второе полугодие 2019 года |
| 12 | Не переоформлена лицензия на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в связи с осуществлением лицензируемого вида деятельности по адресу, не указанному в лицензии | Ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; части 1, 2, 7 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6) п. 4.2.1.12  иные основания | 43 | Второе полугодие 2019 года |
| 13 | Не разработана и не утверждена производственная инструкция по эксплуатации котельной | ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 11 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ; п. 4, п. 9, п. 143 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; п.п. 1.7, 1.8, 1.9, 2.1.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485; п. 26 Положения «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37; п.п. 71, 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (постановление Правительства  Российской Федерации  от 29.10.2010 № 870). | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6) п. 4.2.1.12  иные основания | 29 |  |
| 14 | Маркировка для обнаружения трассы наружного подземного газопровода с помощью опознавательных знаков, не содержит информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, глубине залегания газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода,  и другие сведения. | ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. № 116-ФЗ; п. 4, п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения  и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542; п. 17 технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870; п.п. 10, 11 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 | Ч. 1 ст. 9.1.  КоАП РФ | | Средняя | Средней тяжести | п.п. 6) п. 4.2.1.12  иные основания | 24 | Второе полугодие 2019 года |