**Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок Центральным управлением**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на объектах газораспределения и газопотребления**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушений обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, лёгкая)** | **Основные причины нарушений (п. 4.2.1.12 Стандарта)** | **Количество выявленных нарушений за отчётный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** | | | | | | | | |
| **Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления** | | | | | | | | |
| 1 | Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающий содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии. При эксплуатации наружного газопровода эксплуатирующая организация не обеспечивает мониторинг и устранение повреждений лакокрасочного покрытия на наружных газопроводах сети газопотребления | Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 70 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870; пункт 4, 9 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542. | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 15 | 4-й квартал 2020 г. |
| 2 | Руководитель и специалисты эксплуатирующей организации не прошли аттестацию в области промышленной безопасности | ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 1 Постановления Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.5) п.4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 12 | 4-й квартал 2020 г. |
| 3 | В эксплуатирующей организации не разработан перечень газоопасных работ с указанием места и характера работ, возможных вредных и опасных производственных факторов при ее исполнении, основных мероприятий, обеспечивающих безопасность выполняемых работ | ч.1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, пп. у) п. 5 постановления Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» ,п. 2.1.6, 2.1.7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.6) п.4.2.1.12  иные основания | 11 | 4-й квартал 2020 г. |
| 4 | Не принадлежит на праве собственности или ином законном основании земельные участки, здания, строения и сооружения, а также технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах сеть газопотребления | Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подпункт а) пункта 5 Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 11 | 3-й квартал 2020 г. |
| 5 | Не проведена экспертиза промышленной безопасности с целью определения срока безопасной эксплуатации зданий и сооружений на опасном производственном объекте, в связи с отсутствием в проектной документации данных о сроке их эксплуатации | п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 7 «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, зарегистрированных в Минюсте России 26.12.2013 № 30855 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 13 | 3-й квартал 2020 г. |
| 6 | Сведения, представленные для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, не являются полными и достоверными, а именно отсутствуют заводские номера технических устройств, находящихся в эксплуатации, а также не соответствует год ввода в эксплуатацию технических устройств | пункт 5 статьи 2, пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-опасности опасных производственных объектов» | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.5) п.4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 12 | 4-й квартал 2020 г. |
| 7 | Осуществляется эксплуатация опасного производственного объекта сеть газопотребления, без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 7 | 3-й квартал 2020 г. |
| 8 | Периодически повторяющиеся газоопасные работы: техническое обслуживание и текущий ремонт внутренних газопроводов и газового оборудования котельной без отключения газа, регистрируются в специальных журналах без указания времени начала и окончания работ | ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 4, п. 9, п. 143 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.5) п.4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 11 | 4-й квартал 2020 г. |
| 9 | Не осуществляется ежегодное техническое обслуживание газового оборудования рамп горелок пиковых котлов, предусмотренное инструкцией завода-изготовителя. | ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 99 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 № 542; инструкция завода-изготовителя. | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 6 | 4-й квартал 2020 г. |