**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
на взрывопожароопасных объектах, объектах химической отрасли, хранения и переработки растительного сырья за второе полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушений обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, лёгкая)** | **Основные причины нарушений (п. 4.2.1.12 Стандарта)** | **Количество выявленных нарушений за отчётный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** |
| **Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья** |
| 1 | Технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов не отражают реального состояния опасных производственных объектов и не соответствуют требованиям приказа Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзоруот 31.12. 2014 № 632 | Нарушение требований п.ов 9 и 39 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12 иные основания | 4 | Второе полугодие 2019 года |
| 2 | Не разработан план мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, являющийся неотъемлемой частью технического паспорта взрывобезопасности | Нарушение требований п.а 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 4 | Второе полугодие 2019 года |
| 3 | Проектная документация не в полной мере отражает технологический режим всех технологических процессов производства, контроль и управление технологическими процессами, технологические схемы производства | Нарушение требований п.ов 6 и 11 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья» утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 21.11.2013 № 560  | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 5 | Второе полугодие 2019 года |
| 4 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных юридическими лицами, при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.  | Нарушение требованийп. а 5 «Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 2 | Второе полугодие 2019 года |
| 5 | Не аттестованы специалисты, члены аттестационной комиссии предприятий по специальным требованиям промышленной безопасности  | Нарушение п. ов 3, 4, 10, «Положения об организации работы по подготовкеи аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД 03-19-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.07 № 37 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 3 | Второе полугодие 2019 года |
| 6 | Не осуществляется контрольза выполнением мероприятий, указанных в заключениях экспертизы промышленной безопасности  | Нарушение п.ов 3 и 6 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.03.1999 № 263 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 2 | Второе полугодие 2019 года |
| 7 | На цепные конвейеры не установлены устройства контроля обрыва цепи и датчики подпора | Нарушение п.ов 50 и 51 Правил организациии осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 3 | Второе полугодие 2019 года |
| **Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазодобывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения** |
| 1 | Отсутствует проектная документация на опасные производственные объекты | Нарушение требований п.ов 2.1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 4 | Второе полугодие 2019 года |
| 2 | Не аттестованы руководители по основам промышленной безопасности и специалистыпо специальным требованиям промышленной безопасности  | Нарушение требований п. а 2.10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03 2013 № 96; п.ов 3, 4, 10, 12 «Положения об организации о подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД 03-19-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 6 | Второе полугодие 2019 года |
| 3 | В насосных станциях отсутствует аварийная вентиляция, сблокированная с газоанализаторами | Нарушение требованийп. а 8.7. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасностидля взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03 2013 № 96 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 4 | Второе полугодие 2019 года |
| 4 | Отсутствуют сигнализаторы довзрывных концентраций на п. ах слива-налива нефти и светлых нефтепродуктов | Нарушение требований п.а 2.3.14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 года № 461.  | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 4 | Второе полугодие 2019 года |
| 5 | Не обеспечены двухсторонней громкоговорящей и (или) телефонной связью помещения насосных станций  | Нарушения требований п.а 3.4.1 Федеральных нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 № 461 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 4 | Второе полугодие 2019 года |
| 6 | Насосные станции не оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений;средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметровв приемных и расходных емкостях. | Нарушение требований п.ов 4.1.12 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.03.2013 № 96 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 3 | Второе полугодие 2019 года |
| 7 | Не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а именно: не определен допустимый срок безопасной эксплуатации резервуаров, отсутствуют паспорта | Нарушение требований п. а п. 4.23 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 года № 461 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12иные основания | 7 | Второе полугодие 2019 года |
| 8 | Отсутствует перечень газоопасных работ, согласованный с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием). | Нарушение требований п.а 2.1.6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 года № 485 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п.6 п. 4.1.2.12иные основания | 6 | Второе полугодие 2019 года |
| 9 | Не обеспечена безопасная эксплуатация сооружений, применяемых на опасном производственном объекте, а именно: не определен допустимый срок безопасной эксплуатации на технологические трубопроводы | Нарушение требований п.ов п. 2.7.3, п. 2.7.4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 07.11.2016 года № 461 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 6 | Второе полугодие 2019 года |
| **Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса** |
| 1 | Не аттестованы руководители по основам промышленной безопасности и специалистыпо специальным требованиям промышленной безопасности  | Нарушение требований п. а 2.10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03 2013 № 96; и п. ов 3, 4, 10, 12 «Положения об организации о подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (РД 03-19-2007), утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.07 № 37 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 14 | Второе полугодие 2019 года |
| 2 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов. | Нарушение требований п. а 5 «Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371. | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 16 | Второе полугодие 2019 года |
| 3 | Не обеспечена безопасная эксплуатация технических устройств, применяемыхна опасном производственном объекте, а именно: не определен срок безопасной эксплуатации технологического трубопровода и трубопроводной арматуры | Нарушение требований п.а 5.1.2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 6 | Второе полугодие 2019 года |
| 4 | Не определен допустимый срок безопасной эксплуатации насосов | Нарушение требований п.а 38 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» от 21.11.2013№ 559  | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 9 | Второе полугодие 2019 года |
| 5 | Не осуществляется контроль за выполнением мероприятий, указанных в заключениях экспертизы промышленной безопасности  | Нарушение п. ов 3 и 6 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 | Ст. 9.1 Ч. 1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | п.п. 6 п. 4.1.2.12иные основания | 3 |  |
| 6 | Отсутствие в организации технических документов, требуемых законодательством в области промышленной безопасности | ФНП «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 560ФНП «Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзораот 21.11.2013 № 559. | Ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 1 п. 4.1.2.12неясность или неоднозначность толкования обязательного требования | 5 | Второе полугодие 2019 года |
| 7 | Работа специалистов с истекшим сроком аттестации в области промышленной безопасности | Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 | Ч. 1 ст.. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | п.п. 4 п. 4.1.2.12высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдением | 6 | Второе полугодие 2019 года |
| 8 | Нарушение герметичности технологических систем | ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных и химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559. | Ч. 1 ст.. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5 п. 4.1.2.12отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 9 | Второе полугодие 2019 года |
| 9 | Отсутствие защитных кожухов | ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 599. | Ч. 1 ст.. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | п.п. 4 п. 4.1.2.12высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдением;п.п. 5 п. 4.1.2.12отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 4 | Второе полугодие 2019 года |
| 10 | Внесение изменений в аппаратурное оформление в аппаратурное оформлениебез согласования с разработчиком документации и положительного заключения экспертизы промышленной безопасности | ФНП «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 № 559.ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасныхи химических, нефтехимическихи нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 | Ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5 п. 4.1.2.12отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 6 | Второе полугодие 2019 года |