# УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 27 мая 2023 г. | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. ЗАО «Свобода» издать внутренний распорядительный акт, определяющий меры по устранению причин и последствий аварии, по обеспечению безопасной, безаварийной и стабильной работы. 2. ЗАО «Свобода» обеспечить в полной мере организацию и осуществление производственного контроля. 3. Провести внеочередную проверку знаний обслуживающего персонала технологических регламентов и производственных инструкций. 4. Провести внеочередную аттестацию генерального директора, ответственного за обеспечение производственного контроля ЗАО «Свобода». 5. Разработать и утвердить графики осмотров и обходов оборудования, зданий, сооружений и электроустановок потребителя. 6. Выполнить мероприятия по измерениям и испытаниям оборудования электроустановок, срабатывания защиты от токов короткого замыкания (проверка сопротивление изоляции проводов и кабелей). 7. Выполнить проверку элементов заземляющего устройства электроустановок (проверка элементов заземляющего устройства электроустановок, проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановок, проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1000В). 8. Провести измерение сопротивление изоляции кабельных силовых линий 0,4 кВ, оборудование электроустановок и внутренне осветительной сети цехов предприятия. 9. Разработать мероприятия, направленные на обеспечение продления срока эксплуатации объекта технического освидетельствования оборудования электроустановок. 10. Довести до сведения работников ЗАО «Свобода» обстоятельства и причины аварии, произошедшей на предприятии и необходимые меры по недопущению подобных случаев. Извлеченные уроки: 1. Не допускать эксплуатацию зданий, сооружений, технических устройств не соответствующих требованиям промышленной безопасности. 2. Обеспечить эксплуатацию электрооборудования в строгом соответствии с требованиями нормативных правовых актов, требованиями заводов-изготовителей. 3. Усилить контроль за техническим состоянием электрооборудования.. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ЗАО «Свобода» |  |
| Ведомственная принадлежность: |  |  |
| Место аварии: | Опасный производственный объект - «Цех № 1 по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры, мебельного производства», IV класса опасности, рег. № А18-02625-0009, расположенный по адресу: 152920, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Поселковая, д. 4. |  |
| Вид аварии: | разрушение сооружений и технических устройств |  |
| Краткое описание аварии: В результате возгорания на территории опасного производственного объекта произошло обрушение кровли здания. Последствия аварии: 1. В результате обрушения кровли здания были разрушены технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, пострадавших нет. Причины аварии: 1. Технические причины аварии: Короткое замыкание электрооборудования установленного в распределительных шкафах; защита от токов короткого замыкания не сработала. 2. Организационные причины аварии: ЗАО «Свобода» эксплуатирует опасный производственный объект - «Цех № 1 по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры, мебельного производства», IV класса опасности, с нарушением: 1. правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, а именно: не проводятся осмотры и обходы оборудования, зданий и сооружений электроустановок потребителя; не проводятся профилактические мероприятия по измерениям и испытаниям оборудования электроустановок, срабатывания защиты от токов короткого замыкания (проверка сопротивление изоляции проводов и кабелей, проверка элементов заземляющего устройства электроустановок, проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановок, проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1000В.); 2. норм и правил в области промышленной безопасности, а именно: отсутствует аттестации руководителя и работников в области промышленной безопасности, в том числе А1, Б11.1; не проведена экспертиза промышленной безопасности здания и технических устройств; отсутствует контроль по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта оборудования, средств ДАУ, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях, средств связи, энергообеспечения; формально осуществляется производственный контроль (отсутствует распределение обязанностей и ответственности между техническими службами) |  |