Уроки, извлеченные из аварии, произошедшей 
на опасном производственном объекте ООО «Владимиртеплогаз»

Дата аварии – 5 мая 2025 г.

Наименование организации: ООО «Владимиртеплогаз»

Место происшествия:

Авария произошла на опасном производственном объекте «Система теплоснабжения г. Ковров» рег.№ А15-03493-0014, III класс опасности.

Последствия от аварии.

Разрушение топки и обмуровки котла №3, разрушения газоходов котла №3 и котла №2, кроме того, в результате взрыва выбито остекление окон, выполняющее функцию легкосбрасываемых конструкций, также повреждена стена здания котельной в месте прохождения через неё газоходов;

расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования – отсутствуют;

прямые потери – отсутствуют;

потери от простоя производства эксплуатирующей организации и третьих лиц - отсутствуют.

Вследствие произошедшей аварии погибших и пострадавших нет.

Экологический ущерб не установлен.

Краткое описание аварии.

Авария произошла 5 мая 2025 г. в 13 часов 00 минут. В результате нарушения технологического процесса произошёл взрыв газовоздушной смеси вследствие розжига газовой горелки газового котла. В результате взрыва в котельной поврежден один котел из трех, остальные два котла исправны. Также повреждено остекление котельной, произошёл сброс легкосбрасываемых конструкций, разрушена стена трубы, разрушен газоход от котла до дымовой трубы.

Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья.

Пострадавших нет.

Технические причины аварии:

Комиссией по расследованию аварии установлено, 
что технической причиной аварии является:

1. Неконтролируемый взрыв газовоздушной смеси в топке водогрейного котла № 3 КВГМ-50-150 зав. № 8343 рег. № 15088 происшедший в результате загазованности топки котла при его розжиге.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; 
п. 228 ФНП ОРПД.

2. Подача газа к водогрейному котлу № 3 КВГМ-50-150 зав. № 8343 
рег. № 15088 при отсутствии пламени на горелке, а именно: нахождение запально-защитных устройств, применяемых на водогрейном котле № 3 КВГМ-50-150 зав. № 8343, рег. № 15088, в неисправном, неработоспособном состоянии.

Фотоэлектрические преобразователи с дефектами в процессе розжига котла при осуществлении контроля наличия пламени горелки выдавали ошибочные данные: передавали на исполнительный орган сигнал о наличии пламени горелки при его фактическом отсутствии.

Эксплуатация ЗЗУ с неисправными датчиками контроля пламени (фотоэлектрическими преобразователями) привело к созданию аварийной ситуации – загазованности топки и последующему взрыву газовоздушной смеси в топке котла.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; 
пунктов 4, 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 531 (далее - ФНП 531); пункта 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 (далее – Технический регламент).

Организационные причины аварии:

Низкий уровень производственного контроля в ООО «Владимиртеплогаз» выразившийся в следующем:

Допущен розжиг водогрейного котла № 3 КВГМ-50-150 зав. № 8343 
рег. № 15088 с нарушением требований инструкции №79 по эксплуатации водогрейных котлов КВ-ГМ-50-150, а именно: при отсутствии пламени на горелке котла подача газа к ней не была немедленно прекращена.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ;

п. 288 ФНП ОРПД; п. 3.12 инструкции №79 по эксплуатации водогрейных котлов КВ-ГМ-50-150.

Допущен розжиг водогрейного котла № 3 КВГМ-50-150 зав. № 8343 
рег. № 15088 с нарушением требований инструкции №102 по эксплуатации автоматики безопасности и сигнализации водогрейных котлов КВГМ-50-150, 
а именно: не проведена проверка и настройка автоматики безопасности 
и сигнализации перед пуском котла в работу в присутствии ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; 
п. 288 ФНП ОРПД; пункт 1 инструкции №102 по эксплуатации автоматики безопасности и сигнализации водогрейных котлов КВГМ-50-150.

Инструкция №79 по эксплуатации водогрейных котлов КВ-ГМ-50-150, 
не отвечает требованиям безопасности, а именно: в пункте 3.21 указанной инструкции предусмотрено после розжига всех горелок котла включить автоматику безопасности, то есть, предусмотрен розжиг котла при отключении автоматики безопасности.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п.п. ж) п. 228 ФНП ОРПД.

Приказом от 17.03.2025 г. №78к Горячев В.В. переведен на другую работу 
в качестве начальника производственного участка № 3 Ковровского филиала 
ООО «Владимиртеплогаз», при этом на момент аварии указанный специалист являясь работником, на которого возложено руководство производственной деятельностью при осуществлении видов деятельности, отнесенных к предмету регулирования законодательства в области промышленной безопасности опасных производственных объектов не был аттестован в объеме требований безопасности в соответствующей области, необходимых для выполнения возложенных на него трудовых обязанностей (области аттестации: Б.7.1 - Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления; Б.8.1.2 -  Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла; Б.8.1.3 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115°С).

Нарушены требования пункта 1 статьи 9, пунктов 1, 5 статьи 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ; пп. «в» п. 2, п. 3 Положения об аттестации.

Также установлены прочие причины аварии, к которым относится следующее:

По результатам проведенных мероприятий в рамках технического расследования причин аварии Комиссия приходит к выводу об отсутствии прочих причин аварии.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии.

1. Руководителю ООО «Владимиртеплогаз» издать приказ 
о мерах, принятых по результатам расследования аварии и представить 
в Центральное управление Ростехнадзора.

2. Довести до сведения работников ООО «Владимиртеплогаз» обстоятельства и причины аварии.

3. Директору ООО «Владимиртеплогаз» Никитину С.С. пройти внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности 
в Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора (область аттестации: А.1 – Основы промышленной безопасности).

4. Заместителю генерального директора – техническому директору 
ООО «Владимиртеплогаз» Ухову А.И. пройти в Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора   внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности по специальным требованиям промышленной безопасности - области аттестации: Б.7.1 - Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления; Б.8.1.3 -  Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115°С.

5. Директору Ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» 
Башкину А. В. пройти в Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора   внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности по специальным требованиям промышленной безопасности - области аттестации: А.1 – Основы промышленной безопасности; Б.7.1 - Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления; Б.8.1.3 -  Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115°С.

6. Главному инженеру Ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» Бузанову М. Г. пройти в Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора   внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности по специальным требованиям промышленной безопасности - области аттестации: А.1 – Основы промышленной безопасности; Б.7.1 - Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления; Б.8.1.3 -  Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115°С.

7. Заместителю главного инженера по производству тепловой энергии Ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» Чупарину А.Ю. пройти 
в Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора   внеочередную аттестацию в области промышленной безопасности по специальным требованиям промышленной безопасности - области аттестации: А.1 – Основы промышленной безопасности; Б.7.1 - Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления; Б.8.1.3 -  Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются водогрейные котлы и трубопроводы горячей воды с температурой нагрева воды более 115°С.

8. ООО «Владимиртеплогаз» привести запально-защитные устройства, применяемые на водогрейном котле №3 КВГМ-50-150 зав. № 8343, рег. № 15088, в исправное, работоспособное состояние.

9. ООО «Владимиртеплогаз» провести экспертизу промышленной безопасности здания котельной по адресу: 601910, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Блинова, д. 64.

10. ООО «Владимиртеплогаз» переработать инструкцию №79 
по эксплуатации водогрейных котлов КВ-ГМ-50-150, с учётом требований безопасности, а именно: в п. 3.21 инструкции исключить возможность отключения автоматики безопасности при розжиге котла.

11. ООО «Владимиртеплогаз» организовать и обеспечить контроль 
за выполнением инженерно-техническими работниками требований ФНП ОРПД, должностных инструкций, а персоналом - производственных инструкций.

Извлеченные уроки.

Не допускать эксплуатацию сети газопотребления при неисправности газоиспользующего оборудования или с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом.

Осуществлять организацию и проведение подготовки и аттестации работников филиала, структурного подразделения Общества в области промышленной безопасности.

Организовать и обеспечить контроль за выполнением инженерно-техническими работниками требований федеральных норм и правил в обрасти промышленной безопасности, должностных инструкций, а персоналом - производственных инструкций