**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности**

**Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание нарушений обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, лёгкая)** | **Основные причины нарушений (п. 4.2.1.12 Стандарта)** | **Количество выявленных нарушений за отчётный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** |
| Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа  |
| 1 | Не проведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне магистрального газопровода  | Часть 1, статьи 9 ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 4.5. «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора от 24.04.1992 № 9 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение |  51 | II-й квартал 2023 г. |
| 2 | Технологический регламент на эксплуатацию опасного производственного объекта магистрального трубопроводного транспорта не пересмотрен в связи с изменением требований промышленной безопасности и вступлением в законную силу Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 517 | Часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 90 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 517 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.5) п.4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 23 | II-й квартал 2023 г. |
| 3 | Отсутствие своевременного внесения изменений в сведения, характеризующие ОПО. | п. 1 ст. 9, п. 5 ст. 5, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. п. 27 Требований к регистрации ОПО № 471 | Административная | Низкая | Низкая | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 16 | I-й квартал 2023 г. |
| 4 | Не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте МТ при этом фактический срок службы превышает 20 лет | Пункт 2 статьи 7, пункт 1 статьи 9, пункты 1, 5 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзораот 20 октября 2020 года № 420 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение  | 14 | I-й квартал 2023 г. |
| 5 | Нарушен порядок обустройства трассы магистрального газопровода, а именно:- на информационном знаке магистрального газопровода отсутствует информация:- рабочее давление в соответствии с проектной документацией;- расстояние от начала магистрального газопровода, измеряемое в километрах;- адрес собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей данный участок магистрального газопровода | Пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 3.1 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92 № 9;пункт 27 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение | 29 | II-й квартал 202**3** г. |
| 6 | Не проведена экспертиза промышленной безопасности магистрального газопровода, при этом в проектной документации срок безопасной эксплуатации отсутствует | Пункт 2 статьи 7, пункт 1 статьи 9, пункты 1, 5 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзораот 20 октября 2020 года № 420 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.4) п.4.2.1.12 высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) по соблюдению обязательного требования по сравнению с возможной ответственностью за его несоблюдение |  12 | II-й квартал 202**3** г. |
| 7 | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий опасного производственном объекте магистрального трубопроводного транспорта не пересмотрен в связи с изменением обязательных требований и ссылается на недействующие нормативные документы | Часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункт 7 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.5) п.4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 8 | II-й квартал 202**3** г. |
| 8 | Не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных при регистрации (перерегистрации) ОПО в государственном реестре ОПО, а именно: - отсутствует информация об эксплуатируемых технических устройствах в сведениях, характеризующих ОПО | Часть 5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; подп. л) п. 14 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.11. 2020 г. № 471 | Административная | Средняя | Средней тяжести | п.п.5) п.4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 18 | II-й квартал 202**3** г. |