Уроки, извлеченные из аварий на взрывопажароопасных и химически опасных производствах и объектах нефтепродуктообеспечения,

за I полугодие 2018 года.

В I полугодии 2018 года зарегистрированы 2 аварии.

1. Дата аварии: 27 января 2018 года в 15 часов 00 минут.

Место аварии: склад по хранению нефтепродуктов 
АО «Серпуховская нефтебаза» по адресу Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Новоселок, д.10.

Наименование организации: Акционерное общество «Серпуховская нефтебаза» (АО «Серпуховская нефтебаза»)

Краткое описание аварии.

27 января 2018 года в 15 часов 00 минут произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием в РВС-2000 на складе по хранению нефтепродуктов.

В результате открытого контакта поверхности работающих погружных нагревателей со смесью паров ДГК и воздуха произошла кратковременная вспышка паровоздушной смеси, которая привела к детонации и разгерметизации резервуара РВС-2000 в верхней части его крыши.

Последствия аварии.

Общий экономический и экологический ущерб от аварии составил 
3 557 287 руб. 40 коп.

Претензии по возмещению ущерба от государственных контрольно-надзорных органов не предъявлялись.

Повреждения зданий и сооружений, технических устройств, за исключением резервуара РВС-2000, отсутствуют.

Технические причины аварии:

проведение монтажа системы нагрева нефтепродуктов СНР-48 (48СПКх6)-Т2, установленной в резервуаре РВС-2000, без документации на техническое перевооружение, имеющей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности;

самовоспламенение газовоздушной смеси от непогруженного в среду электрического стеклопластикового нагревателя системы нагрева нефтепродуктов, при сливе остатков нефтепродуктов из резервуара РВС-2000 
в результате неудовлетворительного контроля за регламентированными значениями параметров по ведению технологического процесса;

отсутствие контроля за работой системы нагрева нефтепродуктов со стороны должностных лиц и персонала АО «Серпуховская нефтебаза», выразившееся в эксплуатации системы нагревы с критическим уровнем жидкости в резервуаре;

эксплуатация системы нагрева нефтепродуктов (ведение работ по подогреву) осуществлялось работниками, не прошедшими обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.004 с выдачей соответствующего удостоверения и не ознакомившимися в полном объеме с «Руководством по эксплуатации»;

проведение монтажных работ системы нагрева нефтепродуктов произведено сторонней организацией без соответствующей аттестации в области промышленной безопасности работников ООО «Сити Коннект».

Организационные причины аварии:

неудовлетворительная организация работ по осуществлению производственного контроля:

при осуществлении производственного контроля не выявлены нарушения требований промышленной безопасности, которые стали техническими и организационными причинами аварии на опасном производственном объекте;

не разработан план работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях эксплуатирующей организации;

не доведены до сведения работников ОПО изменения требований промышленной безопасности;

не осуществляется производственный контроль за организацией и проведением монтажных работ системы нагрева нефтепродуктов на опасном производственном объекте, производимых ООО «Сити Коннект», монтаж осуществлялся лицами, не аттестованными в области промышленной безопасности.

Мероприятия по устранению последствий аварии и предупреждению аварийных ситуаций.

Не допускать эксплуатацию резервуаров РВС-2000 с системой нагрева нефтепродуктов СНР-48 (48СПКх6)-Т2 без разработки документации на техническое перевооружение, имеющей положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

Привести в соответствие с требованиями промышленной безопасности систему нагрева нефтепродуктов СНР-48 (48СПКх6)-Т2, установленную в резервуарах РВС-2000.

Принять меры по усилению требований при организации и осуществлении производственного контроля на опасных производственных объектах. Провести внеплановые проверки соблюдения требований промышленной безопасности на всех опасных производственных объектах АО «Серпуховская нефтебаза».

Довести до сведения работников АО «Серпуховская нефтебаза» обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Провести внеплановые противоаварийные тренировки с отработкой навыков  по порядку действий в случае аварийной ситуации.

Должностным лицам АО «Серпуховская нефтебаза» пройти внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Провести внеплановый инструктаж, проверку знаний производственных инструкций у рабочих опасного производственного объекта: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» АО «Серпуховская нефтебаза».

Провести внеплановую проверку знаний требований промышленной безопасности и охраны труда работников опасного производственного объекта: «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» 
АО «Серпуховская нефтебаза».

Переработать должностные инструкции руководителей и производственные инструкции работников АО «Серпуховская нефтебаза» с учетом их должностных обязанностей.

Принятые меры.

Юридическое лицо и должностное лицо привлечены к административной ответственности, наложены административные штрафы на 200 тысяч рублей 
и 20 тысяч рублей соответственно.

Извлеченные уроки.

Необходимо строго соблюдать требования промышленной безопасности 
и контролировать соблюдение требований технологической дисциплины, должностных и производственных инструкций.

2. 29.04.2018 в Вяземском районе Смоленской области на ФГКУ «Комбинат «Прожектор» Росрезерва при производстве работ по зачистке резервуара траншейного РТС-5000 произошло воспламенение паров нефтепродуктов с выбросом пламени, погиб 1 работник предприятия.

По состоянию на 01.07.2018 расследование не завершено.

Уроки, извлеченные из аварий на оборудовании, работающем под давлением, за I полугодие 2018 года.

В I полугодии 2018 года зарегистрирована 1 авария.

Место аварии: город Тверь, ул. Хрустальная, у д. 30.

Наименование организации: ООО «Тверская генерация».

Краткое описание аварии.

21.01.2018 г. в 07 час. 30 на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Заволжского района г. Твери», на участке подземного трубопровода тепловых сетей между ТК-308 и ТК-309 произошла авария подающего трубопровода Ду=1000 мм с повреждением стенки стальной трубы.

Последствия аварии.

Под отключение попали 61 потребитель, из них 35 жилых домов, 2 детских сада, 2 школы. Социальные объекты обеспечены обогревателями.

Расходы на ликвидацию последствий аварии на момент расследования составили - 131 446,71 руб.

Причины аварии:

повреждение подающего магистрального трубопровода тепловых сетей на участке между ТК-309 и ТК-310, вызванное коррозией наружной поверхности трубы;

недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны руководителей и специалистов ООО «Тверская генерация» при эксплуатации опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети Заволжского района г. Твери»;

несвоевременное проведение технического диагностирования оборудования под давлением в рамках технического освидетельствования или экспертизы промышленной безопасности;

эксплуатация без продления срока службы трубопровода тепловых сетей, отработавшего нормативный срок службы (фактический срок службы превышает двадцать лет, в эксплуатации с 1975 г.);

отсутствие сведений о проведении текущих и капитальных ремонтов 
в процессе эксплуатации на участке трубопровода тепловых сетей между ТК-309
 и ТК-310, отсутствуют записи о ремонтных работах в паспорте трубопровода и ремонтном журнале;

на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Заволжского района г. Твери», III класса опасности, трубопровод тепловых сетей от ТЭЦ-3 до ТК 337 рег. № 18, с условным проходом более 100 мм, с температурой рабочей среды 150 С° при давлении рабочей среды 0,9 МПа не поставлен на учет в территориальном органе Ростехнадзора.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии.

Для обеспечения ремонтных работ были привлечены 2 бригады эксплуатационного персонала в количестве 9 человек и технические средства (3 экскаватора, 2 автокрана, шаланда, 6 бригадных фургонов, 3 автомобиля УАЗ).

В ходе работ был демонтирован поврежденный участок трубопровода длиной 4,71м. Подача ГВС и отопления была произведена в 07 час. 00 мин. 22.01.2018  после окончания монтажа нового участка трубопровода.

Принятые меры.

По результату расследования аварии привлечены к административной ответственности юридическое лицо ООО «Тверская генерация» и должностное лицо технический директор тепловых сетей ООО «Тверская генерация». Подготовлены документы для проведения внеплановой выездной проверки ООО «Тверская генерация».

Извлеченные уроки:

недопустимо отсутствие на предприятии ООО «Тверская генерация» надлежащей организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности со стороны руководителей и специалистов;

недопустима эксплуатация ОПО без проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и отсутствия эксплуатационной документации.

Уроки, извлеченные из аварий при эксплуатации подъемных сооружений в I полугодии 2018 года.

За отчетный период зарегистрировано 5 аварий.

1. Дата аварии: 26 февраля 2018 года.

Место аварии и несчастного случая: Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Пристанционная, д. 2.

Наименование организации: АО «СМК»

Краткое описание аварии.

При проведении работ по установке штампа на молот в кузнечном цехе 
№ 510 произошла авария мостового крана зав. № 401649, рег. № 70388, повлекшая несчастный случай с тяжелыми последствиями.

Основными причинами аварии и несчастного случая явились:

эксплуатация неисправного мостового крана;

неудовлетворительная организация проведения осмотров, технического обслуживания, плановых и текущих ремонтов подъемного сооружения.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии.

Издать приказ по результатам расследования причин аварии и довести его до сведения всех работников АО «СМК» связанных эксплуатацией подъемных сооружений.

Провести внеплановые комплексные проверки подразделений 
АО «СМК» с целью контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений.

Провести внеплановый инструктаж по производственным инструкциям со слесарями, обслуживающими грузоподъемные краны.

Провести внеочередную проверку знаний крановщиков, слесарей-ремонтников, электромонтеров, стропальщиков обслуживающих грузоподъемные  краны в комиссии предприятия.

Генеральному директору АО «СМК» пройти  внеочередную проверку знаний по промышленной безопасности и ФНП в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора.

Механику кузнечного цеха пройти внеочередную проверку знаний по промышленной безопасности и  ФНП в аттестационной комиссии АО «СМК».

Принятые меры.

В связи с произошедшей аварией с тяжелым несчастным случаем в органы  прокуратуры подготовлены и направлены документы для проведения внеплановой выездной проверки.

Извлеченные уроки:

необходимо своевременно проводить осмотры, техническое обслуживание, плановые и текущие ремонты подъемных сооружений;

необходимо организовать достаточный контроль со стороны специалистов, службы производственного контроля за выполнением работ ремонтным персоналом при проведении осмотров, ремонтов грузоподъемных кранов;

специалистами, ответственными за эксплуатацию подъемных сооружений,  необходимо тщательно соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности и правила ведения работ на опасном производственном объекте, на котором используются подъемные сооружения;

специалистам и рабочим, ответственным за эксплуатацию подъемных сооружений, необходимо неукоснительно выполнять свои должностные и производственные обязанности.

2. Дата аварии и несчастного случая: 28 апреля 2018 года.

Место аварии: металлобаза, Московская область, г. Лобня, Краснополянский тупик, д. 6.

Наименование организации: АО «Металлоторг», юридический адрес: 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 75.

Краткое описание аварии.

При проведении ремонтных работ на козловом кране, произошла авария с несчастным случаем со смертельным исходом в результате падения с высоты металлического кожуха на станочника.

По состоянию на 01.07.2018 расследование не завершено.

3. Дата аварии: 21 апреля 2018 года.

Место аварии: г. Смоленск, п. Одинцово.

Наименование организации: ООО «Консоль».

Краткое описание аварии.

На строительной площадке в результате шквальных порывов ветра произошло падение стрелы крана грузоподъёмного МКГ-25БР.

Техническая причина аварии: обрыв металла винтового талрепа канатной оттяжки в результате наличия жесткого соединения в зоне крепления вилки с винтом талрепа, что не предусмотрено заводом-изготовителем и является нарушением конструкции соединения.

Скорость ветра до 29 м/с, что относится к опасному природному гидрометеорологическому явлению.

Проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт и выдано предписание. В обеспечение производства по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 27.16 КоАП РФ (в части запрета эксплуатации башенных кранов: КБ-403, КБ-408).

Последствия аварии. Несчастных случаев, экономического ущерба, а также причинения вреда окружающей среде не причинено.

Мероприятий по локализации и устранению причин аварии не проводились в связи с отсутствием распространения вредных и опасных факторов.

Принятые меры.

Проведена внеплановая выездная проверка. По результатам проверки составлен акт и выдано предписание, согласно которому ООО «Консоль» необходимо устранить выявленные нарушения.

Копия акта проверки направлена в прокуратуру Смоленской области.

ООО «Консоль» и его генеральный директор привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 875000 рублей

Извлеченные уроки:

Эксплуатация подъемных сооружений с самовольно внесенными изменениями в их конструкцию может привести к аварии, вносить изменения в конструкцию технических устройств недопустимо.

4. Дата аварии: 26 января 2018 года в 16 часов 34 минуты.

Место аварии: строительная площадка многоквартирного жилого комплекса со встроенным торговым центром по ул. Окружная 
в г. Зеленоградск Калининградской области.

Наименование организации: ООО «К-Строй».

Краткое описание аварии.

При перемещении груза башенным краном КБ-403 (учетный № 91537) 
на нужный вылет стрелы крановщик допустил перегруз на данном вылете, что привело к падению крана. При падении крана была частично разрушена фасадная стена строящегося дома, расположенного на соседней строительной площадке.
В результате падения произошло разрушение металлоконструкций крана башенного КБ-403.

Последствия аварии.

В результате падения крана крановщик получил повреждения здоровья, относящиеся к категории легкой степени.

Причины аварии:

причиной падения башенного крана КБ-403 стало превышение максимальной грузоподъемности крана на вылете стрелы 25 м в 2,2 раза из-за неисправности ограничителя грузоподъемности;

в ходе расследования установлены следующие нарушения требований промышленной безопасности в ООО «К-Строй»:

не организован и не осуществляется производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, а именно: не проводится диагностика, испытания, освидетельствование грузоподъемных кранов, находящихся на балансе предприятия;

должностными лицами не соблюдаются положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, 
а также правила ведения работ на опасном производственном объекте, а именно: не проводится экспертиза промышленной безопасности ПС по истечении срока службы; не поддерживается эксплуатируемые ПС  в работоспособном состоянии, не соблюдаются графики выполнения технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов; 
не разработана инструкция с должностными обязанностями лица, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; 
не обеспечивается участие в работе комиссии для принятия решения 
о возможности пуска ПС в работу уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности;

не обеспечено проведение погрузочно-разгрузочных работ в стесненных условиях в соответствии с ППР, крановщик не был ознакомлен с ППР 
под роспись до начала производства работ.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии.

Внести изменения в сведения, характеризующие опасный производственный объект, в связи с исключением крана башенного КБ-403Б, регистрационный № 91537, заводской № 403 из эксплуатации.

Довести до сведения работников, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта, причины и обстоятельства аварии, а также результаты технического расследования причин аварии.

Провести занятия по теме: «Особенности выполнения функциональных обязанностей при производстве работ кранами» с лицами, ответственными за безопасное производство работ с кранами, производителями работ.

Генеральному директору, главному инженеру, механику, прорабу 
ООО «К-Строй» пройти внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии.

Механику ООО «К-Строй» пройти первичную аттестацию в области промышленной безопасности по требованиям промышленной безопасности при монтаже, наладке, ремонте, реконструкции или модернизации подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов (область аттестации Б9.33).

Разработать должностную инструкцию ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений.

Пересмотреть инструкцию специалиста, ответственного за безопасное проведение работ с применением ПС, инструкцию для специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии, инструкцию для машиниста башенного крана по безопасному производству работ ПС,  инструкцию для стропальщика по производству работ ПС в связи с изменениями в НТД и законодательстве Российской Федерации.

Провести внеочередные проверки работоспособности указателей, ограничителей и регистраторов параметров работ ПС.

Принятые меры.

Проведена выездная внеплановая проверка в отношении ООО «К-Строй», 
по результатам которой выявлены 12 нарушений требований промышленной безопасности.

ООО «К-Строй» привлечено к административной ответственности 
по ст. 9.1 ч.3 КоАП РФ в виде административного приостановления эксплуатации двух технических устройств, входящих в состав опасного производственного объекта, сроком на 90 суток, генеральный директор оштрафован на 40 тыс. рублей.

Извлеченные уроки:

недопустима эксплуатация подъемных сооружений без проведения требуемой диагностики, испытаний, освидетельствований, не имеющих положительных заключений экспертизы промышленной безопасности по истечении срока службы;

необходимо тщательно соблюдать требования, изложенные в паспорте подъемного сооружения (грузоподъемность или грузовой момент, группу классификации режима и другие паспортные режимы эксплуатации);

не допускать к работе на опасных производственных объектах работников, не ознакомленных с проектом производства работ.

5. Дата аварии: 12 апреля 2018 года в 15 часов 56 минут.

Место аварии: строительная площадка «Многоквартирный жилой дом с встроенными административными помещениями по ул. Куйбышева 
в г. Калининграде».

Наименование организации: ООО «ТехноРесурс».

Краткое описание.

При повороте стрелы без груза произошла авария с башенным краном WOLFF WK 71SL, учетный № 91148 (владелец - ООО «ТехноРесурс»).

В связи с неправильно выбранной таблицей статических нагрузок для монтажа башенного крана на высоту подъема произошла деформация (прогиб) крестовидной рамы и ввиду отсутствия крепления башни к крестовидному основанию крана произошло ее смещение (вращение против часовой стрелки относительно оси крана) с максимальным изгибающим моментом в сторону стрелы. Это привело к деформации диагональных распорок башни, жестко закрепленных к коренной секции башни и опорному основанию крана, потере грузовой устойчивости крана и его падению.

Причина аварии:

основной причиной аварии явилось несоблюдение требований паспортных характеристик и руководства (инструкции) по эксплуатации технического устройства.

Последствия аварии:

Пострадавших от аварии нет, крановщик повреждений здоровья не получил.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

внести изменения в сведениях, характеризующие опасный производственный объект, в связи с выводом крана башенного WOLFF WK 71SL, заводской № 320950, учетный   № 91148 из эксплуатации;

довести до сведения работников, связанных с эксплуатацией опасного производственного объекта причины и обстоятельства аварии, а также результаты технического расследования причин аварии.

Извлеченные уроки:

при монтаже башенных кранов необходимо тщательно соблюдать требования паспортных характеристик и руководства (инструкции) по эксплуатации;

при проведении экспертизы промышленной безопасности эксперты обязаны определять соответствие объектов экспертизы промышленной безопасности требованиям промышленной безопасности путем проведения анализа предоставленных материалов и фактического состояния технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, обеспечивать объективность и обоснованность выводов заключения экспертизы.

Уроки, извлеченные из аварий на объектах газораспределения и газопотребления в I полугодии 2018 года.

За отчетный период на объектах сетей газопотребления произошли 
2 аварии.

1. Дата аварии: 19 февраля 2018 года в 16:35 (время местное).

Место аварии: г. Калининград, ул. Правая Набережная, 25, газифицированная районная тепловая станция «Цепрусс», входящая в состав ОПО «Система теплоснабжения».

Наименование организации: предприятие «Калининградтеплосеть» городского округа город Калининград (МП «Калининградтеплосеть»).

Краткое описание.

При розжиге котла, после ремонта воздушника котла и замены неисправного блока контроля пламени защитно-запального устройства горелки
№ 1, проверенного в лаборатории на работоспособность и пригодность, произошел неконтролируемый взрыв газовоздушной смеси в топке парового котла в результате ее загазованности. Котел получил значительные повреждения.

Последствия аварии.

В результате происшествия никто из персонала котельной 
не пострадал. Котел получил значительные повреждения.

Причины аварии:

МП «Калининградтеплосеть» при эксплуатации ОПО нарушены требования Правил организации и осуществления производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

не обеспечено выполнение основных задач производственного контроля, не соблюдались требования промышленной безопасности и технологической дисциплины;

не созданы условия неукоснительного выполнения специалистами 
и работниками опасного производственного объекта требований ФЗ, ФНП, должностных и производственных инструкций;

не обеспечен контроль со стороны должностных лиц 
МП «Калининградтеплосеть» за действием персонала при осуществлении регламентных работ по розжигу котла;

не обеспечено содержание оборудования РТС «Цепрусс» в исправном и безопасном состоянии, действующая технологическая схема 
не обеспечивыла безопасную эксплуатацию оборудования;

персоналом РТС «Цепрусс» нарушены требования Производственной инструкции по эксплуатации котла.

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии.

Провести демонтаж неподлежащего восстановлению парового котла.

Провести экспертизу промышленной безопасности здания РТС «Цепрусс», внутренних газопроводов с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

Переработать и утвердить производственные инструкции по эксплуатации аналогичных котлов МП «Калининградтеплосеть» (у которых проверка плотности закрытия запорной арматуры перед горелками происходит не в автоматическом режиме), соблюдение требований которых обеспечивает безопасное проведение работ, с учетом выявленных нарушений.

Провести внеочередную проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ у персонала котельных с аналогичной технологической схемой розжига котлов.

Провести внеплановый инструктаж специалистов и рабочих МП «Калининградтеплосеть» по производственным инструкциям и по использованию переносных сигнализаторов.

Пройти внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора главному инженеру, заместителю главного инженера по эксплуатации тепловых источников, начальнику РТС «Цепрусс», заместителю начальника РТС «Цепрусс», старшему мастеру 1 гр. РТС «Цепрусс» МП «Калининградтеплосеть».

Причины и обстоятельства аварии, а также результаты технического расследования причин аварии довести до сведения работников, связанных 
с эксплуатацией опасного производственного объекта.

Принятые меры.

Проведена выездная внеплановая проверка в отношении МП «Калининградтеплосеть».

В ходе проверки выявлены 9 нарушений требований промышленной безопасности. По результатам проверки юридическое лицо и должностное лицо МП «Калининградтеплосеть» привлечены к административной ответственности по ст. 9.1 ч.1 КоАП РФ в виде административных штрафов в размере 200 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

Извлеченные уроки:

недопустимо проведение операций по розжигу котлов без должного контроля загазованности топки котла, при открытых (не полностью закрытых) запорных устройств перед горелками;

необходимо тщательно соблюдать требования промышленной безопасности и контролировать соблюдение требований технологической дисциплины, должностных и производственных инструкций;

не допускать к работе на опасных производственных объектах газопотребления персонал, не имеющий навыков пользования переносным газоанализаторами;

своевременно выполнять полный комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения 
и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения 
и газопотребления в исправном и безопасном состоянии.

2. Дата аварии: 13 марта 2018 года в 10:10.

Место аварии: Московская область, город Орехово-Зуево, улица Центральный бульвар, дом 5А.

Наименование организации: филиал ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Орехово-Зуевские тепловые сети».

Краткое описание.

В котельной «Центр» при повторном розжиге котла ТГВМ-8М № 4 после его аварийной остановки произошел взрыв газо-воздушной смеси, в результате была разрушена обмуровка котла и частично повреждено здание котельной, два оператора получили травмы средней тяжести.

Последствия аварии.

Экономический ущерб от аварии составил: 6519,8 тыс. рублей.

Экологический ущерб отсутствует.

Технические причины аварии:

разрушение котла ТВГ-8М № 4, зав. № 1892, рег. № 17515, установленного в котельной «Центр» произошло в результате неконтролируемого взрыва газовоздушной смеси в топочной камере котла по причине ее загазованности 
с созданием взрывоопасной концентрации и последующем воспламенении при его розжиге (для метана (СН4) предел взрываемости составляет 5-15% от объема).

Организационные причины аварии:

несоблюдение дежурным персоналом требований «Производственной инструкции для персонала, обслуживающего котлы ТВГ-8М в котельной «Центр», заключающееся в самостоятельном розжиге котла без получения письменного распоряжения ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, в нарушении последовательности действий при розжиге, непроведении проверки закрытия клапана ЭПЗК котла;

нарушение технологии процесса розжига котла (не проведена вентиляция топки, не проведена опрессовка на герметичность газового оборудования);

невыполнение эксплуатирующей организацией - филиалом ГУП МО «КС МО» «ОЗ ТС» рекомендации п. 8.2 заключения экспертизы промышленной безопасности газового оборудования котлов ТВГ-8М по приведению автоматики безопасности котлов ТВГ-8М в соответствие с требованиями «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

невыполнение эксплуатирующей организацией основных задач производственного контроля, а именно: не обеспечен контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами дежурным персоналом; не обеспечен контроль соблюдения технологической дисциплины дежурным персоналом;

в производственной инструкции для персонала, обслуживающего котлы ТВГ-8М в котельной «Центр», неверно указана последовательность подготовки котла в работу;

ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» осуществлял эксплуатацию ОПО без регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, без оформления страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности, не имея лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Мероприятия по устранению последствий аварии и предупреждению аварийной ситуации.

Установить блокировку возможности подачи природного газа 
на газоиспользующее оборудование в ручном режиме автоматикой безопасности при ее отключении.

Привлечь специализированную организацию для проведения диагностики котла ТВГ-8М № 4, зав. № 1892, рег. № 17515 с целью установления возможности его дальнейшей безопасной эксплуатации (с проведением его ремонта или вывода из эксплуатации с последующим демонтажем, как неподлежащего восстановлению), с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности в установленном порядке.

Привлечь специализированную организацию для проведения диагностики газопроводов и газового оборудования котла ТВГ-8М № 4, зав. № 1892, рег. 
№ 17515 с целью установления возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности в установленном порядке.

Привлечь специализированную организацию для проведения диагностики газогорелочных устройств котла ТВГ-8М № 4, зав. № 1892, рег. № 17515 с целью установления возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности в установленном порядке.

Привлечь специализированную организацию для проведения диагностики здания котельной «Центр», расположенной по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Центральный бульвар, д. 5А с целью установления возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности.

Привлечь специализированную организацию для проведения обследования дымовой трубы котельной «Центр» с целью установления возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности.

Переработать и переутвердить Производственную инструкцию 
для персонала, обслуживающего котлы ТВГ-8М в котельной «Центр» эксплуатационного участка № 2, утвержденную от 10.01.2017, с учетом выявленных нарушений.

Провести внеочередную проверку знаний по безопасным методам 
и приемам выполнения работ операторов котельной «Центр».

Провести внеплановый инструктаж по производственным инструкциям 
у операторов котельной «Центр».

Пройти в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора внеочередную проверку знаний общих требований промышленной безопасности (область аттестации А.1) директору филиала ГУП МО «КС МО» «ОЗ ТС» Казакову В.В., главному инженеру филиала ГУП МО «КС МО» «ОЗ ТС» Липатову С.В., старшему мастеру эксплуатационного участка филиала ГУП МО «КС МО» «ОЗ ТС» Конькову В.М..

довести до сведения производственного персонала филиала ГУП МО «КС МО» «ОЗ ТС» об обстоятельствах и причинах группового несчастного случая, произошедшего в результате аварии.

Принятые меры:

По результатам расследования к административной ответственности
по 9.1 КоАП РФ привлечено ГУП МО «КС МО», а также 3 должностных лица из числа руководства.

Извлеченные уроки:

причиной аварии послужил человеческий фактор, выразившийся в низком уровне производственной дисциплины и квалификации дежурного персонала, не соблюдении требований производственных инструкций, самостоятельном розжиге котла без получения письменного распоряжения, нарушении последовательности действий при розжиге, отсутствии ненадлежащего контроля со стороны ответственных должностных лиц, а также отсутствии блокировки возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме при отключении автоматики безопасности. Разработан план мероприятий по исключению человеческого фактора при розжиге газоиспользующего оборудования котельной.

Уроки, извлеченные из аварий на объектах энергетики.

В I полугодии 2018 года зарегистрированы 2 аварии.

1. Дата аварии: 2 марта 2018 года в 15 часов 40минут.

Место аварии: магистральная тепловая сеть № 1 филиала ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация».

Наименование организации: филиал ПАО «Квадра»-«Смоленская генерация».

Краткое описание аварии. 2 марта 2018 года в 15 часов 40 минут произошел порыв на срок более 24 часов на магистральной тепловой сети.

Последствия аварии. Было отключено 5 детских учреждений, 6 лечебных учреждений, 12 учебных учреждений, 153 жилых дома; 13 предприятий и учреждений, 9 – прочие. В ремонте были задействованы 
15 человек ремонтного персонала, 7 единиц спецтехники. Теплоснабжение восстановлено 4 марта 2018 года в 6 часов 55 минут.

Технические причины аварии:

повреждением подающего трубопровода Ду 700 мм на участке 1к0 – 1к5 тепловой сети № 1 явилось истирание нижней образующей трубопровода 
об опорную подушку подвижной (скользящей) опоры, связанное с нарушением технологии монтажа при строительстве тепловой сети;

на длительное время заполнения участка тепловой сети повлияло полное опорожнение тепловой сети № 1, связанное с местом расположения порыва (нижняя точка по абсолютной геодезической отметке), а также значительная разница между источником и наивысшей точкой тепловой сети № 1 
по геодезическим отметкам сети (73 метра).

Мероприятия по локализации и устранению причин аварий.

Проведение ремонта подающего трубопровода Ду 700 мм на поврежденном участке 1к0 – 1к5 тепловой сети № 1 (ремонт подающего трубопровода, установка новой подвижной опоры, восстановление изоляции, закрытие и герметизация лотка тепловой сети, обратная засыпка).

Проведение контрольных шурфовок тепловой сети № 1 выше и ниже поврежденного участка для определения состояния скользящих опор.

Замена подающего трубопровода на участке 1к0 – 1к5 тепловой сети № 1 длиной 11 метров.

Проверка работоспособности дренажей каналов тепловой сети в районе неподвижных опор на участке 1к0 – 1к5 тепловой сети № 1.

Внесения изменений в график проведения шурфовок с включением дополнительных шурфовок тепловой сети на участке 1к0 – 1к5;

Проведение оценки работоспособности сальниковых компенсаторов 
в период проведения плановых гидравлических испытаний участка 1к0 – 1к5 тепловой сети, а так же в периоды изменения температуры теплоносителя.

Направление на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору директора ПП «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация», начальника участка по эксплуатации тепловых сетей района магистральных тепловых сетей ПП «Тепловые сети».

Принятые меры. Авария обусловлена износом теплосети. Действия должностных лиц и оперативного состава не послужили причинами аварии.

Извлеченные уроки: повысить контроль над техническим состоянием оборудования.

2. Дата аварии: 3 марта 2018 года в 00 часов 15 мин.

Место аварии: магистральная тепловая сеть № 4 МУП «Смоленсктеплосеть».

Наименование организации: МУП «Смоленсктеплосеть».

Краткое описание аварии. Произошел порыв на срок более 24 часов. Было отключено 4 детских учреждения, 2 лечебных учреждения, 4 учебных учреждения, 77 жилых дома, 4  предприятия и учреждения. В ремонте были задействованы 20 человек ремонтного персонала, 9 единиц спецтехники. Теплоснабжение восстановлено 5 марта 2018 года в 4 часа 50 минут.

Технические причины аварии:

наружная коррозия по верхней образующей трубопровода в тепловых камерах 4 тк-1 и тк15, приведшая к утонению толщины стенки трубы;

несвоевременное проведение ремонта тепловой сети №4 (не выполнен ремонт секционирующих задвижек в тепловой камере тк-7), приведшего к невозможности отключения участка сети от камеры тк-7, что вызвало увеличение срока ликвидации аварийной ситуации;

отсутствие технического освидетельствования, технического диагностирования (экспертизы промышленной безопасности) на тепловой сети 
№ 4.

Организационные причины аварии:

несогласованные действия диспетчера и оператора ЦТП-221 (в оперативном журнале диспетчера отсутствуют записи (команды) на включение и отключение сетевого насоса СН-2 на ЦТП-221);

ненадлежащее ведение паспорта на тепловую магистраль №4 (указанное в паспорте давление не соответствует давлению на источнике теплоснабжения, отсутствуют сведения о диагностировании тепловой сети);

отсутствие оперативной документации, предусмотренной производственной инструкцией оператора теплового пункта, а именно отсутствие сменного журнала и паспорта ЦТП;

неудовлетворительное ведение оперативного журнала в диспетчерской МУП «Смоленсктеплосеть».

Мероприятия по устранению причин аварии.

Провести техническое освидетельствование, техническое диагностирование (экспертизу промышленной безопасности) тепловой сети № 4.

Привести в рабочее состояние секционирующие задвижки в тепловой камере тк-7.

Заменить ветхие участки тепловой сети № 4: ТК-1 – 3 метра; ТК-15 – 12 метров.

Провести гидравлические испытания в соответствии с требованиями правил.

Провести внеочередной инструктаж оперативно-ремонтному 
и диспетчерскому персоналу о порядке оперативно-диспетчерского взаимодействия, ведения оперативной документации и оперативных переговоров.

Проработать с оперативно-ремонтным и диспетчерским персоналом, материалы расследования аварийной ситуации и предпосылки, затруднившие 
ее ликвидацию.

Провести совместную противоаварийную тренировку оперативного 
и оперативно-ремонтного персонала МУП «Смоленсктеплосеть» и ПП «Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» с участием представителей Центрального управления Ростехнадзора.

Привести в соответствии с требованиями правил эксплуатационную документацию, а именно паспорт тепловой сети № 4, оперативный журнал на ЦТП-221.

Направить на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору мастера производственного района № 4.

Направить на первичную аттестацию в Территориальную аттестационную комиссию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору генерального директора МУП «Смоленсктеплосеть».

Принятые меры. Юридическое лицо за несвоевременное представление сведений об аварии привлечено к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ в виде административного штрафа. Действия должностных лиц и оперативного состава МУП «Смоленсктеплосеть» не послужили причинами аварии.

Извлеченные уроки: усилить контроль над техническим состоянием оборудования.