Основные показатели надзорной деятельности и анализ аварийности                                   и травматизма на объектах магистрального трубопроводного транспорта                            и газовых объектах за 9 месяцев 2019 года

Отдел осуществляет надзор за объектами газораспределения и газопотребления на территории Московской области, а также надзор за объектами магистральных газопроводов на территории 14 субъектов Российской Федерации и подземным хранилищами газа на территории Московской области, которые обеспечивают газоснабжение 25 процентов населения страны.

Под надзором находится 2593 организаций, эксплуатирующих 4580 опасный производственный объект магистрального трубопроводного транспорта, газораспределения и газопотребления, из них: 18 - I класса опасности, 888 - II класса опасности, 3623 - III класса опасности, а также 51 - IV класса опасности.

Общая штатная численность отдела составляет 30 человек. Средний возраст работников отдела составляет 38 лет.

Основные направления контрольно-надзорной деятельности межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопровода, газораспределения                 и газопотребления:

1. Постоянный государственный надзор за 18 ОПО I класса опасности магистрального трубопроводного транспорта, включающих в себя 17 участков магистрального газопровода, а также 1 подземных хранилища газа осуществляется силами 4-х инспекторов и заместителем начальника отдела. Для качественного                   и эффективного осуществления постоянного государственного надзора необходимо     не менее 7 единиц инспекторского состава

2. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности за опасными производственными объектами газораспределения                 и газопотребления.

Общая протяженность поднадзорных сетей газораспределения 
и газопотребления составляет 58799,4 км. 3568 ОПО сетей газораспределения                        и газопотребления, эксплуатируемых 2512 поднадзорными организациями.

3. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности за опасными производственными объектами магистрального трубопроводного транспорта.

Общая протяженность поднадзорных магистральных трубопроводов составляет 21562,9 км.

За отчетный период Отделом проведено 711 проверок выполнения поднадзорными организациями требований промышленной безопасности, технических регламентов и лицензионных требований (из них 177 плановых, 491 внеплановых,                   а также 43 проверок в режиме постоянного надзора).

За отчетный период проведено 240 проверок ранее выданных предписаний                       в отношении опасных производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта, а также газораспределения и газопотребления.

В ходе плановых и внеплановых проверок за 9 месяцев 2019 года выявлено                       и предписано к устранению 4082 нарушений требований законодательства, правил безопасности, технических регламентов, что на 6% больше чем за 9 месяцев  2018 года (3851).

По результатам проведения проверок за 9 месяцев 2019 года вынесено 575 постановлений о привлечении юридических и должностных лиц 
к административной ответственности в виде штрафа, что на 9% больше                        по сравнению с 2017 годом.

Сумма наложенных штрафов увеличилась на 24% и составила 64 млн 211,5 тыс. руб. (51 млн 806 тыс. руб. за 9 месяца 2019 года).

За 9 месяца 2019 года по итогам проведенных проверок                                     материалы по фактам выявленных нарушений в правоохранительные органы    для возбуждения уголовных дел не передавались.

Результаты наиболее значимых проверок.

В феврале 2019 года проведена плановая выездная проверка в отношении филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Истьинское ЛПУМГ. Цель проверки – федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности.		В ходе проверки было выявлено 87 нарушений обязательных требований промышленной безопасности, в том числе: допускается эксплуатация технических устройств, зданий и сооружений, входящих в состав опасных производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта, не прошедших экспертизу промышленной безопасности; не выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание объектов магистрального трубопроводного транспорта              в исправном и безопасном состоянии; не соблюдается порядок по содержанию трассы магистральных газопроводов в пожаробезопасном состоянии; не обеспечена готовность предприятия  к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах; не соблюдается порядок ведения документации, связанной                       с эксплуатацией опасных производственных объектов.						По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений.						В отношении юридического и 6 должностных лиц вынесены постановления                           о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ                    и назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 370 тысяч рублей.

В марте 2019 года проведена внеплановая выездная проверка выполнения пунктов ранее выданного предписания в отношении муниципального унитарного предприятия «Инженерные сети г. Долгопрудного».							В ходе проверки было выявлено невыполнение 3 пунктов предписания.                              В частности, допускается эксплуатация опасных производственных объектов                   в отсутствии надлежащим образом оформленной лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов                             I, II и III классов опасности; сведения, представленные для регистрации                                      в государственном реестре опасных производственных объектов, не являются полными и достоверными.											По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений.					Кроме того, с целью привлечения к административной ответственности,                  в отношении юридического лица МУП «Инженерные сети г. Долгопрудного»                      и его директора, были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ. Указанные протоколы переданы  на рассмотрение мировому судье судебного участка № 32 Долгопрудненского судебного района Московской области с целью привлечения юридического лица     к административной ответственности в виде штрафа, должностного лица в виде дисквалификации.

Характерными нарушениями требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов, выявленными в ходе проведения проверок, явились:

- эксплуатация зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на объектах, за пределами назначенных показателей эксплуатации этих зданий, сооружений и технических устройств (назначенного срока службы или назначенного ресурса) без проведения экспертизы промышленной безопасности;

- отсутствие правоустанавливающих документов на объекты недвижимости                    и земельные участки, на которых размещаются эксплуатируемые опасные производственные объекты;	несоблюдение требований по ведению технической документации;

- нарушения в организации и осуществлении производственного контроля;                        а также нарушения в организации и функционировании системы управления промышленной безопасностью;

- несоблюдение сроков проведения регламентных работ  по техническому обслуживанию оборудования.

Кроме того Центральным управлением Ростехнадзора на территории Московской области в полной мере реализуются полномочия по привлечению                        к административной ответственности юридических лиц за невыполнение потребителем газа требований о самостоятельном ограничении режима потребления газа по части 7 статьи 9.22 КоАП РФ об административном правонарушении. В 2017-2018 годах ООО «Газпром межрегионгаз Москва» направило в адрес Центрального управления Ростехнадзора 31 заявление о совершении юридическими лицами, расположенными на территории Московской области, административных правонарушений. По итогам рассмотрения составлен 31 протокол об административных правонарушениях, которые переданы на рассмотрения мировым судьям. К настоящему времени судами вынесено 19 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму  1 миллион 320 тысяч рублей в отношении 17 организаций.

Положительный результат был достигнут, несмотря на неоднозначный подход мировых судей к рассмотрению новой категории дел. По итогам работы                              ООО «Газпром межрегионгаз Москва» направило в адрес Управления благодарственное письмо высоко оценив эффективность, профессионализм и качество работы  его сотрудников.

За 9 месяцев  2019 года на поднадзорных межрегиональному отделу по надзору               за объектами магистрального трубопровода, газораспределения и газопотребления опасных производственных объектах произошла 1 аварии.					28 февраля 2019 года в 15:07 на 359 км магистрального газопровода «Петровск – Елец (расширение)», Ду 1220 мм, расположенного по адресу: Рязанская область, Сараевский район, около деревни Троицкое, между линейными кранами № 210' (334,0 км) и № 211' (362,0 км).										Технической причиной аварии на участке 359 км МГ «Петровск – Елец (расширение) при длительном сроке эксплуатации и возможном воздействии грунтового электролита на металл трубы газопровода в местах повреждения изоляционного покрытия, могли способствовать возникновению трещин КРН                            в наиболее характерных для этого участка трубы – в зоне пластической деформации, обусловленной технологией изготовления – в зоне продольного сварного соединения, шириной до 300 мм. 												В результате воздействие на трубу суммарных напряжений от внутреннего давления и напряжения от упруго – пластического изгиба на фоне пониженного значения ударной вязкости KCV при отрицательной температуре, привели                            к стремительному развитию трещин коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) по толщине стенки до критических размеров и разрушению газопровода.		Организационная причина аварии - исполнителем работ, организацией                              ООО «НПЦ ВТД» не выявленны, по результатам ВТД 2017 года на трубе № 4771 магистрального газопровода Петровск-Елец 307-452 км, дефекты требующих наружного обследования, в том числе  стресс-коррозионного характера.			По результатам расследования вина эксплуатирующей организации                                не усматривается, так как причиной возникновения аварии явилась совокупность внешних факторов,  приведших к стремительному развитию стресс-коррозионного дефекта в месте разрушения трубопровода.

7 марта 2019 завершено техническое расследование причин аварий, происшедшей 13 декабря 2018 года в 1:00 в котельной энергосилового цеха № 131, расположенной по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево, улица Калинина, дом 1 (эксплуатирующая организация ООО «Ликинский автобус»).

Технической причиной аварии явилось разрушение котла, установленного                 в котельной энергосилового цеха № 131 в результате неконтролируемого взрыва газовоздушной смеси в топочной камере котла по причине ее загазованности                       с созданием взрывоопасной концентрации и последующем воспламенении                            при его розжиге (для метана (СН4) предел взрываемости составляет 5-15%                          от объема).

Организационной причиной аварии послужил человеческий фактор, выразившийся в низком уровне производственной дисциплины и квалификации дежурного персонала, не соблюдении требований производственных инструкций,                  а именно: в самостоятельном розжиге котла без получения письменного распоряжения, без записи   в оперативном журнале, без выяснения причины аварийной остановки котла и устранения неисправности, нарушение последовательности действий при розжиге и выдержки времени на проведение операций по подготовке котла к работе, ненадлежащего контроля со стороны ответственных должностных лиц, а также отсутствия блокировки возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме при отключении автоматики безопасности.

По результатам расследования разработан план мероприятий по исключению человеческого фактора при розжиге газоиспользующего оборудования котельной.

В отношении юридического лица ООО «Ликинский автобус», а также трех должностных лица из числа руководства, направлены уведомления о составления протокола об административном правонарушении с целью привлечения                           к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Кроме того, четыре человека направлены для прохождения внеочередной аттестации.