Добрый день уважаемые участники совещания.

Представленный вашему вниманию доклад содержит информацию 
об аварийности и травматизме на объектах электроэнергетики, а также проблемные вопросы при расследовании аварий и несчастных случаев 
на производстве.

На слайде 2 представлена динамика несчастных случаев 
по Центральному управлению Ростехнадзора

За 2023 год произошло 7 несчастных случаев со смертельным исходом.

На слайде 3 представлена динамика несчастных случаев 
на поднадзорных объектах электроэнергетики на территории Ярославской 
и Костромской области

За 2022 г. несчастных случаев не зафиксировано.

За истекший период 2023 г. на территории Ярославской области, 
на поднадзорных энергетического надзору объектах произошло два несчастных случая со смертельным исходом.

На слайде 4: Несчастный случай с сотрудником АО «Ярославская электросетевая компания»:

23 января 2023 г. произошел несчастный случай на производстве 
со смертельным исходом с начальником Мышкинского участка                                                АО «Ярославская электросетевая компания».

Несчастный случай произошел в комплектной однотрансформаторной подстанции проходного типа во время определения места повреждения 
на КЛ 10 кВ.

Слайд 5

Причинами несчастного случая является нарушение требований Правил технической эксплуатации и охраны труда, а именно:

- не выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках;

- не применение пострадавшим средств защиты от поражения электрическим током;

- приближение к токоведущим частям электроустановки на расстояние менее допустимого;

- неудовлетворительный контроль со стороны должностных лиц организации за соблюдением требований охраны труда работниками.

Акт расследования подписан со стороны Центрального управления Ростехнадзора с особым мнением.

Слайд 6

Центральным управлением Ростехнадзора проведено рабочее совещание 
с представителями АО «ЯрЭСК» в рамках которого рассмотрены технические 
и организационные причины и мероприятия по локализации и устранению причин несчастного случая.

В период 17 апреля 2023 г. по 28 апреля 2023г. работниками отдела                      в связи с несчастным случаем, произошедшим на объекте поднадзорной организации, проведена внеплановая выездная проверка в отношении                           АО «ЯрЭСК», согласованная с прокуратурой Ярославской области.

В ходе проверки выявлено 227 нарушений Правил работы с персоналом                в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796, Правил технической эксплуатации электрических станций                               и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 4 октября 2022 г. № 1070.

Выдано подписание об устранении выявленных нарушений.

Слайд 7

Несчастный случай с сотрудником АО «Ярославльводоканал»:

30 июня 2023 г. произошел несчастный случай на производстве 
со смертельным исходом с электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования АО «Ярославльводоканал».

Несчастный случай произошел в здании песколовок во время производства пуско-наладочных работ на электродвигателях механизмов на сооружениях канализации.

Слайд 8

Причинами несчастного случая является нарушение требований Правил технической эксплуатации и охраны труда, а именно:

- самовольное выполнение работ, в действующей электроустановке, 
не предусмотренных распоряжением;

- не выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках;

- необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работ;

- не применение пострадавшим средств защиты от поражения электрическим током.

Акт расследования подписан со стороны Центрального управления Ростехнадзора с особым мнением.

Слайд 9

Центральным управлением Ростехнадзора проведено рабочее совещание 
с представителями АО «Ярославльводоканал» в рамках которого рассмотрены технические и организационные причины и мероприятия по локализации 
и устранению причин несчастного случая.

В период 14 сентября 2023 г. по 28 сентября 2023г. сотрудниками отдела проведена внеплановая выездная проверка в отношении 
АО «Ярославльводоканал», согласованная с прокуратурой Ярославской области.

В ходе проверки выявлено 84 нарушения Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 4 октября 2022 г. №1070, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 811. Выдано подписание об устранении выявленных нарушений.

На слайде 10 представлена динамика аварий, расследуемых с участием представителей Ростехнадзора

За 2022 году на территории Ярославской области 
на поднадзорных государственному энергетическому надзору объектах, сотрудники Ростехнадзора принимали участие в расследовании 4 аварий.

За истекший период 2023 года сотрудники Ростехнадзора принимали участие в расследовании 3 аварий

Основными причинами произошедших аварий является неудовлетворительное техническое состояние оборудования, старение изоляции, потеря механической прочности проводов, падение деревьев 
из-за границ охранных зон воздушных линий электропередачи и дефекты изготовления оборудования.

Слайд 11

В целях минимизации риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований Центральное управление Ростехнадзора предлагает поднадзорным организациям самостоятельно провести внутренний аудит соблюдения нормативно-правовых актов, в том числе:

- провести самообследование на предмет соблюдения обязательных требований в соответствии с проверочными листами, утвержденными приказами Ростехнадзора;

провести анализ аварийности и травматизма, выявленных 
по результатам расследования аварий и несчастных случаев 
со смертельным исходом;

- разобрать обзор характерных нарушений обязательных требований.

Данные мероприятия позволят избежать возможность возникновения аварийных ситуаций.

Слайд 12, 13, 14

Также хочу еще раз проинформировать о внесении изменения 
в нормативно-правовые акты.

1) Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12 августа 2022 года №811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии

2) Внесены изменения в Правила работы с персоналом 
в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 года № 796 Об утверждении

3) Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 
от 4 октября 2022 года №1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

Благодарю за внимание!