ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИЗОШЕДШИХ АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Слайд 1

Добрый день, уважаемые участники мероприятия!

Коротко расскажу об основных причинах произошедших в 2023 году аварий на опасных производственных объектах, расположенных в Ярославской области.

Слайды 2, 3, 4, 5, 6 Авария ООО «ЭкоПетровск»

На текущем слайде вы видите фотографии с места аварии ООО «ЭкоПетровск».

12 марта  2023 г. на территории Ярославской области в г. Переславль-Залесском произошло разрушение дымовой трубы котельной на опасном производственном объекте - «Система теплоснабжения», эксплуатирующей организацией которой является  ООО «ЭкоПетровск».

В ходе расследования авария анализировались документы, в том числе заключение по результатам обследования технического состояния дымовой трубы, выданное Верхневолжским экспертным центром в 2019 году. Согласно данного заключения эксплуатация дымовой трубы не возможна. В последующем Верхневолжским экспертным центром выдано заключение по результатам обследования технического состояния после выполнения ремонтных работ, согласно которого состояние дымовой трубы классифицировано как ограниченно работоспособное и возможна ее дальнейшая эксплуатация.

1. Основными техническими причинами аварии являлись:

1.1. Недостатки при проектирования и строительстве дымовой трубы, а именно:

- заниженная толщина стенки в верхней части трубы (180 мм по сравнению с 200 мм по действующим нормам проектирования);

- процент армирования рабочей вертикальной арматуры на треть меньше минимально допустимого;

- повышенное водоцементное отношение бетонной смеси, что дало большую пористость бетона и ухудшило сохранность арматуры в теле бетона.

1.2. Вывод из эксплуатации трех из девяти котлов, подключенных 
к дымовой трубе, что привело к образованию конденсата и увлажнению бетона ствола трубы в процессе эксплуатации, и стало следствием активного разрушения бетона в верхней части трубы, глубокого повреждения бетона в рабочих швах бетонирования, образованием многочисленной коррозии в верхней части трубы.

2. Организационные причины аварии:

2.1. Ненадлежащая организация при эксплуатации дымовой трубы, то есть с  грубыми нарушениями правил промышленной безопасности, а именно не выполнялись:

- своевременные и качественные ремонтно-восстановительные работы;

- техническое обслуживание и ремонт дымовой трубы;

- мониторинг технического состояния сооружения;

- экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы.

2.2. Формальный подход ООО «ЭКОПЕТРОВСК», при организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, выразившийся в назначении ответственных лиц, без прохождения дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности и аттестации в области промышленной безопасности.

По результатам технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте составлены мероприятия по локализации и устранению причин аварии со сроками устранения. До настоящего времени информация об их исполнении в Управлении отсутствует.

В июле 2023 г. Управлением по согласованию с прокуратурой Ярославской области проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой составлен акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом ООО «ЭкоПетровск» по эксплуатации выше указанных опасных производственных объектов.

Установлено, что все опасные производственные объекты переданы ООО «Рэнсом». ООО «Рэнсом» дважды обращалось в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора (09.08.2023, 22.08.2023) с заявлением о предоставлении государственной услуги по изменению сведений в Реестре ОПО в связи со сменой эксплуатирующей организации. По результатам рассмотрения пакета документов принято решение об отказе в предоставлении услуги.

- 02.11.2023 Переславской межрайонной прокуратурой  проведена проверка ООО «Рэнсом» с привлечением сотрудников Управления. Основные выявленные нарушения:

- - отсутствует техническая документация;

- - не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств;

- - отсутствует аттестация в области промышленной безопасности персонала;

- - отсутствует аварийный комплект средств индивидуальной защиты, а также средства для локализации аварийной ситуации и оказания первой помощи пострадавшим;

- - осуществляется эксплуатация технических устройств с нарушениями федеральных норм и правил.

В отношении ООО «Рэнсом» органами прокуратуры возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в Управление на рассмотрение.

Слайды 7, 8, 9 Авария ЗАО «Свобода»

На текущем слайде вы видите фотографии с места аварии ЗАО «Свобода».

27 мая 2023 года в 18 ч. 21мин.  на опасном производственном объекте «Цех № 1 по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры, мебельного производства» (рег. № А18-02625-0009), IV класс опасности, находящимся в эксплуатации у ЗАО «Свобода», ИНН 7610008050, место нахождения объекта: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Поселковая, 4, произошел пожар. В результате обрушения кровли здания были разрушены технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте.

Центральным управлением Ростехнадзора проведено расследование причин аварии на опасном производственном объекте.

1. Основными техническими причины аварии являются:

- Короткое замыкание силовых кабельных линий и оборудования установленного в распределительных шкафах

- не срабатывание защиты от токов короткого замыкания.

2. Организационные причины аварии:

2.1  эксплуатация опасного производственного объекта с нарушением:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, а именно: не проводились осмотры и обходы оборудования, зданий  и сооружений электроустановок потребителя; не проводились профилактические мероприятия по измерениям и испытаниям оборудования электроустановок,

- норм и правил в области промышленной безопасности, а именно: отсутствовала аттестации руководителя и работников в области промышленной безопасности, в том числе по общим и специальным вопросам; не проводилась экспертиза промышленной безопасности здания и технических устройств; отсутствовал контроль по поддержанию надежного и безопасного уровня эксплуатации и ремонта оборудования, блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и аварийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях; формально осуществлялся производственный контроль.

По результатам технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте составлены мероприятия по локализации и устранению причин аварии со сроками устранения. В настоящее время в адрес управления поступила информация о частичном выполнении указанных мероприятий.

В период с 31.08 по 13.09.2023 управлением по согласованию с прокуратурой Ярославской области проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой выявлено 25 нарушений требований промышленной безопасности и 133 нарушения в области электробезопасности. Юридическое и должностное лица привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 9.1 и 9.11 КоАП.

Слайд 10 Спасибо за внимание!