Уважаемый Евгений Михайлович!

Уважаемые коллеги!

Отделом государственного энергетического надзора по Московской области (далее – Отдел) ведется работа, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требований посредством контрольных (надзорных) мероприятий, а также профилактики нарушений. На слайде представлена общая информация по количеству поднадзорных объектов тепло- электроэнергетик энергетики Московской области.

Государственный энергетический надзор на территории Московской области осуществляется в отношении 6942 организаций, в том числе:

- высокого риска – 165;

- значительного риска – 178;

- среднего риска – 476;

- умеренного риска – 5580;

- низкого риска – 543.

Всего за отчетный период Отделом проведено 2393 проверки поднадзорных предприятий и организаций, в том числе 44 плановых проверок. В 2023 году повысилась результативность проведенных проверок.

Общее количество внеплановых проверок составляет 2349 проверок, из них:

- инициируемые обращением заявителя (допуска, лаборатории) – 2228;

- с привлечением представителей Отдела (с органами прокуратуры) – 108;

- контроль выполнения предписания -12;

- наличие сведений о причинении вреда – 1.

Выявлено 22526 нарушений норм и правил, составлено 334 протокола 
об административных правонарушениях в отношении юридических 
и должностных лиц. Взыскано 871000 рублей.

Одним из приоритетных и социально важных направлений деятельности Отдела является ежегодная проверка готовности теплоснабжающих организаций Московской области к прохождению отопительного периода.

По окончанию прохождения отопительного периода 2022-2023 гг. под председательством руководителя Управления Евгения Михайловича Тюменцева состоялось совещание, посвящённое вопросам подведения итогов по прохождению муниципальными образованиями отопительного периода 2022-2023 гг., 
и постановке задач на предстоящий отопительный период 2023-2024 гг.

На мероприятии посредством видео-конференц-связи присутствовало более 180 участников, из них: должностные лица Управления, прокуроры управлений 
по надзору за соблюдением федерального законодательства областных Прокуратур, руководители органов исполнительной власти шести субъектов Российской Федерации, уполномоченных по вопросам энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства, а также представители органов местного самоуправления и теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

По результатам совещания, в целях недопущения срыва прохождения предстоящего отопительного периода разработаны и предложены к реализации решения, направленные, в том числе, и на предотвращение аварийности 
и травматизма на объектах теплоснабжения.

Основные замечания характерные для всех организаций и выявленные 
по итогам работы комиссий в отношении объектов теплоснабжения указаны 
на слайде.

С июля по ноябрь 2023 г. должностные лица Отдела приняли участие 
в проверке готовности к ОЗП 2023–2024 гг. 60 муниципальных образований. Заседания комиссий проходили еженедельно в очном режиме. На каждом заседании комиссии давались подробные разъяснения о выявленных нарушениях 
и порядке их устранения. В присутствии представителей уполномоченных органов исполнительной власти соответствующих субъектов проведено 109 оценок готовности муниципальных образований.

В 2023 году признаны готовыми к прохождению отопительного периода 
57 муниципальных образования, что составляет 95 % от общего количества проверенных, что на 5 % выше показателей 2022 года. Анализируя данные, представленные на слайде, можно отметить эффективность очных комиссий – это увеличение процента готовности муниципальных образований к прохождению осенне-зимнего периода 2023-2024 годов по сравнению с предыдущими периодами.

В период проверки муниципальных образований к осенне-зимнему периоду подготовлено и направлено 36 информационно-предупреждающих писем, в том числе в адрес губернатора и главного федерального инспектора, прокурору 
и заместителю губернатора, а также министру энергетики Московской области.

Отдельное внимание Отдел уделяет реализации полномочий в части обеспечения статьи 9.22 и 14.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность 
за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии.

В 2023 году в Отдел поступило 201 заявлений гарантирующих поставщиков электроэнергии и сетевых предприятий о привлечении к ответственности недобросовестных потребителей электрической и тепловой энергии.

Следует отметить, что вследствие нарушений гарантирующими поставщиками отдельных процессуальных норм, не во всех случаях должностными лицами Отдела принимаются решения о возбуждении дел 
об административном правонарушении. По 10 заявлениям составлены определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

В продолжение тематики контроля хотелось бы отметить работу 
по согласованию охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Одной из главных причин нарушения охранных зон объектов электросетевого хозяйства является незаконное строительство различных объектов в границах таких зон, осуществляемое с ведома местных администраций, выдающих разрешения на размещение в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства капитальных зданий и сооружений.

Количество отказов в согласовании существенно уменьшилось благодаря проведённой профилактической работе – проведены обучающие семинары 
с ответственными исполнителями.

За 2023 год на 40 % увеличилось количество работников, направляемых 
на проверку знаний в области энергетического надзора в отраслевую комиссию Центрального управления Ростехнадзора, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.

В 2023 году в отраслевой территориальной комиссии была проведена проверка знаний Норм и Правил у 14459 человек (10924 – в 2022 г.).

Отделом проводится регулярный анализ травматизма и аварийности 
на объектах энергетики Московской области.

За отчетный период 2023 г. не зафиксированы аварии на объектах электро- 
и теплоэнергетики, расследование которых осуществляет Ростехнадзор.

За 2023 год на предприятиях, поднадзорных Отделу зарегистрировано 3 несчастных случаев на объектах электроэнергетики со смертельным исходом, подлежащих учету и 1 групповой несчастный случай (ожоги различной степени тяжести). Для сравнения, за аналогичный период 
2022 года зафиксировано 2 смертельных несчастных случаев в поднадзорных организациях.

Остановлюсь на основных причинах и обстоятельствах НС, установленных по результатам расследования за период 2023 на территории Московской области.

12.01.2023 – филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (смертельный)

Обстоятельства несчастного случая:

При проведении работ по сушке помещения ТП-12 РУ-6 кВ тепловой пушкой, электромонтер Монинского РЭС Марков С.И. попытался протереть изоляторы и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям и был смертельно поражен электрическим током.

Основные причины:

- Самовольное расширение рабочего места;

- Приближение пострадавшего к токоведущим частям электроустановки, находящейся под напряжением, на расстояние менее допустимого;

Принятые меры.

- Направить на внеочередную проверку знаний  в Центральную постоянно действующую комиссию  по проверке знаний АО «Оборонэнерго» начальника оперативно-диспетчерской службы Монинского РЭС филиала «Центральный» 
АО «Оборонэнерго»;

- Направить на внеочередную проверку знаний в Центральную постоянно действующую комиссию по проверке знаний АО «Мособлэнерго» начальника оперативно-диспетчерской службы Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго»;

- Направить на внеочередную проверку знаний в Центральную постоянно действующую комиссию по проверке знаний филиала «Центральный» 
АО «Оборонэнерго» диспетчера оперативно-диспетчерской службы Монинского РЭС филиала «Центральный»  АО «Оборонэнерго»;

- Направить на внеочередную проверку знаний в Центральную постоянно действующую комиссию по проверке знаний Мытищинского филиала 
АО «Мособэнерго» диспетчера оперативно-диспетчерской службы Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго».

02.03.2023 – АО «Москокс» (смертельный)

Обстоятельства несчастного случая:

Бригада АО «Москокс» в составе начальника участка электроснабжения цеха Червякова В.И. и электромонтера по ремонту и монтажу кабельных линий Кравцова П.И. проводили работы по осмотру ТП- «КМ и РСО» перед производством переключений. При проведении осмотра ТП, Кравцов П.И. приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током.

Основные причины:

- Самовольное расширение рабочего места;

- Приближение пострадавшего к токоведущим частям электроустановки, находящейся под напряжением, на расстояние менее допустимого;

- Низкая производственная дисциплина;

- Слабый контроль со стороны должностных лиц при проведении работ 
в электроустановках.

Принятые меры:

- Провести внеплановый инструктаж по охране труда с электротехническим персоналом АО «Москокс». Довести обстоятельства и причины несчастного случая до всех работников АО «Москокс»;

- Пройти внеочередную проверку знаний  по электробезопасности членам комиссии АО «Москокс» по проверке знаний правил работы в электроустановках в комиссии Центрального управления Ростехнадзора;

- Пройти внеочередную проверку знаний электробезопасности электротехническому персоналу АО «Москокс» в комиссии по проверке знаний в области электробезопасности предприятия АО «Москокс»;

- Электрические и оперативные схемы привести в соответствие действующим электроустановкам;

- Порядок хранения, учета, выдачи и возврата ключей от электроустановок                                 (в том числе электронных) привести в соответствие с п. 3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

29.03.2023 ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети – Серпуховский РЭС (смертельный).

Обстоятельства несчастного случая

28 марта 2023 года в результате дорожно – транспортного происшествия была повреждена угловая анкерная трехстоечная опора № 6 ВЛ- о,4 кВ фид. 1, фид. 2 от ТП-280.

29 марта 2023 г. для проведения аварийно – восстановительных работ по ремонту трехстоечной опоры была направлена бригада в составе руководителя работ, мастера и электромонтера. Наряд-допуск на производство работ был оформлен с ошибками и требовал переоформления. Руководитель работ оформил два наряда (работа по установке опоры без отключения оборудования и монтаж провода на вновь установленную опору с отключением оборудования. Выдающий наряд-допуск не согласовал правильность оформления нарядов-допусков. Целевой инструктаж и видеофиксация проведены не были.

Руководитель работ самостоятельно принял решение по монтажу провода на вновь установленную опору № 6 без отключения и заземления фид. № 1, 
фид. № 2 ВЛ 0,4 кВ. При проведении монтажа руководитель работ был смертельно поражен электрическим током.

Причины несчастного случая:

Самовольное расширение рабочего места  и объема задания, чем нарушены требования п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г.  № 903н (далее – Правил).1.2. Проведение работ 
без оформления наряда-допуска, чем нарушен п. 4.1 Правил.1.3. Проведение работ на ВЛ-0,4 кВ без установки переносного заземления, чем нарушен п. 16.1 Правил.1.4. Выполнение работ без применения необходимых средств защиты 
при работах в электроустановках, чем нарушен п. 4.8. Правил.

Принятые меры:

- Провести внеплановый инструктаж с оперативным, оперативно-ремонтным составом филиала Южных электрических сетей ПАО «Россети Московский регион» по производству работ на ВЛ-0.4 кВ со снятием напряжения.

- Направить на внеочередную проверку знаний по электробезопасности начальника Серпуховского РЭС в центральную комиссию ПАО «Россети Московский регион».

- Направить на внеочередную проверку знаний по электробезопасности все членов бригады, проводивших аварийно – восстановительные работы, 
и диспетчера Южных электрических сетей в комиссию Южных электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион».

- Разработать комплексную программу мероприятий по повышению уровня производственной безопасности филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети, уделив особое внимание подготовке работ 
в действующих электроустановках, а также вопросам увеличения объема 
и количества проверок соблюдения установленных требований охраны труда 
с привлечением работников из числа административно – технического персонала.

15 сентября 2023 г. Балашихинское производственное отделение Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» (групповой несчастный случай (ожоги различной степени тяжести).

Обстоятельства несчастного случая:

15 сентября 2023 г. начальник участка изоляции 
и защиты от перенапряжения Балашихинского производственного отделения (далее - ПО) Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» Никифоров К.В. поручил бригаде в составе Булачев У.У., Маловичко Е.Ю., Долгих Р.Д. провести работы по отысканию места повреждения на кабельной линии, а также её испытание после ремонта. Старшим в бригаде был определён инженер 1 категории Булачев У.У.

Булачевым У.У. были выданы два наряда - допуска для работ по испытанию повышенным напряжением двух   КЛ - 10 кВ РП - 2000 ТП - 2005 с применением ЭТЛ.

По прибытию к месту работы Булачев У.У. открыл дверцу РЩ - 0,4 кВ для последующего подключения кабеля питания ЭТЛ. При разматывании кабеля Долгих Р.Д. приблизился  на недопустимое расстояние к токоведущим частям РЩ - 0,4 кВ, находящихся под напряжением.

В результате возникновения внутри РЩ - 0,4 кВ короткого замыкания возникла электрическая дуга, от термического воздействия которой Долгих Р.Д. и Маловичко Е.Ю. получили ожоги различной степени тяжести.

Причины несчастного случая:

- Проведение подготовительных работ по наряду-допуску    до получения разрешения на подготовку рабочего места от дежурного диспетчера Балашихинского ПО, чем нарушены требования п. 9.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 15 декабря 2020 г. № 903н (далее – Правил).

- Выполнение подготовительных работ до проведения целевых инструктажей, чем нарушено требование п. 10.7 Правил.

- Не обеспечено безопасное проведение работ в действующих электроустановках (далее - ЭУ) и не осуществлен постоянный контроль за членами  бригады, чем нарушено требование п. 16.1 Правил.

- Самовольное проведение работ в ЭУ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом – допуском, чем нарушил требования п. 4.2. Правил.

- Выполнение работ в ЭУ без применения необходимых электрозащитных средств, чем нарушен п. 4.8. Правил.

Принятые меры:

- Провести внеплановый инструктаж с электротехническим персоналом всех филиалов   АО «Мособлэнерго» по безопасному проведению работ в ЭУ.

- Направить на внеочередную проверку знаний  по электробезопасности всех членов бригады, проводивших работы в РП-2000, в центральную комиссию АО «Мособлэнерго».

- Направить на внеочередную проверку знаний по электробезопасности главного инженера   и начальника участка изоляции и защиты   от перенапряжения Балашихинского   ПО в центральную комиссию АО «Мособлэнерго».

- Главному инженеру Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» организовать проведение специальной подготовки всему персоналу службы по испытаниям и измерениям, участку изоляции и защиты от перенапряжения Балашихинского ПО, по испытаниям и измерениям с имитацией действий персонала при присоединении питания передвижной ЭТЛ к действующим ЭУ напряжением 220/380 В.

- Пересмотреть и переутвердить однолинейные схемы с нанесением границ балансовой принадлежности между электрооборудованием АО «Мособлэнерго» и третьими лицами.

Как видно из результатов расследований показали, что основные причины возникновения вышеуказанных учетных событий, это:

  - Самовольное расширение рабочего места,

  - Проведение работ без наряда допуска,

  - Отсутствие средств защиты при проведении работ,

  - Недостаточный контроль со стороны должностных лиц,

  - Низкая производственная дисциплина.

По результатам расследований несчастных случаев проведены совещания с каждой поднадзорной организацией,

Ежемесячно проводится анализ производственного травматизма 
и аварийности на объектах энергетики с доведением до поднадзорных организаций.

На официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора размещена информация об уроках, извлеченных из несчастных случаев.

По вопросу профилактики аварийности и травматизма на сайте Центрального управления Ростехнадзора регулярно публикуется анализ несчастных случаев на энергоустановках в разрезе всех управлений Ростехнадзора.

Профилактическая работа Отдела направленна на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований в области энергетической безопасности, что в свою очередь снижает административную нагрузку на контролируемых лиц.

При осуществлении федерального государственного энергетического надзора проводится следующие виды профилактических мероприятий:

а) информирование;

б) обобщение правоприменительной практики;

в) объявление предостережений.

За 2023 г. Отделом применено 330 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

В адрес Отдела поступили ответы от поднадзорных организаций 
об устранении нарушений, отраженных в предостережениях.

Проведено 16 совещаний с представителями поднадзорных организаций, 
на которых рассмотрены вопросы организационных и профилактических мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма 
на объектах энергетики, обучению эксплуатирующего персонала в области техники безопасности при производстве работ, доведены результаты проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отношении организаций электро- 
и теплоэнергетики с часто встречающимися нарушениями.

Кроме того, были рассмотрены актуальные изменения законодательства 
в части осуществления контрольных (надзорных) мероприятий в области государственного энергетического надзора.