СЛАЙД № 1
Добрый день!
Уважаемые участники мероприятия!
Представленный вашему вниманию доклад содержит обобщенную информацию, а также проблемные вопросы по ряду направлений государственного энергетического надзора в Центральном управлении Ростехнадзора на территории Владимирской области, а именно:

СЛАЙД № 2

В соответствии с требованиями части 8 статьи 20 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» должностные лица Центрального управления Ростехнадзора (далее – Управление) приняли участие в работе комиссий органов местного самоуправления по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций (далее – Комиссия муниципального образования).
Оценке готовности к отопительному периоду подлежат 
45 теплоснабжающих и теплосетевых организаций (далее - ТСО) 
на территории 22 муниципальных образований Владимирской области.
Выявленные замечания по оценке готовности ТСО должностными лицами Управления направляются в Комиссию муниципального образования посредством особого мнения для учета и внесения в оценочные листы.
Положениями Порядка проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду, утверждённого Приказом Минэнерго России 
13 ноября 2024 года № 2234, (далее – Порядок оценки обеспечения готовности) предусмотрена возможность получения паспорта готовности 
к отопительному периоду даже при наличии замечаний по оценке готовности к отопительному периоду.

СЛАЙД № 3


Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающими и теплосетевыми организациями выявила многочисленные замечания по предоставлению документов, подтверждающих соблюдение условий готовности, определенных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России 13 ноября 2024 года № 2234 (далее – Правила обеспечения готовности).
Должностные лица Управления, принявшие участие в работе Комиссии муниципальных образований Владимирской области, выявили 5083 замечаний по несоблюдению требований Правил обеспечения готовности 
на объектах теплоснабжения. 
В ходе проведенной работы при первичной оценке обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссиями муниципальных образований были оформлены 48 актов оценки обеспечения готовности ТСО, в которых указан уровень «Не готов».

СЛАЙД № 4

Согласно положениям, изложенным в Правилах обеспечения готовности и Порядке оценки обеспечения готовности, получение паспорта готовности 
к отопительному периоду муниципальным образованием не зависит от уровня готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций. Если Комиссией муниципального образования выявлены замечания по соблюдению требований по готовности и установлен срок устранения этих замечаний, то муниципальное образование, создавшее комиссию, обязано контролировать сроки устранения замечаний. И в случае установления факта неустранения замечаний в установленные сроки направлять соответствующие материалы в надзорные органы для решения вопроса привлечения к административной ответственности по статье 9.24 (часть 7) КоАП РФ. 

СЛАЙД № 5

Проблемные вопросы, возникающие при работе Комиссии муниципального образования при оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающими и теплосетевыми организациями:
- несвоевременное (нередко с задержкой в несколько недель) предоставление теплоснабжающими и теплосетевыми организациями пакета документов по оценке готовности к отопительному периоду;
- передача объектов теплоснабжения от одной теплоснабжающей организации к другой, что повлекло за собой исключение из программы оценки одной организации и включение другой и как следствие значительное изменение сроков оценки нового лица по причине необходимого (не менее чем за 20 календарных дней) письменного уведомления;
- невозможность уведомления о проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организацией.

СЛАЙД № 6

Оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 
на территории Владимирской области полежит 22 муниципальных образования. С целью получения паспорта готовности к отопительному периоду муниципальное образование должно представить в комиссию Управления документы, подтверждающие выполнение требований Правил обеспечения готовности:
1. Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения 
в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
2. Утвержденную (актуализированную) схему теплоснабжения;
3. Документы, подтверждающие оценку обеспечения готовности 
к отопительному периоду Комиссией муниципального образования всех лиц, предусмотренных Порядком оценки обеспечения готовности;
4. Документы, подтверждающие выполнение требований 
по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения.

СЛАЙД № 7


Несоблюдение требований Порядка при оценке обеспечении готовности к отопительному периоду может быть причиной неполучения паспорта готовности муниципальным образованием.
Под несоблюдением требований Порядка при оформлении результатов оценки обеспечения готовности является:
- непроведение оценки обеспечения готовности объектов лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности;
- отсутствие своевременного письменного уведомления лица, подлежащего оценке с указанием даты, к которой оцениваемое лицо обязано подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду (не менее чем за 20 календарных дней до начала оценки);
- нарушение срока первичного рассмотрения Комиссией документов 
по оценке обеспечения готовности (не более 30 календарных дней);
- нарушение сроков повторного (оценка устранения ранее выданных замечаний) рассмотрения документов (не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией уведомления об устранении замечаний лица, 
в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями);
- отсутствие подписи членов Комиссии в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссией без совместного участия в работе Комиссии должностных лиц Ростехнадзора (при оценке теплоснабжающих и теплосетевых организаций) 
и Жилищной инспекции Ивановской области (при оценке потребителей тепловой энергии);
- отсутствие подписи лица, подлежащего оценке, в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду или документа, подтверждающего получение акта оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду и оценочных листов, лицом, подлежащим оценке;
- неуказание в оценочном листе замечаний, в случае их выявления;
- неуказание в оценочном листе срока устранения замечания;
- не оформление оценочного листа по каждому объекту оценки.

СЛАЙД № 8


Проблемные вопросы, возникающие при работе комиссии Управления при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальными образованиями Владимирской области:
- не предоставлена часть актов оценки обеспечения готовности 
в отношении лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности 
к отопительному периоду;
- не представлены часть оценочных листов в отношении объектов лиц, подлежащих оценке;
- некачественное оформление актов оценки обеспечения готовности 
и оценочных листов (частичное не указание замечаний и сроков устранения замечаний.
По итогам работы комиссии Управления все муниципальные образования Владимирской области получили паспорт готовности 
к отопительному периоду 2026-2027 годов.


СЛАЙД № 9

В 2026 году сведения о несчастных случаях, произошедших на объектах электроэнергетики на территории Владимирской области, в адрес Управления не направлялись. 
В 2025 году на территории Владимирской области произошёл один несчастный случай со смертельным исходом, а именно: 
Работниками – промышленными альпинистами ООО «СК Паритет» проводились работы по противокоррозионной защите металлических пролетных строений железнодорожного моста через реку Ока. 
25.06.2025 года планировалось выполнение работ вблизи воздушной линии электропередачи автоблокировки 10 кВ. Перед началом производства работ работникам проведен инструктаж. Работы выполнялись с применением альпинистского снаряжения. Для безопасного спуска альпиниста вблизи воздушной линии электропередач применялась оттяжка работника через страховочную систему другим работником, общение с которым осуществлялось с помощью команд.
Около 14:00 промышленный альпинист при выполнении комплекса работ по противокоррозионной защите металлических пролетных строений железнодорожного моста без согласования команд со страхующим работником начал спуск и приблизился к воздушной линии электропередачи автоблокировки 10 кВ, находящейся под напряжением, на расстояние менее допустимого и был поражен электрическим током.

СЛАЙД № 10


Причины несчастного случая:
Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, выразившиеся в непроведении технических мероприятий, связанных 
с отключением воздушной линии электропередач автоблокировки;
Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушения допуска к работам с повышенной опасностью, выразившаяся 
в организации и проведении работ в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением без надзора, наблюдающего из персонала организации, эксплуатирующей линию электропередачи;
Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушения допуска к работам с повышенной опасностью, выразившаяся 
в нарушении допуска персонала к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напряжением.

СЛАЙД № 11


Принятые меры по результатам расследования причин несчастного случая: 
В отношении Горьковской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» проведена внеплановая выездная проверка. 
Выявлено 49 нарушений обязательных требований. Юридическое лицо и 2 должностных лица привлечены к административной ответственности 
по ст. 9.11 КоАП РФ.
Благодарю за внимание!
Доклад окончен


