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Доклад на тему: «Аварийность и травматизм на опасных производственных объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, причины и результаты произошедших аварий и несчастных случаев, защита объектов от внешних воздействий»

Добрый день уважаемые коллеги!
Слайд 2 
В своём докладе я расскажу о состоянии аварийности и травматизма на опасных производственных объектах при использовании оборудования, работающего 
под избыточным давлением, а также о причинах и результатах произошедших аварий                        и несчастных случаев,  а также о защите опасных производственных объектов от внешних воздействий.
Слайд 3
30.01.2025 в городе Первоуральск Свердловской области в отделении сульфата натрия цеха № 2 на опасном производственном объекте «Площадка участка производства хромовых солей» акционерного общества «ХРОМПИК», произошла авария.
При пуске выпарного аппарата во время открытия вводной задвижки произошло разрушение ее корпуса установленной на подводящем трубопроводе аппарата и как следствие произошел выброс водяного пара. Пострадал один человек.
Технические причины аварии.
Допущена замена стальной задвижки, ранее установленной на подводящем трубопроводе установки задвижки вакуум-выпарного аппарата, материалом корпуса которой является серый чугун, что является отклонением от проектной документации.
Не проведено первичное техническое освидетельствование и гидравлические испытания задвижки после ее монтажа согласно требованиям Руководства по эксплуатации завода-изготовителя.
Организационные причины аварии.
Не обеспечен контроль за качеством проведенного ремонта, технического освидетельствования и гидравлических испытаний задвижки после ее монтажа согласно требованиям Руководства по эксплуатации завода-изготовителя.
Не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, а именно техническое руководство ремонтом технологического оборудования сосуда, работающего под давлением при замене задвижки.
Не обеспечено функционирование системы управления промышленной безопасностью в части идентификации, анализа и прогнозирования риска аварий                                на опасных производственных объектах и связанных с такими авариями угроз, а именно:
- не осуществлена идентификация опасностей и оценка риска возникновения аварий                   и инцидентов; 
- не пересмотрено Положение о системе управления промышленной безопасностью при эксплуатации опасных производственных объектов в связи с изменением штатного расписания и введением должностей руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, в связи с вводом в действие новых нормативно-правовых документов по промышленной безопасности дополняющих                         или меняющих порядок обеспечения промышленной безопасности;
- функции лица, ответственного за организацию производственного контроля                              не возложены на генерального директора;
- в связи с изменением штатного расписания не пересмотрен функционал должностных лиц, участвующих в производственном контроле.
Не организовано осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, а именно:
- Положение о ПК не пересмотрено в связи с изменением штатного расписания                            и введением (изменением) должностей руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности и не утверждено руководителем эксплуатирующей организации;
- ответственность за организацию и осуществление производственного контроля приказом не возложена на главного инженера, который является руководителем службы производственного контроля.

Слайд 4
08.04.2025 в городе Старый Оскол произошла авария на опасном производственном объекте наполнения кислородных баллонов, эксплуатирующей организацией 
ООО «Атмосфера» при заправке цистерны жидким кислородом, произошел взрыв и выброс пламени из верхней части цистерны. Три работника получили ожоги разной степени тяжести.
Технические причины аварии.
Неудовлетворительная организация и проведение процедуры обезжиривания технического устройства, работающего под избыточным давлением, в том числе использование в качестве материал для очистки горючих веществ, образующих при испарении горючие газы и недостаточную продувку после завершения очистки,                                        в результате чего в сосуде, остались пары используемого при зачистке горючего растворителя и образовалась гремучая смесь.
Отсутствие документации завода изготовителя.
Отсутствие документации, регламентирующей порядок выполнения работ                                   по обезжириванию цистерны транспортной.
Эксплуатация цистерны без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, по истечении срока безопасной эксплуатации сосуда.
Организационные причины.
Не постановка на учет в территориальном органе Ростехнадзора цистерны транспортной.
Эксплуатация производственного объекта без проведения идентификации                            и не регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов.
Не назначение распорядительным документом должностных лиц, ответственных                      за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности.
Не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Не разработаны производственные инструкции согласно требований руководств                     по эксплуатации.

Слайд 5
Фото

Слайд 6
05.05.2025 в 13:00 в котельной №19 в городе Ковров Владимирской области                                    в результате детонации газовоздушной смеси при розжиге водогрейного котла произошел взрыв.
В результате аварии произошли разрушения топки и обмуровки котла, разрушения газоходов котлов, выбиты стекла, повреждена стена здания котельной, пострадавшие отсутствуют.
Технические причины аварии.
[bookmark: _GoBack]Неконтролируемый взрыв газовоздушной смеси в топке котла произошедший                               в результате загазованности топки котла при его розжиге.
Подача газа к водогрейному котлу при отсутствии пламени на горелке.
Фотоэлектрические преобразователи с дефектами в процессе розжига котла                             при осуществлении контроля наличия пламени горелки выдавали ошибочные данные.
Организационные причины.
Низкий уровень производственного контроля.
Допущен розжиг котла с нарушений требований инструкций по эксплуатации автоматики безопасности и сигнализации.
Инструкция по эксплуатации котлов не отвечает требованиям безопасности:                                  в инструкции указано о возможности розжига всех горелок котла включить автоматику безопасности, т.е. предусмотрен розжиг котла при отключении автоматики.

Слайд 7
Фотоматериал

Слайд 8
29.08.2025 в городе Сулевкент Республика Дагестан на ОПО Станция газозаправочная (автомобильная) произошла авария при проведении сливоналивных работ с целью откачать остаток СУГ из резервуара в газовоз после подключения насоса, неизвестной марки, к электрической цепи произошла утечка и короткое замыкание, 
в результате которого произошло возгорание на отсеке, где расположен насос, находящийся на автомобиле, что привело к распространению огня и взрыву.
Технические причины аварии.
Комиссией сделан вывод о том, что причиной аварии является утечка газа с газовоза
и короткое замыкание электрической цепи насоса на газовозе вследствие отсутствия заземления.
Организационные причины аварии.
Комиссией установлено, что нарушения требований законодательства                             по промышленной безопасности в части эксплуатации технических устройств на ОПО                        не повлияли на возникновение причин и развитие аварии на АГЗС. 
Вместе с тем, допуск к проведению сливо-наливных работ работника Шахбанова Ш.М., не прошедшего обучения в установленном порядке и не аттестованного Ростехнадзором, привел к возникновению аварии. Шахбанов Ш.М. не удостоверился, состоит ли на учете в территориальном органе Ростехнадзора автоцистерна для СУГ, 
и начал производить операцию слива-налива с неисправным насосным оборудованием.

Слайд 9
Фотоматериал

Слайд 10
13.10.2025 на территории АО «Уралоргсинтез» на ОПО «Сеть газопотребления» 
при выполнении процедуры розжига парового котла произошел взрыв.
Авария привела к групповому несчастному случаю, со смертельным исходом.
Технические причины аварии.
Взрыв газовоздушной смеси взрывоопасной концентрации в топке парового котла отделения переиспарения конденсата цеха теплоснабжения и утилизации отходов нефтехимического производства углеводородов и их соединений.
Организационные причины аварии.
Не проведена проверка герметичности закрытия запорной арматуры перед горелками
Нарушена процедура отбора анализов газовой фазы из топки котла, которые были проведены при отсутствии рабочего давления газа на участке газопровода.
При наличии признаков загазованности помещения котельной не приняты меры                        к обнаружению и устранению причин проникновения газа в помещение котельной.

Слайд 11-12
Фото

Слайд 13
24.12.2025 в городе Микунь Республики Коми на ОПО «Система теплоснабжения» произошла поочередная аварийная остановка котлов ввиду падения давления в котловом контуре с отработкой технологической защиты «Давление воды меньше минимального». 
В результате аварии произошло разрушение основных элементов (экранных труб) котлов, сопровождающееся продольным раскрытием экранных труб правого бокового экрана котлов.
Технические причины аварии.
Отложение накипи на внутренней поверхности экранных труб с последующим локальным перегревом металла повлекшим разрыв экранной трубы с радиационной стороны.
Деформация трубы с потерей прочности металла и разрывом стенки труб вследствие длительного перегрева.
Нарушение циркуляции воды вследствие сужения внутренного просвета трубы                            от накипи и ее зашламления из за неудовлетворительной химической водоподготовки.
Организационные причины аварии.
Ненадлежащая эксплуатация котельного оборудования вследствие отсутствия проектной документации.
Неудовлетворительное содержание технических устройств.
Неудовлетворительное качество нормативно-технических актов, определяющих ремонт и безопасную эксплуатацию оборудования котельной.
Не обеспечено проведение внутренних осмотров котлов и вспомогательного оборудования.
При выводе котлов в резерв или ремонт не выполняются мероприятия                                           для консервации поверхностей нагрева котлов.

Слайд 14
Фото

Слайд 15
24.02.2025 в 9:30 в городе Екатеринбург на ОПО «Участок трубопроводов теплосети города Лесной» при ремонтных работах слесарь упал в горячую воду, получил травмы несовместимые с жизнью.
Причины несчастного случая.
неудовлетворительная организация работ, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работ по спуску в тепловую камеру;
неприменение работником средств индивидуальной защиты, а именно слесари                             не обеспечены привязью, систем спасения и эвакуации, использующие переносное временное анкерное устройство и встроенное спасательное подъемное устройство;
допуск слесаря без обучения безопасным методам и приема выполнения работ                         на высоте;
допуск слесаря до работы в ограниченном пространстве без проведения обучающих мероприятий.

Слайд 16
17.02.2025 в 10:00 в городе Калуга на ОПО «Площадка цеха по изготовлению консервов ООО «Булгарконсерв» при проведении пусконаладочных мероприятий автоклава произошел выброс горячего пара.
Причины несчастного случая.
Не обеспечено наличие нормативных правовых актов устанавливающих требования промышленной безопасности.
Не обеспечено содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии, а именно: проведено техническое перевооружение                            без проектной документации, в отсутствие программ для проведения пусконаладочных работ, полное отсутствие разрешительных документов на проведение подобного вида работ,                    без привлечения специализированной организации.

Слайд 17
17.08.2025 в Республике Марий Эл на ОПО «Ситема теплоснабжения» эксплуатирующая организация СПК «Звениговский» оператор котельной услышал щелчки в паропроводе и для избежания гидроудара в котельной СПК оператор котельной поднялся на площадку для того , чтобы скинуть давление в трубах. При откручивании вентиля, кран сорвался и произошёл сильный ожог паром. Позже оператор скончался в больнице.
Отклонение от проектных спецификаций, заключающегося в установке в качестве главного парозапорного органа парового котла чугунного запорного клапана с ручным управлением. Данное решение противоречит проектной документации, предусматривающего использование шарового крана, оснащенного электроприводом                            и системой дистанционного управления.
Некорректные действия оперативного персонала.
Формирование гидродинамических ударных нагрузок, вследствие отсутствия тепловой изоляции паропровода.

Слайд 18
Обобщенные причины аварий и несчастных случаев со смертельным исходом в 2025 году.
Анализ результатов расследований показывает, что к числу основных причин аварий относятся следующие нарушения: непроведение или некачественное проведение экспертиз промышленной безопасности, диагностирования, обследования технических устройств, зданий и сооружений на ОПО; невыполнение или несвоевременное выполнение рекомендаций, указанных в заключениях ЭПБ; непроведение или некачественное проведение ремонтов технических устройств, зданий и сооружений; отсутствие контроля качества ремонта; эксплуатация оборудования с отклонениями от нормальных режимов работы и др. 
Следует отметить, что нарушения, установленные в числе причин аварий                                        и несчастных случаев, также выявлялись по результатам большинства внеплановых проверок в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, проведенных в 2025 году                   по поручению Правительства Российской Федерации. В то же время в 2025 году на фоне увеличения общего количества оборудования, эксплуатируемого на ОПО, наметилась тенденция к снижению количества оборудования, отработавшего расчетный срок службы. 
Но несмотря на это, наличие такого оборудования в совокупности с непроведением экспертизы и технического диагностирования продолжает оставаться одной из причин возникновения аварий и инцидентов.

Слайд 19
Основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности и противоаварийной устойчивости поднадзорных предприятий: значительное количество находящегося                                       в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчетный срок службы (ресурс); низкий уровень культуры промышленной безопасности (исполнительской дисциплины) обслуживающего и ремонтного персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование и экспертизу промышленной безопасности оборудования, в том числе: неисполнение должностных инструкций; неисполнение требований руководств по эксплуатации оборудования. В этой связи необходимо продолжение работы, направленной на повышение эффективности профилактической и контрольной (надзорной) деятельности.

Слайд 20

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений требований промышленной безопасности на поднадзорных объектах.
 Для достижения основных показателей результативности и эффективности программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности на 2025 год Центральным управлением Ростехнадзора                            на постоянной основе реализовывались следующие мероприятия: 
Объявляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности; 
осуществляются консультирования, включая письменное консультирование по вопросам, касающимся разъяснений: положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного надзора; положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления федерального государственного надзора; порядка обжалования действий или бездействия должностных лиц; 
информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований промышленной безопасности посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Центрального управления Ростехнадзора и его территориальных органов в сети «Интернет»: 
проводятся семинары, вебинары и видеоконференции.

Слайд 21
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2024 года № 910/пр утвержден и введен в действие СП 542.1325800.2024. Свод правил. Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования.
В указанном Своде правил указаны рекомендации к функциональным требованиям, предъявляемым к защитным ограждающим конструкциям (далее - ЗОК) от беспилотных летательных аппаратов (далее - БПЛА), обладающие следующими способностями:
- ЗОК обеспечивает реализацию бесконтактного (по отношению к защищаемому объекту) подрыва взрывчатого вещества (далее - ВВ) ограниченной массы, с заданной вероятностью, не допуская разрушения здания или сооружения (или их частей) путем блокировки подлета БПЛА или сбрасываемого им боеприпаса к защищаемому объекту;
- ЗОК обеспечивает предотвращение поражения защищаемого объекта и людей, находящихся внутри него, осколками или поражающими элементами заряда, кумулятивной струей.
Также ЗОК должна сохранять надежность и работоспособность в течение эксплуатационного периода с обеспечением выполнения функционального назначения, должна обеспечить безопасность персонала при ее обслуживании и эксплуатации, должна быть ремонтопригодна как при воздействии на нее нагрузок основного расчетного сочетания в течение эксплуатационного периода, так и после воздействия особых нагрузок, должна быть обеспечена регулярным техническим контролем и обслуживанием.
Необходимо уделить особое внимание нагрузкам (их сочетанию) и воздействиям                    на ЗОК в основной эксплуатационный период, а также особенности климатических нагрузок, динамических нагрузок от воздействия ударной волны.
	Отдельное внимание необходимо уделить методам контроля ЗОК при эксплуатации.
Эксплуатирующая организация должна осуществлять контроль за состоянием компонентов ЗОК согласно установленному регламенту. Эксплуатирующая организация должна назначить распорядительным документом организации лиц, ответственных                          за организацию и осуществление контроля за состоянием компонентов ЗОК.
В организации, эксплуатирующей ЗОК, должно быть обеспечено ведение журнала контроля состояния компонентов ЗОК, в который за подписью лица, ответственного                            за осуществление контроля за состоянием компонентов ЗОК, должны вноситься сведения           о наличии или отсутствии дефектов компонентов ЗОК по результатам проведенного контроля (ежемесячно), сведения о выполненных ремонтно-восстановительных работах                  по устранению выявленных дефектов (при наличии).
Методы, виды ремонтно-восстановительных работ, сроки устранения выявленных дефектов компонентов ЗОК, определяются организацией, эксплуатирующей ЗОК.
Контроль за исправным состоянием ЗОК в процессе эксплуатации, должен осуществляться инженерно-техническими	работниками	организации, эксплуатирующей ЗОК, назначаемыми внутренним распорядительным документом эксплуатирующей организации лицами, ответственными за функционирование и безопасность защищаемого объекта.
При обнаружении дефектов элементов ЗОК необходимо изъять их из эксплуатации                     и принять меры по устранению выявленных дефектов путем проведения ремонта                              или заменить новыми компонентами ЗОК в случае невозможности и нецелесообразности проведения ремонта.

Слайд 22  
Благодарю за внимание.
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Аварийность и травматизм на опасных производственных 


объектах при использовании оборудования, работающего под избыточным 


давлением, п


ричины 


и результаты произошедших аварий и несчастных случаев, 


защита объектов от внешних воздействий


»


 


 


Добрый день уважаемые коллеги!


 


Слайд 2 


 


В своём докладе я расскажу о состоянии аварийности и травматизма на опасных 


производственных объектах при использовании оборудования, работающего 


 


под избыточным давлением


, а также о причинах и результатах произошедш


их аварий 


                


       


и несчастных случаев


,  а также о защите опасных производственных объектов от внешних 


воздействий


.


 


Слайд 


3


 


30.01.2025 


в 


городе Первоуральск Свердловской области в 


отделении сульфата натрия 


цеха № 2 на опасном производственном объекте «Площадка уча


стка производства 


хромовых солей»


 


а


кционерно


го


 


обществ


а


 


«ХРОМПИК»


, произошла авария.


 


При пуске выпарного аппарата


 


во время открытия вводной задвижки произошло 


разрушение ее корпуса


 


установленной на подводящем трубопроводе аппарата и как 


следствие произошел


 


выброс водяного пара


. Пострадал один человек.


 


Технические причины аварии


.


 


Допущена замена стальной задвижки, ранее установленной на подводящем 


трубопроводе установки задвижки вакуум


-


выпарного аппарата, материалом корпуса 


которой является серый чугун, что я


вляется отклонением от проектной документации


.


 


Не проведено первичное техническое освидетельствование и гидравлические 


испытания задвижки после ее монтажа согласно требованиям Руководства по эксплуатации 


завода


-


изготовителя


.


 


Организационные причины аварии


.


 


Не


 


обеспечен контроль за качеством проведенного ремонта, технического 


освидетельствования и гидравлических испытаний задвижки после ее монтажа согласно 


требованиям Руководства по эксплуатации завода


-


изготовителя


.


 


Не осуществлялся производственный контроль за 


соблюдением требований 


промышленной безопасности, а именно техническое руководство ремонтом 


технологического оборудования сосуда, работающего под давлением при замене задвижки


.


 


Не обеспечено функционирование системы управления промышленной 


безопасностью в 


части идентификации, анализа и прогнозирования риска аварий 


                               


на опасных производственных объектах и связанных с такими авариями угроз, а именно:


 


-


 


не осуществлена идентификация опасностей и оценка риска возникновения аварий 


                  


и инцидентов; 


 


-


 


не пересмотрено 


Положение о системе управления промышленной безопасностью 


при эксплуатации опасных производственных объектов в связи с изменением штатного 


расписания и введением должностей руководителей и специалистов, осуществляющих 


деятельность в области промышленной бе


зопасности, в связи с вводом в действие новых 


нормативно


-


правовых документов по промышленной безопасности дополняющих 


                        


или меняющих порядок обеспечения промышленной безопасности;


 


-


 


функции лица, ответственного за организацию производственного контроля 


                             


не во


зложены на генерального директора;


 


-


 


в связи с изменением штатного расписания не пересмотрен функционал 


должностных лиц, участвующих в производственном контроле.


 


Не организовано осуществление производственного контроля за соблюдением 


требований промышленно


й безопасности, а именно:


 


-


 


Положение о ПК не пересмотрено в связи с изменением штатного расписания 


                           


и введением (изменением) должностей руководителей и специалистов, осуществляющих 
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