Доклад на тему «Подготовка муниципальных образований Костромской области к зимнему периоду, аварийность при эксплуатации объектов теплоснабжения и электроэнергетики»


Добрый день уважаемые участники совещания.
Слайд 2
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190–ФЗ «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду                      и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» осуществляется подготовка к отопительному периоду:
1) муниципальными образованиями;
2) теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями;
3) потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) 
к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;
4) управляющей организацией, а также товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;
5) лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений                                                 в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления 
в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома                  в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме                                 не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом                    не выбран или выбранный способ управления не реализован;
6) владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями.

Слайд 3
Подготовка к отопительному периоду начинается в текущий отопительный период.
В целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны:
1. Разработать планы подготовки к отопительному периоду, который должен содержать: организационные и технические мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения                                      и  предусмотренные  схемой  теплоснабжения  в текущем году, с указанием сроков их выполнения. Кроме того, результаты анализа прохождения трех прошлых отопительных периодов, аварийных ситуаций, особенностей функционирования объектов теплоснабжения, (рекомендуется включить мероприятия по получению лицензий, актуализации адресного перечня, регистрации ОПО).
2. Утвердить (актуализировать) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).
Утверждается до 15 февраля, размещается на официальном сайте                    до 20 февраля 2026 г.
3. Утвердить (актуализировать) схему теплоснабжения в соответствии                   с требованиями постановления Правительства Российской Федерации                               от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
4. Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация по содержанию и обслуживанию.
5. Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих/теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.
Слайд 4
В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности                                             к отопительному периоду, который определяется на основании индекса готовности к работе в отопительный период.
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
- уровень готовности «Не готов», если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности «Готов с условиями», если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов», если индекс готовности больше либо равен 0,9.

Слайд 5
Значение индекса готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один                                         из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
· наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);
· наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность                    и плотность трубопроводов тепловых сетей (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);
· наличие разработанного нормативно-технического документа                            по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт                       и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
Слайд 6
Для проведения оценки обеспечения готовности в срок до 15 августа создаются комиссии.
Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
Данной программой определяется:
1. Перечень лиц и объектов, подлежащих оценке готовности.
2. Права и обязанности членов комиссии, а также порядок и способ участия в работе комиссии.
3. Сроки и график работы.
4. Перечень документов и оценочный лист.
5. Способ подачи документов.
6.   Порядок направления документов после исправления замечаний и повторного рассмотрения.
Слайд 7
Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальных сайтах информации о начале проведения оценки обеспечения готовности                                     и программы оценки готовности. Так же направляется письменное уведомление каждому лицу, подлежащему оценки обеспечения готовности.
Информирование о начале работы Комиссии
За 20 дней до начала работы:
1. Разместить информацию на официальном сайте уполномоченных органов утвержденную программу.
2. Направить уведомления каждому лицу, подлежащему оценке обеспечения готовности.
Уведомление содержит:
· Дату начала работы Комиссии; 
· Перечень документов по п. 9-11 Правил (расписанный полностью)                            и оценочный лист.
Слайд 8
Работа комиссий.
1. В отношении теплоснабжающих/теплосетевых организаций                                 и потребителей тепловой энергии, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией,                в зону деятельности которой входит система теплоснабжения. Срок проведения 10 календарных дней с даты предоставления документов                                            в комиссию.
2. Результата проверки и произведенного расчета индекса готовности                                 в отношении каждого объекта не позднее 5 рабочих дней направляются единой теплоснабжающей организацией в комиссию муниципального образования для определения уровня готовности. 
3. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте.
4. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.
Слайд 9
Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду выдается                      в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», и в случае установления уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки составления акта.
Сроки составления акта определяются председателем (заместителем председателя) комиссии, но не позднее:
- 10 сентября для потребителей тепловой энергии;
- 25 октября для теплоснабжающих  и теплосетевых организаций;
- 15 ноября для муниципальных образований.
Слайд 10
Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности                        с указанием:
·  проверяемого лица (наименование муниципальных образований), 
· уровня готовности (готов, готов с условиями, не готов),
· и индекса готовности (числовое значение),
подлежит опубликованию на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок                  до 1 декабря 2026 г.
Слайд 11
Лица, не получившие паспорт до установленной даты обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.
В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, (муниципальные образования, ТСО, владельцы т/с), комиссия                  в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному                                       на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.
Слайд 12
Аварийность при эксплуатации объектов теплоснабжения.
15 февраля 2026 г. произошло обрушение кровли здания мазутной котельной, расположенной в селе Угодичи Ростовского района Ярославской области, эксплуатируемой ГП ЯО «Яроблводоканал».
15.02.2026 мазутная котельная «Угодичи» работала 
в штатном режиме:
 - котел КВА-2,5-95 № 1 – находился в работе;
- котел КВГМ-1,0 № 2 (произведена растопка котла в 08:00 15.02.2026) - находился в работе;
- насос сетевой №1 - находился в работе;
- насос сетевой № 2 – в резерве;
- насос мазута № 1 - находился в работе;
- насос мазута № 2 – в резерве;
- насос внутреннего контура в работе - находился 
в работе.
Температура наружного воздуха составляла - 11С, рабочая температура котла 74С.
Слайд 14
15.02.2026 в 13:10 произошло обрушение кровли с частичным разрушением стенового комплекта здания мазутной котельной «Угодичи».
15.02.2026 в 14:20 основное котельное оборудование остановлено персоналом котельной.
16.02.2026 в 02:35 произведен запуск передвижной блочно-модульной котельной.
В результате аварии от системы теплоснабжения отключены следующие потребители: 11 многоквартирных домов (этажность - 2), 24 частных (индивидуальных) жилых дома, 4 объекта социальной значимости, в том числе: средняя общеобразовательная школа, детский сад, сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. Максимальная тепловая нагрузка составляет 4,47 МВт.
Слайд 15
Приказом Центральным управлением Ростехнадзора от 16 февраля 2026 г. № ПР-210-135-о создана комиссия по расследованию причин аварийной ситуации в сфере теплоснабжения.
Принято решение привлечь к расследованию аварийной ситуации экспертную организацию ООО «Центр судебных экспертиз и исследований».
14 апреля 2026 г. завершено расследование причин аварийной ситуации.
Выводы комиссии - обрушение кровли с частичным разрушением стенового комплекта здания мазутной котельной произошло в результате:
- нарушения допустимых нагрузок несущих строительных конструкций;
- потеря несущей способности кладки под опорами;
- не соблюдения требований к своевременному выявлению дефектов                        и организации ремонта здания котельной.
[bookmark: _GoBack]По окончанию расследования аварийной ситуации на мазутной котельной в с. Угодичи отделом государственного энергетического надзора 
по Ярославской и Костромской областям составлен акт о расследовании причин аварийной ситуации в сфере теплоснабжения, произошедшей 15.02.2026 (Ярославская область, Ростовский район, с. Угодичи). Возбуждены административные дела по ст. 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица и в отношении должностных лиц.
Слайд 16
Аварийность при эксплуатации объектов электроэнергетики.
Несчастный случай со смертельным исходом произошел 5 марта 2026 г. с работником филиала ПАО «Россети» - Черноземное предприятие магистральных электрических сетей, Белгородская область. 
Краткие обстоятельства несчастного случая. 
При производстве работ по проведению высоковольтных испытаний                        в шинном отсеке ячейки 111 ЗНШ-1-35 инженер по испытаниям 1 категории службы диагностики приблизился к токоведущим частям, находящимся                       под напряжением, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.
Слайд 17
Несчастный случай с работником филиала ПАО «Россети Урал» – «Свердловэнерго» в Свердловской области произошел 2 марта 2026 года. 
Краткие обстоятельства несчастного случая. Бригада в составе четырех человек была допущена по наряду-допуску для текущего ремонта силового трансформатора (далее – Т1) на открытом распределительном устройстве 110 кВ на электрической подстанции 110 кВ Бунарская с подъемом на высоту                         с применением приставной и стационарной лестницы. 
При расширении рабочего места и производстве работ,                                                 не предусмотренных нарядом-допуском, по очистке снега с козырька распределительного шкафа 1С 110 кВ Т1 электромонтер приблизился                                   на недопустимое расстояние к распределительному шкафу 1С 110 кВ Т1, находящемуся под напряжением со стороны 1С 110 кВ, в результате чего попал под напряжение. Была вызвана скорая помощь, пострадавшего доставили в городскую больницу, 3 марта 2026 г. его перевели в ожоговое отделение. 19 марта 2026 г. пострадавший скончался.
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Доклад на тему «Подготовка муниципальных  образований Костромской  области  к зимнему периоду, аварийность при эксплуатации объектов  теплоснабжения и электроэнергетики»       Добрый день уважаемые участники совещания.   Слайд 2   В соответствии  с Федеральным   законом   от 27 июля 2010 г.   № 190 – ФЗ  «О теплоснабжении» и Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234   «Об  утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду                        и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному  перио ду»   осуществляется подготовка к отопительному периоду:   1) муниципальными образованиями;   2) теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями;   3) потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки  которых подключены (технологически присо единены)    к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию  (мощность), т еплоноситель для использования  на принадлежащих им на праве  собственности или ином законном основании теплопотребляющих  установках;   4) управляющей организацией, а также  товариществом собственников  жилья, жилищным кооперативом, жилищно - строительным кооперативом или  иным специализированным потребительским кооперативом при условии  осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;   5) лицами, с которыми в с оответствии с   частью 1 статьи 164   Жилищного  кодекса Российской Федерации собственниками помещений                                                   в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содер жанию  и (или) выполнению работ  по ремонту общ его имущества в целях  надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления    в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома                    в случае, е сли собственниками помещений  в многоквартирном доме                                  

