Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. N 557 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), содержащих обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики и (или) требования безопасности в сфере теплоснабжения, которые подлежат применению при проведении плановых проверок поднадзорных субъектов (объектов) при осуществлении федерального государственного энергетического надзора"
Приложение N 1. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии, в том числе в режиме комбинированной выработки (тепловые электрические станции)
Приложение N 1
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 21 декабря 2017 г. N 557

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении субъектов электроэнергетики, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии, в том числе в режиме комбинированной выработки
(тепловые электрические станции)

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей являющихся субъектами электроэнергетики, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии, в том числе в режиме комбинированной выработки (электрические станции), эксплуатирующих на праве собственности или на ином законном основании объекты электроэнергетики.
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора)
___________________________________________________________________________________________________.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка
___________________________________________________________________________________________________.
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объектов электроэнергетики
___________________________________________________________________________________________________.
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки
___________________________________________________________________________________________________.
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок
___________________________________________________________________________________________________.
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист
___________________________________________________________________________________________________.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов (да/нет/ требование не применяется)	
1	2	3	4	
1.	Имеются ли в организации, эксплуатирующей объект по производству электрической энергии, предупреждающие знаки по периметру объекта, содержащие указания на:	Пункт 7 Правил установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1033 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6113; 2016, N 22, ст. 3223)		
1.1	размер охранной зоны?			
1.2	информацию об организации, эксплуатирующей объект по производству электрической энергии?			
2.	Имеются ли в организации инструкции, в которых должны быть определены должностные функции производственного персонала энергообъекта?	Пункт 1.1.2 Правил технической эксплуатации электрических станций
и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 19 июня 2003 г. N 229 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 г., регистрационный N 4799), (далее - ПТЭСС)		
3.	Имеется ли в организации персонал, осуществляющий технический и технологический надзор?	Пункт 1.5.1 ПТЭСС		
4.	Проводится ли в организации техническое освидетельствование с записью в паспорте оборудования (энергообъекта):	Пункт 1.5.2 ПТЭСС		
4.1.	технологических систем?			
4.2.	оборудования?			
4.3.	зданий и сооружений?			
5.	Имеется ли в организации распорядительный документ о назначении комиссии для проведения технического освидетельствования оборудования энергообъекта?	Пункт 1.5.2 ПТЭСС		
6.	Проводится ли в организации техническое обследование по результатам технического освидетельствования зданий и сооружений?	Пункт 1.5.2 ПТЭСС		
7.	Принимаются ли в организации технические решения по восстановлению безопасной эксплуатации зданий и сооружений?	Пункт 1.5.2 ПТЭСС		
8.	Реализуются ли в организации технические решения по восстановлению безопасной эксплуатации зданий и сооружений?	Пункт 1.5.2 ПТЭСС		
9.	Осуществляется ли в организации постоянный контроль технического состояния оборудования оперативным и оперативно-ремонтным персоналом?	Пункт 1.5.3 ПТЭСС		
10.	Осуществляются в организации ли периодические осмотры:	Пункт 1.5.4 ПТЭСС		
10.1.	оборудования?			
10.2.	зданий и сооружений?			
11.	Соблюдается ли в организации периодичность осмотров:	Пункт 1.5.4 ПТЭСС		
11.1.	оборудования?			
11.2.	зданий и сооружений?			
12.	Имеются ли в организации журналы осмотров:	Пункт 1.5.4 ПТЭСС		
12.1.	оборудования?			
12.2.	зданий и сооружений?			
13.	Имеется ли в организации распорядительный документ о назначении комиссии по выявлению дефектов оборудования:	Пункт 1.6.8 ПТЭСС		
13.1.	перед началом ремонта?			
13.2.	во время его проведения?			
14.	Имеется ли в организации распорядительный документ о назначении комиссии по приемке:	Пункт 1.6.10 ПТЭСС		
14.1.	из среднего ремонта:			
14.1.1.	оборудования?			
14.1.2.	зданий и сооружений?			
14.2	из капитального ремонта:			
14.2.1.	оборудования?			
14.2.2.	зданий и сооружений?			
15.	Имеются ли в организации утвержденные программы по приемке:	Пункт 1.6.10 ПТЭСС		
15.1.	из среднего ремонта:			
15.1.1.	оборудования?			
15.1.2.	зданий и сооружений?			
15.2.	из капитального ремонта:			
15.2.1.	оборудования?			
15.2.2.	зданий и сооружений?			
16.	Проводятся ли в организации приемо-сдаточные испытания под нагрузкой оборудования электростанций, прошедшего:	Пункт 1.6.11 ПТЭСС		
16.1.	средний ремонт?			
16.2.	капитальный ремонт?			
17.	Проводится ли в организации оценка качества ремонта оборудования?	Пункт 1.6.12 ПТЭСС		
18.	Имеются ли в организации установленные таблички с номинальными данными на:	Пункт 1.7.3 ПТЭСС		
18.1.	основном оборудовании электростанций?			
18.2.	вспомогательном оборудовании электростанций?			
18.3.	основном оборудовании котельных?			
18.4.	вспомогательном оборудовании котельных?			
18.5.	основном оборудовании подстанций?			
18.6.	вспомогательном оборудовании подстанций?			
19.	Имеется ли в организации нумерация:	Пункт 1.7.4 ПТЭСС		
19.1.	основного оборудования электростанций?			
19.2.	вспомогательного оборудования электростанций?			
20.	Имеются ли в организации в журнале распоряжений записи об изменениях в:	Пункт 1.7.5 ПТЭСС		
20.1.	инструкциях?			
20.2.	схемах?			
20.3.	чертежах?			
21.	Имеются ли росписи всех работников организации, для которых обязательно знание инструкций, схем и чертежей, об ознакомлении с изменениями?	Пункт 1.7.5 ПТЭСС		
22.	Проводятся ли в организации проверки на соответствие их фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 3 года:	Пункт 1.7.6 ПТЭСС		
22.1.	исполнительных технологических схем (чертежей)?			
22.2.	исполнительных схем первичных электрических соединений?			
23.	Пересматриваются ли в организации не реже 1 раза в 3 года:	Пункт 1.7.6 ПТЭСС		
23.1.	инструкции?			
23.2.	перечни необходимых инструкций?			
23.3.	исполнительных рабочих схем (чертежей)?			
24.	Имеются ли в организации комплекты необходимых схем:	Пункт 1.7.7 ПТЭСС		
24.1.	в органах диспетчерского управления соответствующего уровня?			
24.2.	у диспетчера энергосистемы, тепловой и электрической сети?			
24.3.	у начальников смены электростанции?			
24.4.	у начальника смены каждого цеха и энергоблока?			
24.5.	у дежурного подстанции, района тепловой и электрической сети?			
24.6.	у мастера оперативно-выездной бригады?			
25.	Имеется ли в организации разработанный порядок и форма хранения схем, установленных распорядительным документом организации?	Пункт 1.7.7 ПТЭСС		
26.	Имеются ли в организации инструкции на рабочих местах производственного персонала?	Пункт 1.7.8 ПТЭСС		
27.	Имеется ли в организации у дежурного персонала оперативная документация?	Пункт 1.7.9, таблица 1.1. ПТЭСС		
28.	Имеются ли в организации суточные ведомости на рабочих местах оперативно-диспетчерского персонала?	Пункт 1.7.10 ПТЭСС		
29.	Ведутся ли в организации суточные ведомости на рабочих местах оперативно-диспетчерского персонала?	Пункт 1.7.10 ПТЭСС		
30.	Осуществляются ли в организации периодические осмотры и обходы оборудования энергообъекта административно-технический персоналом?	Пункт 1.7.11 ПТЭСС		
31.	Имеются ли в организации графики осмотров и обходов оборудования энергообъекта административно-технический персоналом?	Пункт 1.7.11 ПТЭСС		
32.	Организовано ли в организации хранение формируемых оперативно-информационным комплексом автоматизированных систем управления:	Пункт 1.7.12 ПТЭСС		
32.1.	оперативных документов?			
32.2.	диаграмм регистрирующих контрольно-измерительными приборами?			
32.3.	магнитных записей оперативно-диспетчерских переговоров?			
32.4.	выходных документов?			
33.	Имеется ли в организации техническая и эксплуатационная документация по каждой автоматизированной системе управления в соответствии с утвержденным в организации перечнем?	Пункт 1.8.11 ПТЭСС		
34.	Ведется ли в организации техническая и эксплуатационная документация по каждой автоматизированной системе управления в соответствии с утвержденным в организации перечнем?	Пункт 1.8.11 ПТЭСС		
35.	Имеются ли в организации утвержденные графики ремонтно-профилактических работ на технических средствах автоматизированной системе управления?	Пункт 1.8.12 ПТЭСС		
36.	Имеются ли в организации на поверхности земли указатели о скрытых под землей коммуникациях:	Пункт 2.1.2 ПТЭСС		
36.1.	водопровода?			
36.2.	канализации?			
36.3.	теплофикации?			
36.4.	газопроводов?			
36.5.	воздухопроводов?			
36.6.	кабелей?			
37.	Имеются ли планы скрытых коммуникаций?	Пункт 2.1.2 ПТЭСС		
38.	Имеется ли в организации электрохимическая защита подземных металлических сооружений и коммуникаций от коррозии при наличии на территории энергообъекта блуждающих токов?	Пункт 2.1.3 ПТЭСС		
39.	Проводится ли в организации:	Пункт 2.1.5 ПТЭСС		
39.1.	весенний осмотр водоотводящих сетей?			
39.2.	подготовка к пропуску талых вод водоотводящих сетей?			
40.	Вносятся ли в организации результаты наблюдений за режимом подземных вод в журнал?	Пункт 2.1.6 ПТЭСС		
41.	Имеются ли в организации программы по контролю за режимом подземных вод в карстовых зонах?	Пункт 2.1.6 ПТЭСС		
42.	Соблюдается ли в организации запрет на сооружение здания под газоходами и эстакадами?	Пункт 2.1.9 ПТЭСС		
43.	Имеется ли в организации распорядительный документ, определяющий порядок наблюдения за зданиями и сооружениями в процессе эксплуатации?	Пункт 2.2.1 ПТЭСС		
44.	Имеется ли в организации утвержденный перечень строительных конструкций основных производственных зданий и сооружений, которые должны подвергаться техническому освидетельствованию специализированной организацией?	Пункт 2.2.1 ПТЭСС		
45.	Проводятся ли в организации комплексные обследования производственных зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации более 25 лет?	Пункт 2.2.1 ПТЭСС		
46.	Проводятся ли в организации весенние и осенние осмотры зданий и сооружений?	Пункт 2.2.2 ПТЭСС		
47.	Проводятся ли в организации весенние и осенние наружные осмотры дымовых труб и газоходов?	Пункты 2.2.5, 1.7.1 ПТЭСС		
48.	Проводятся ли в организации наружные и внутренние обследования дымовых труб с привлечением специализированной организации:	Пункты 2.2.5,1.7.1 ПТЭСС		
48.1.	через год после ввода в эксплуатацию?			
48.2.	в дальнейшем - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет?			
49.	Установлено ли в организации наблюдение при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений с занесением результатов в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов с:	Пункт 2.2.8 ПТЭСС		
49.1.	использованием маяков?			
49.2.	помощью инструментальных измерений?			
50.	Имеется ли в организации согласование с проектной организацией и лицом, отвечающим за эксплуатацию здания (сооружения) по:	Пункт 2.2.9 ПТЭСС		
50.1.	пробивке отверстий в ограждающих конструкциях?			
50.2.	устройству проемов в несущих и ограждающих конструкциях?			
50.3.	установке, подвески и крепления к строительным конструкциям:			
50.3.1.	технологического оборудования?			
50.3.2.	транспортных средств?			
50.3.3.	трубопроводов?			
50.4.	установке, подвески и крепления к строительным конструкциям устройств для подъема грузов при:			
50.4.1.	монтаже?			
50.4.2.	демонтаже?			
50.4.3.	ремонте оборудования?			
50.4.4.	вырезке связей каркаса?			
51.	Имеются ли в организации таблички, устанавливаемые на видных местах, с указанием предельных нагрузок для каждого участка перекрытий, рассчитанных на основе проектных данных?	Пункт 2.2.9 ПТЭСС		
52.	Обеспечивается ли в организации защита от попадания минеральных масел, кислот, щелочей, пара и воды:	Пункт 2.2.13 ПТЭСС		
52.1.	строительных конструкций зданий и сооружений?			
52.2.	фундаментов зданий и сооружений?			
52.3.	установленного оборудования?			
53.	Имеются ли в организации инструкции по эксплуатации систем отопления и вентиляции энергообъекта?	Пункт 2.2.14 ПТЭСС		
54.	Исключено ли в организации скопление пыли в производственных помещениях и на оборудовании топливоподачи?	Пункт 2.2.15 ПТЭСС		
55.	Проводится ли в организации гидроуборка тракта топливоподачи?	Пункт 2.2.15 ПТЭСС		
56.	Имеется ли в организации распорядительный документ организации, устанавливающий порядок эксплуатации хозяйств твердого топлива?	Пункт 4.1.6 ПТЭСС		
57.	Имеется ли в организации режимная карта по эксплуатации размораживающих устройств хозяйства твердого топлива?	Пункт 4.1.8 ПТЭСС		
58.	Обеспечена ли в организации в холодное время года температура воздуха в:	Пункт 4.1.16 ПТЭСС		
58.1.	галереях и эстакадах ленточных конвейеров, узлах пересыпки основного тракта и тракта подачи топлива со склада и в подземной части разгрузочных устройств не ниже 10 градусов С?			
58.2.	помещении дробильных устройств - не ниже 15 градусов С?			
58.3.	надземных частях разгрузочных устройств (за исключением здания вагоноопрокидывателя и других устройств с непрерывным движением вагонов) не ниже 5 градусов С?			
59.	Проводится ли в организации периодический контроль и регулировка зазоров между:	Пункт 4.1.17 ПТЭСС		
59.1.	валками валковых дробилок?			
59.2.	молотками и отбойной плитой?			
59.3.	колосниками и брусом молотковых дробилок для обеспечения требуемого качества дробления в соответствии с инструкцией?			
60.	Проводится ли в организации чистка:	Пункт 4.1.27 ПТЭСС		
60.1.	лотков?			
60.2.	гидрозатворов?			
60.3.	шандор?			
60.4.	фильтров, установленных перед приемными емкостями жидкого топлива?			
61.	Проводится ли в организации для выявления коррозионного износа и нарушения герметичности:	Пункт 4.1.32 ПТЭСС		
61.1.	железобетонных резервуаров:			
61.1.1.	наружное обследование?			
61.1.2.	внутренние обследование?			
61.2.	металлических резервуаров:			
61.2.1.	наружное обследование?			
61.2.2.	внутренние обследование?			
62.	Проводится ли в организации чистка от донных отложений:	Пункт 4.1.32 ПТЭСС		
62.1.	железобетонных резервуаров?			
62.2.	металлических резервуаров?			
63.	Проводится ли в организации проверка по утвержденному графику включения и планового перехода с работающего насоса подачи жидкого топлива на резервный?	Пункт 4.1.37 ПТЭСС		
64.	Проводится ли в организации отбор проб мазута для анализа на влажность в соответствии с графиком?	Пункт 4.1.39 ПТЭСС		
65.	Принимаются ли в организации меры по предотвращению попадания отстоявшейся воды и мазута большой обводненности на энергообъект?	Пункт 4.1.39 ПТЭСС		
66.	Проводится ли в организации в соответствии с графиком проверка:	Пункт 4.1.40 ПТЭСС		
66.1.	действия сигнализации?			
66.2.	предельного повышения и понижения температуры топлива, подаваемого на энергообъект на сжигание?			
66.3.	предельного понижения давления топлива, подаваемого на энергообъект на сжигание?			
66.4.	правильности показаний выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров?			
66.5.	правильности показаний приборов для измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях?			
67.	Проводится ли в организации отбор проб топлива из придонных слоев резервуаров для подачи его в газотурбинную установку:	Пункт 4.1.45 ПТЭСС		
67.1.	при инвентаризации?			
67.2.	перед включением резервуара в работу?			
68.	Проводится ли в организации внутренний осмотр резервуаров для подачи топлива в газотурбинную установку с циркуляционным способом разогрева и резервуаров с паровым обогревом с обязательными гидравлическими испытаниями плотности внутрирезервуарных подогревателей и устранением повреждений антикоррозионного покрытия?	Пункт 4.1.46 ПТЭСС		
69.	Проводится ли в организации продувка трубопроводов жидкого топлива для его подачи в газотурбинную установку паром или сжатым воздухом после:	Пункт 4.1.47 ПТЭСС		
69.1.	монтажа?			
ГАРАНТ:
 Здесь и далее по тексту нумерация приводится в соответствии с источником
69.1.	ремонта?			
70.	Проводится ли в организации химическая промывка и пассивация с последующей промывкой газотурбинным топливом (в количестве, соответствующем трехкратной вместимости системы) после:	Пункт 4.1.47 ПТЭСС		
70.1.	монтажа?			
70.2.	ремонта?			
71.	Проводится ли в организации периодический контроль качества топлива для газотурбинных установок по показателям качества в соответствии с местной инструкцией?	Пункт 4.1.50 ПТЭСС		
72.	Проводится ли в организации периодический контроль качества присадки по показателям качества в соответствии с местной инструкцией?	Пункт 4.1.50 ПТЭСС		
73.	Имеются ли в организации режимные карты систем пылеприготовления, разработанные на основе заводских характеристик и испытаний пылеприготовительного и топочного оборудования?	Пункт 4.2.1 ПТЭСС		
74.	Имеется ли в организации распорядительный документ о назначении комиссии для контрольного внутреннего осмотра пылеприготовительной установки с составлением акта (не позднее, чем через 200 часов работы системы пылеприготовления)?	Пункт 4.2.4 ПТЭСС		
75.	Проводится ли в организации проверка способности системы автоматического регулирования турбины устойчиво поддерживать частоту вращения ротора турбины на холостом ходу и плавно ее изменять при:	Пункт 4.4.2 ПТЭСС		
75.1.	пусковых параметрах пара?			
75.2.	номинальных параметрах пара?			
76.	Проводится ли в организации проверка и испытания системы регулирования и защиты турбин от повышения частоты вращения в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей турбин?	Пункт 4.4.4 ПТЭСС		
77.	Проводятся ли в организации на автомате безопасности турбины при повышении частоты вращения ротора на 10 -12% сверх номинальной (или до значения, указанного заводом-изготовителем):	Пункт 4.4.5 ПТЭСС		
77.1.	настройки?			
77.2.	проверки?			
77.3.	испытания?			
78.	Проводится ли в организации испытание системы защиты турбины от повышения частоты вращения ротора (включая все ее элементы) увеличением частоты вращения выше номинальной?	Пункт 4.4.6 ПТЭСС		
79.	Проводится ли в организации испытание на плотность:	Пункт 4.4.7 ПТЭСС		
79.1.	стопорных клапанов свежего пара турбин?			
79.2.	регулирующих клапанов свежего пара турбин?			
79.3.	стопорных клапанов пара промперегрева турбин?			
79.4.	регулирующих клапанов пара промперегрева турбин?			
80.	Проводятся ли в организации испытания на расхаживание:	Пункт 4.4.8. ПТЭСС		
80.1.	стопорных и регулирующих клапанов свежего пара на турбинах?			
80.2.	стопорных и регулирующих клапанов пара промперегрева на турбинах?			
80.3.	стопорных (отсечных) и регулирующих клапанов (диафрагм) отборов пара?			
80.4.	отсечных клапанов на паропроводах связи со сторонними источниками пара?			
81.	Проводятся ли в организации испытания на плотность обратных клапанов регулируемых отборов турбин?	Пункт 4.4.9 ПТЭСС		
82.	Проводятся ли в организации испытания на срабатывание предохранительных клапанов регулируемых отборов турбин?	Пункт 4.4.9 ПТЭСС		
83.	Проводятся ли в организации проверки посадки обратных клапанов всех отборов турбины:	Пункт 4.4.9 ПТЭСС		
83.1.	перед каждым пуском?			
83.2.	при ее останове?			
84.	Проводятся ли в организации проверки времени закрытия стопорных (защитных, отсечных) клапанов?	Пункт 4.4.10 ПТЭСС		
85.	Проводятся ли в организации снятие характеристик системы регулирования:	Пункт 4.4.10 ПТЭСС		
85.1.	на остановленной турбине?			
85.2.	при ее работе на холостом ходу?			
86.	Проводятся ли в организации проверки:	Пункт 4.4.15 ПТЭСС		
86.1.	резервного масляного насоса?			
86.2.	аварийного масляного насоса?			
86.3.	устройства их автоматического включения в работу?			
87.	Проводятся ли в организации проверки электрической схемы системы пуска из холодного состояния у турбин, оснащенных системами предотвращения развития горения масла на турбоагрегате?	Пункт 4.4.16 ПТЭСС		
88.	Обеспечивается ли в организации контроль за чистотой поверхности охлаждения и трубных досок конденсатора?	Пункт 4.4.19 ПТЭСС		
89.	Проводятся ли в организации проверки плотности вакуумной системы конденсационной установки и ее уплотнения?	Пункт 4.4.19 ПТЭСС		
90.	Проводятся ли в организации проверки содержания кислорода в конденсате после конденсатных насосов?	Пункт 4.4.19 ПТЭСС		
91.	Проводятся ли в организации проверки периодически по графику, но не реже 1 раза в месяц:	Пункт 4.4.20 ПТЭСС		
91.1.	нагрева питательной воды (конденсата)?			
91.2.	температурных напоров?			
91.3.	переохлаждения конденсата греющего пара в подогревателях системы регенерации?			
92.	Проводятся ли в организации проверки включения резервных питательных насосов, а также других насосных агрегатов, находящиеся в автоматическом резерве, и плановый переход с работающих насосов на резервные в соответствии с графиком?	Пункт 4.4.22 ПТЭСС		
93.	Проводятся ли в организации проверки исправности и готовности к включению перед пуском турбины после среднего или капитального ремонта:	Пункт 4.4.23 ПТЭСС		
93.1.	основного и вспомогательного оборудования?			
93.2.	контрольно-измерительных приборов?			
93.3.	средств дистанционного и автоматического управления?			
93.4.	устройств технологической защиты, блокировок?			
93.5.	средств информации и оперативной связи?			
94.	Проводятся ли в организации проверки средних квадратических значений виброскорости подшипниковых опор при эксплуатации турбоагрегатов?	Пункт 4.4.26 ПТЭСС		
95.	Проводится ли в организации контроль за значениями давления пара в контрольных ступенях турбины при близких к номинальным расходах пара через контролируемые отсеки в целях оценки состояния проточной части турбины и заносом ее солями?	Пункт 4.4.27 ПТЭСС		
96.	Проводится ли в организации промывка (или очистка) проточной части турбины при достижении в контрольных ступенях предельных значений давления из-за солевого заноса?	Пункт 4.4.27 ПТЭСС		
97.	Определяется ли в организации длительность выбега ротора турбины:	Пункт 4.4.31 ПТЭСС		
97.1.	при останове с нормальным давлением отработавшего пара?			
97.2.	при останове со срывом вакуума?			
98.	Проводятся ли в организации мероприятия по консервации оборудования турбоустановки при выводе турбины в резерв на срок 7 суток и более?	Пункт 4.4.32 ПТЭСС		
99.	Проводятся ли в организации периодически в процессе эксплуатации тепловые испытания паровых турбин на подтверждение соответствия нормативным характеристикам?	Пункт 4.4.35 ПТЭСС		
100.	Предусмотрено ли в организации в инструкции по эксплуатации значения нижнего предела регулировочного диапазона и технического минимума нагрузки энергоблока?	Пункт 4.5.4 ПТЭСС		
101.	Доведены ли в организации до сведения диспетчерской службы значения нижнего предела регулировочного диапазона и технического минимума нагрузки энергоблока?	Пункт 4.5.4 ПТЭСС		
102.	Проверяется ли в организации соответствие (по записям в оперативном журнале) нижнего предела температур свежего пара и пара после промперегрева, при нагрузке энергоблока, соответствующей нижнему пределу регулировочного диапазона или техническому минимуму, величине установленной заводами - изготовителями оборудования?	Пункт 4.5.5 ПТЭСС		
103.	Соответствуют ли в организации настройки регулировки автоматов безопасности на срабатывание при повышении частоты вращения роторов на 10-12% выше номинальной (или до значения, указанного в технических условиях) на газотурбинную установку?	Пункт 4.6.5 ПТЭСС		
104.	Проводятся ли в организации осмотры и очистка от пыли и шлама воздушных фильтров газотурбинной установки?	Пункт 4.6.7 ПТЭСС		
105.	Проводится ли в организации проверка плотности топливных клапанов газотурбинной установки с визуальным контролем:	Пункт 4.6.11 ПТЭСС		
105.1.	после среднего (регламентного) ремонта?			
105.2.	после капитального ремонта?			
105.3.	перед каждым пуском газотурбинной установки с контролем отсутствия давления топлива перед регулирующими клапанами по манометрам?			
106.	Проводятся ли в организации проверки исправности и готовности к включению перед пуском газотурбинной установки после ремонта продолжительностью более 3 суток:	Пункт 4.6.16 ПТЭСС		
106.1.	основного и вспомогательного оборудования?			
106.2.	контрольно-измерительных приборов?			
106.3.	средств дистанционного и автоматического управления?			
106.4.	устройств технологической защиты, блокировок?			
106.5.	средств информации и оперативной связи?			
107.	Проводятся ли в организации в соответствии с регламентом технического работы по обслуживанию газотурбинной установки?	Пункт 4.6.27 ПТЭСС		
108.	Проводится ли в организации проверка действия защит от превышения температуры газов в газотурбинной установке не реже 1 раза в 4 месяца?	Пункт 4.6.31 ПТЭСС		
109.	Обеспечивается ли в организации проверки исправности оборудования и систем периодически работающих газотурбинных установок, если включения в работу их не требуется, 1 раз в смену?	Пункт 4.6.33 ПТЭСС		
110.	Обеспечивается ли в организации проведение контрольных автоматических пусков газотурбинных установок с нагружением не реже 1 раза в месяц?			
111.	Определяются ли в организации средние квадратические значения виброскорости подшипниковых опор турбин, компрессоров, турбогенератора и возбудителя при превышении которых должны быть приняты меры к ее снижению или отключению газотурбинной установки?	Пункт 4.6.34 ПТЭСС		
112.	Определяются ли в организации для каждого вала газотурбинной установки:	Пункт 4.6.35 ПТЭСС		
112.1.	длительность нормального выбега ротора?			
112.2.	номинальное значение силы электрического тока электродвигателя валоповоротного устройства?			
113.	Проводятся ли в организации периодические в процессе эксплуатации (не реже 1 раза в 3-4 года) тепловые испытания газотурбинных установок с отпуском тепла и парогазовых установок на подтверждение соответствия нормативным характеристикам?	Пункт 4.6.38 ПТЭСС		
114.	Выполняются ли в организации проверки исправности:	Пункт 4.7.4 ПТЭСС		
114.1.	средств автоматического включения резервного электрического питания устройств управления?			
114.2.	устройств сигнализации наличия напряжения питания?			
115.	Имеются ли в организации надписи, указывающие назначение аппаратуры, установленной на:	Пункт 4.7.7 ПТЭСС		
115.1.	панелях?			
115.2.	пультах?			
115.3.	первичных преобразователей?			
115.4.	запорной арматуры импульсных линий?			
115.5.	сборках зажимов?			
116.	Имеется ли в организации маркировка на:	Пункт 4.7.7 ПТЭСС		
116.1.	щитах?			
116.2.	переходных коробках?			
116.3.	исполнительных механизмах?			
116.4.	всех зажимах и подходящих к ним кабелях, проводах и жилах кабелей?			
116.5.	трубных соединительных (импульсных) линиях?			
117.	Имеются ли в организации площадки для обслуживания у:	Пункт 4.7.8 ПТЭСС		
117.1.	запорных устройств?			
117.2.	первичных преобразователях?			
117.3.	исполнительных механизмах?			
118.	Организовано ли в организации для средств управления:	Пункт 4.7.13 ПТЭСС		
118.1.	техническое обслуживание?			
118.2.	текущий ремонт?			
118.3.	капитальный ремонт?			
118.4.	приёмка из ремонта?			
119.	Соблюдается ли в организации запрет на вывод из работы исправных технологических защит?	Пункт 4.7.15 ПТЭСС		
120.	Проводятся ли в организации периодические опробования технологических защит по графику, утвержденному техническим руководителем?	Пункт 4.7.16 ПТЭСС		
121.	Имеются ли в организации в наличии уставки защит защищаемого оборудования?	Пункт 4.7.18 ПТЭСС		
122.	Соответствуют ли в организации алгоритмы работы и значения, определенные заводом-изготовителем защищаемого оборудования или специализированной организацией уставок?	Пункт 4.7.18 ПТЭСС		
123.	Соответствуют ли в организации алгоритмы работы и значения, определенные заводом-изготовителем защищаемого оборудования или специализированной организацией выдержки времени срабатывания защит?	Пункт 4.7.18 ПТЭСС		
124.	Имеются ли в организации пломбы на устройствах для изменения уставок (кроме регистрирующих приборов)?	Пункт 4.7.18 ПТЭСС		
125.	Имеются ли в организации документы, подтверждающие учет всех случаев срабатывания защит и их отказов?	Пункт 4.7.19 ПТЭСС		
126.	Обеспечены ли в организации:	Пункт 4.7.19 ПТЭСС		
126.1.	установление причин отказов срабатывания защит?			
126.2.	классификация по видам неисправностей при срабатывании защит?			
126.3.	проведение анализа неисправностей при срабатывании защит?			
127.	Имеются ли в организации документы, подтверждающие проведение проверки работоспособности средств логического управления после проведения ремонтных работ во внешних цепях или в шкафах?	Пункт 4.7.24 ПТЭСС		
128.	Соблюдается ли в организации выполнение инструкций, утвержденных техническим руководителем энергообъекта, по:	Пункт 4.7.24 ПТЭСС		
128.1.	объему проверок работоспособности средств логического управления?			
128.2.	порядку проверок работоспособности средств логического управления?			
129.	Проводятся ли в организации в установленные сроки капитальные и текущие ремонты:	Пункт 4.8.7 ПТЭСС		
129.1.	оборудования?			
129.2.	водоподготовительных установок?			
129.3.	установок для очистки конденсатов и коррекционной обработки воды (измерение уровней фильтрующих материалов)?			
130.	Проводится ли в организации химический контроль:	Пункт 4.8.11 ПТЭСС		
130.1.	воды?			
130.2.	пара?			
130.3.	конденсата?			
130.4.	отложений?			
130.5.	реагентов?			
130.6.	консервирующих и промывочных растворов?			
130.7.	топлива?			
130.8.	шлака?			
130.9.	золы?			
130.10.	газов?			
130.11.	масел?			
130.12.	сточных вод?			
131.	Проводится ли в организации проверка загазованности:	Пункт 4.8.11 ПТЭСС		
131.1.	производственных помещений?			
131.2.	баков?			
131.3.	колодцев?			
131.4.	каналов?			
132.	Имеется ли в подразделении, выполняющем химические анализы, квалифицированный персонал, прошедший соответствующее обучение и инструктаж, имеющий действующее свидетельство об аттестации?	Пункт 4.8.12 ПТЭСС		
133.	Проводятся ли в организации на турбинном оборудовании следующие меры контроля:	Пункт 4.8.14 ПТЭСС		
133.1.	внутренние осмотры оборудования?			
133.2.	вырезки образцов труб?			
133.3.	отборы отложений из проточной части турбин и подогревателей?			
134.	Имеются ли в организации паспорта на трубопроводы (за исключением трубопроводов, в отношении которых применяются Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 г., регистрационный N 32326)?	Пункт 4.9.2 ПТЭСС		
135.	Имеются ли в организации инструкции по эксплуатации трубопроводов, учитывающие конкретные условия эксплуатации?	Пункт 4.9.4 ПТЭСС		
136.	Имеются ли в организации на арматуре:	Пункт 4.9.8 ПТЭСС		
136.1.	названия и номера согласно технологическим схемам трубопроводов?			
136.2.	указатели направления вращения штурвала?			
137.	Имеются ли в организации:	Пункт 4.9.8 ПТЭСС		
137.1.	на регулирующих клапанах указатели степени открытия регулирующего органа?			
137.2.	на запорной арматуре - указатели "открыто" и "закрыто"?			
138.	Проводятся ли в организации испытания на герметичность для арматуры, ремонтировавшейся в условиях мастерской?	Пункт 4.9.10 ПТЭСС		
139.	Проводятся ли в организации испытания арматуры, ремонтировавшейся без вырезки из трубопровода, на плотность рабочим давлением среды при пуске оборудования?	Пункт 4.9.10 ПТЭСС		
140.	Проводятся ли в организации замеры температуры тепловой изоляции:	Пункт 4.9.11 ПТЭСС		
140.1.	трубопроводов?			
140.2.	арматуры?			
141.	Имеется ли в организации съемная тепловая изоляция:	Пункт 4.9.11 ПТЭСС		
141.1.	фланцевых соединений?			
141.2.	арматуры?			
141.3.	участков трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю (сварные соединения, бобышки для измерения ползучести)?			
142.	Обеспечена ли в организации:	Пункт 4.9.12 ПТЭСС		
142.1.	окраска изоляции трубопроводов, не имеющих защитного покрытия?			
142.2.	наличие на их поверхности маркировочных колец?			
143.	Соблюдается ли в организации запрет на эксплуатацию котлов на твердом топливе с неработающей золоулавливающей установкой?	Пункт 4.10.1 ПТЭСС		
144.	Обеспечено ли в организации непрерывное удаление золы из бункеров золоулавливающей установки?	Пункт 4.10.1 ПТЭСС		
145.	Имеются ли в организации инструкции по контролю состояния золоулавливающих установок?	Пункт 4.10.7 ПТЭСС		
146.	Обеспечено ли в организации проведение при останове котла на срок более 3 суток:	Пункт 4.10.8 ПТЭСС		
146.1.	осмотра золоулавливающих установок?			
146.2.	чистки от отложений золоулавливающих установок?			
147.	Проводятся ли в организации испытания золоулавливающих установок после:	Пункт 4.10.9 ПТЭСС		
147.1.	капитального ремонта?			
147.2.	реконструкции?			
148.	Обеспечено ли в организации выполнение графика ремонта и замены оборудования систем:	Пункт 4.10.25 ПТЭСС		
148.1.	золоудаления?			
148.2.	шлакоудаления?			
149.	Имеется ли в организации ежегодный план мероприятий по обеспечению надежной работы системы удаления и складирования золы и шлака?	Пункт 4.10.32 ПТЭСС		
150.	Проводятся ли в организации испытания сетевого подогревателя (группы подогревателей) с целью установления следующих показателей:	Пункт 4.11.2 ПТЭСС		
150.1.	расчетной тепловой производительности и соответствующих ей параметров греющего пара и сетевой воды?			
150.2.	температурного напора и максимальной температуры подогрева сетевой воды?			
150.3.	предельного допустимого давления с водяной и паровой сторон?			
150.4.	расчетного расхода сетевой воды и соответствующих ему потерь напора?			
151.	Проводятся ли в организации испытания теплофикационных установок (сетевые подогреватели или группы подогревателей):	Пункт 4.11.2 ПТЭСС		
151.1.	на вновь смонтированных?			
151.2.	периодически (1 раз в 3-4 года) в процессе эксплуатации?			
152.	Обеспечен ли в организации при работе сетевых подогревателей контроль за:	Пункт 4.11.4 ПТЭСС		
152.1.	уровнем конденсата и работой устройств автоматического поддержания уровня?			
152.2.	отводом неконденсирующихся газов из парового пространства?			
152.3.	температурным напором?			
152.4.	нагревом сетевой воды?			
152.5.	гидравлической плотностью по качеству конденсата греющего пара?			
153.	Проводится ли в организации периодическая очистка трубной системы теплообменных аппаратов по мере загрязнения, но не реже 1 раза в год (перед отопительным сезоном)?	Пункт 4.11.4 ПТЭСС		
154.	Проводятся ли в организации периодические проверки устройств для автоматического включения резерва в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем энергообъекта?	Пункт 4.11.5 ПТЭСС		
155.	Имеются ли в организации подпиточно-сбросные устройства, поддерживающие заданное давление на всасывающей стороне сетевых насосов при:	Пункт 4.11.8 ПТЭСС		
155.1.	рабочем режиме тепловых сетей?			
155.2.	останове сетевых насосов?			
156.	Обеспечена ли в организации защита:	Пункт 4.11.8 ПТЭСС		
156.1.	обратных трубопроводов от внезапного повышения давления?			
156.2.	от вскипания сетевой воды во всех точках системы теплоснабжения?			
157.	Обеспечено ли в организации выполнение мероприятий по антикоррозионной защите баков-аккумуляторов?	Пункт 4.11.10 ПТЭСС		
158.	Проводится ли в организации ежегодная оценка состояния:	Пункт 4.11.10 ПТЭСС		
158.1.	баков-аккумуляторов?			
158.2.	емкостей запаса?			
159.	Проводится ли в организации определение пригодности к дальнейшей эксплуатации:	Пункт 4.11.10 ПТЭСС		
159.1	баков-аккумуляторов?			
159.2	емкостей запаса?			
160.	Проводится ли в организации инструментальное обследование бака-аккумулятора с определением толщины и состояния стенок и днища с оформлением отчета о его результатах?	Пункт 4.11.10 ПТЭСС		
161.	Проводится ли в организации внутреннее обследование бака-аккумулятора с оформлением отчета о его результатах?	Пункт 4.11.10 ПТЭСС		
162.	Обеспечена ли в организации антикоррозионная защита бака-аккумулятора?	Пункт 4.11.10 ПТЭСС		
163.	Имеются ли в организации оформленные паспорта на:	Пункт 4.11.11 ПТЭСС		
163.1.	баки-аккумуляторы?			
163.2.	емкости запаса?			
164.	Проводится ли в организации опробование электрической схемы сигнализации баков-аккумуляторов и емкостей запаса 1 раз в смену с записью в оперативном журнале?	Пункт 4.11.12 ПТЭСС		
165.	Обеспечено ли в организации антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция станционных теплофикационных трубопроводов?	Пункт 4.11.13 ПТЭСС		
166.	Содержится ли в организации антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция станционных теплофикационных трубопроводов в удовлетворительном состоянии?	Пункт 4.11.13 ПТЭСС		
167.	Проводятся ли работниками организации, отвечающими за безопасную эксплуатацию трубопроводов, осмотры теплофикационных трубопроводов не реже 1 раза в месяц с записью результатов в журнале осмотров?	Пункт 4.11.13 ПТЭСС		
168.	Проводятся ли в организации ежегодные проверки теплофикационных трубопроводов на гидравлическую плотность?	Пункт 4.11.13 ПТЭСС		
169.	Проводятся ли в организации работы по контролю за состоянием металла теплоэнергетического оборудования в сроки и объемах в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем энергообъекта?	Пункт 4.13.2 ПТЭСС		
170.	Имеются ли в организации лаборатории (или службы), осуществляющих контроль металлов теплоэнергетического оборудования?	Пункт 4.13.3 ПТЭСС		
171.	Имеются ли в организации технические документы, в которых отражаются результаты контроля металла до списания теплоэнергетического оборудования?	Пункт 4.13.5 ПТЭСС		
172.	Проводится ли в организации входной контроль металла ответственных деталей и узлов теплоэнергетического оборудования:	Пункты 4.13.6, 4.13.7 ПТЭСС		
172.1	гибов трубопроводов?			
172.2	барабанов котлов?			
172.3	коллекторов котлов?			
172.4	главных паропроводов?			
172.5	сосудов?			
172.6	корпусов цилиндров турбин?			
172.7	стопорных клапанов турбин?			
172.8	роторов турбин?			
173.	Имеются ли в организации материалы по результатам работы экспертно-технических комиссий при неудовлетворительных результатах контроля за состоянием металла ответственных деталей и узлов теплоэнергетического оборудования?	Пункт 4.13.12 ПТЭСС		
174.	Организована ли в организации работа автоматических регуляторов возбуждения?	Пункт 5.1.2 ПТЭСС		
175.	Имеются ли в наличии в организации:	Пункт 5.1.8 ПТЭСС		
175.1.	устройства для пожаротушения генераторов и синхронных компенсаторов?			
175.2	системы пожаротушения распыленной водой или инертным газом на генераторах и синхронных компенсаторах с воздушным охлаждением?			
176.	Проводятся ли в организации замеры вибрации контактных колец турбогенераторов не реже 1 раза в 3 месяца?	Пункт 5.1.36 ПТЭСС		
177.	Имеется ли на электростанции с водородным охлаждением запас:	Пункт 5.1.39 ПТЭСС		
177.1.	водорода?			
177.2.	углекислого газа (или азота)?			
178.	Имеются ли в организации стрелки, указывающие направление вращения на:	Пункт 5.2.3 ПТЭСС		
178.1.	электродвигателях?			
178.2.	приводимых ими механизмах?			
179.	Имеются ли в организации надписи с наименованием агрегата, к которому они относятся, на:	Пункт 5.2.3 ПТЭСС		
179.1.	электродвигателях?			
179.2.	их пусковых устройствах?			
179.3.	шкафах регулируемого электропривода?			
180.	Имеется ли в организации перечень ответственных механизмов тепломеханического оборудования, утвержденный техническим руководителем электростанции, для которых при перерыве в электропитании электродвигателей (включая электродвигатели с регулируемой частотой вращения) ответственного тепломеханического оборудования должен быть обеспечен их групповой самозапуск при повторной подаче напряжения от рабочего или резервного источника питания с сохранением устойчивости технологического режима основного оборудования?	Пункт 5.2.7 ПТЭСС		
181.	Проводится ли в организации осмотр и опробование в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем:	Пункт 5.2.9 ПТЭСС		
181.1.	электродвигателей, длительно находящихся в резерве?			
181.2.	автоматических устройств включения резерва вместе с механизмами?			
182.	Проверяется ли в организации у электродвигателей наружной установки, не имеющих обогрева, сопротивление изоляции обмотки статора и коэффициент абсорбции?	Пункт 5.2.9 ПТЭСС		
183.	Предусмотрена ли на электродвигателях, имеющих принудительную смазку подшипников, защита, действующая на сигнал отключения электродвигателя при повышении температуры вкладышей подшипников или прекращении поступления смазки?	Пункт 5.2.6 ПТЭСС		
184.	Осуществляется ли в организации подъем крышки бака трансформатора (реактора) по направлению к газовому реле не менее 1% и маслопровода к расширителю не менее 2%?	Пункт 5.3.2 ПТЭСС		
184.1.	Предусмотрено ли соединение полости выхлопной трубы с расширителем бака трансформатора?	Пункт 5.3.2 ПТЭСС		
184.2.	Предусмотрено ли заводская мембрана на выхлопной трубе трансформатора?	Пункт 5.3.2 ПТЭСС		
185.	Имеется ли в организации диспетчерские наименования на:	Пункт 5.3.4 ПТЭСС		
185.1.	баках трансформаторов?			
185.2.	баках реакторов наружной установки?			
186.	Имеется ли в организации расцветка фаз на баках:	Пункт 5.3.4. ПТЭСС		
186.1.	однофазных трансформаторов?			
186.2.	однофазных реакторов?			
187.	Осуществляется ли в организации:	Пункт 5.3.5 ПТЭСС		
187.1.	питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) от двух источников?			
187.2.	автоматический выбор резерва для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла?			
188.	Имеется ли в организации в инструкциях по эксплуатации (трансформатора, регулятора напряжения под нагрузкой) пункт запрещающий переключение устройства регулятора напряжения под нагрузкой трансформатора, находящегося под напряжением, вручную (рукояткой)?	Пункт 5.3.6 ПТЭСС		
189.	Имеется ли масло в расширителе неработающего трансформатора в объеме, соответствующему температурному режиму трансформатора (реактора)?	Пункт 5.3.11 ПТЭСС		
190.	Обеспечен ли в организации режим глухого заземления нейтрали:	Пункт 5.3.20 ПТЭСС		
190.1.	обмоток автотрансформаторов 110 кВ и выше?			
190.2.	обмоток реакторов 110 кВ и выше?			
190.3.	трансформаторов 330 кВ и выше?			
191.	Обеспечена ли в организации работоспособность системы защиты масла от увлажнения и окисления (термосифонные или адсорбционные фильтры и воздухоосушители или азотная, пленочная или другая защита)?	Пункт 5.3.23 ПТЭСС		
192.	Проводятся ли в организации профилактические испытания трансформаторов (реакторов) в соответствии с объемами и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями?	Пункт 5.3.27 ПТЭСС		
193.	Имеется ли у персонала организации, обслуживающего распределительные устройства, схемы и регламенты по допустимым режимам работы электрооборудования, в:	Пункт 5.4.1 ПТЭСС		
193.1.	нормальных условиях?			
193.2.	аварийных условиях?			
194.	Имеются ли в организации средства биологической защиты персонала в виде стационарных, переносных или инвентарных экранов?	Пункт 5.4.1 ПТЭСС		
195.	Имеются ли в организации средства индивидуальной защиты на распределительных устройствах напряжением 330 кВ и выше?	Пункт 5.4.1 ПТЭСС		
196.	Имеется ли у персонала организации, обслуживающего распределительное устройство 330 кВ и выше, карты распределения напряженности электрического поля на площадке открытого распределительного устройства на уровне 1,8 м над поверхностью земли?	Пункт 5.4.1 ПТЭСС		
197.	Обеспечено ли в организации соответствие класса изоляции электрооборудования номинальному напряжению сети?	Пункт 5.4.2 ПТЭСС		
198.	Обеспечено ли в организации соответствие класса изоляции устройств защиты от перенапряжений уровню изоляции электрооборудования?	Пункт 5.4.2 ПТЭСС		
199.	Осуществляются ли в организации меры, обеспечивающие надежную работу оборудования с негрязестойкой изоляцией в местах с загрязненной атмосферой в открытых распределительных устройствах:	Пункт 5.4.2 ПТЭСС		
199.1.	усилением?			
199.2.	обмывкой?			
199.3.	очисткой?			
199.4.	покрытием гидрофобными пастами?			
200.	Осуществляются ли в организации меры, обеспечивающие надежную работу оборудования с негрязестойкой изоляцией в местах с загрязненной атмосферой в закрытых распределительных устройствах защитой от проникновения пыли и вредных газов?	Пункт 5.4.2 ПТЭСС		
201.	Осуществляются ли в организации меры, обеспечивающие надежную работу оборудования с негрязестойкой изоляцией в местах с загрязненной атмосферой в наружных комплектных распределительных устройствах:	Пункт 5.4.2 ПТЭСС		
201.1.	уплотнением шкафов?			
201.2.	обработкой изоляции гидрофобными пастами?			
201.3.	установкой устройств электроподогрева с ручным или автоматическим управлением?			
202.	Поддерживается ли уровень масла в масляных выключателях в пределах шкалы маслоуказателя при:	Пункт 5.4.8 ПТЭСС		
202.1.	максимальном значении температуры окружающего воздуха?			
202.2.	минимальном значении температуры окружающего воздуха?			
203.	Имеются ли в организации постоянно опломбированные блокировочные замки на коммутационных аппаратах распределительных устройств напряжением 3 кВ и выше?	Пункт 5.4.10 ПТЭСС		
204.	Обеспечивается ли в организации окраска:	Пункт 5.4.12 ПТЭСС		
204.1.	рукояток приводов заземляющих ножей в красный цвет?			
204.2.	заземляющих ножей - в черный?			
205.	Имеются ли в организации стационарные площадки для обслуживания шкафов управления выключателей и разъединителей, верхняя часть которых расположена на высоте 2 м и более?	Пункт 5.4.13 ПТЭСС		
206.	Предусмотрены ли в организации в распределительных устройствах:	Пункт 5.4.13 ПТЭСС		
206.1.	переносные заземления?			
206.2.	средства по оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных случаев?			
206.3.	защитные средства?			
207.	Имеются ли в организации надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, на дверях и внутренних стенках камер:	Пункт 5.4.14 ПТЭСС		
207.1.	закрытых распределительных устройств?			
207.2.	оборудования открытых распределительных устройств?			
207.3.	наружных и внутренних лицевых частях комплектных распределительных устройств?			
207.4.	сборках?			
207.5.	на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов?			
208.	Имеются ли в организации на предохранительных щитках и (или) у предохранителей надписи, указывающих номинальный ток плавкой вставки?	Пункт 5.4.14 ПТЭСС		
209.	Имеется ли в организации на металлических частях корпусов оборудования расцветка фаз?	Пункт 5.4.14 ПТЭСС		
210.	Проводятся ли в организации осмотры оборудования распределительного устройства без отключения от сети:	Пункт 5.4.15 ПТЭСС		
210.1.	на объектах с постоянным дежурством персонала:			
210.1.1.	не реже 1 раза в 1 сутки?			
210.1.2.	в темное время суток для выявления разрядов, коронирования не реже 1 раза в месяц?			
210.2.	на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц?			
210.3.	в трансформаторных и распределительных пунктах - не реже 1 раза в 6 месяцев?			
211.	Предусмотрены ли в организации ежедневные внешние осмотры токопроводов на электростанциях?	Пункт 5.4.15 ПТЭСС		
212.	Предусмотрены ли в организации внеочередные осмотры при:	Пункт 5.4.15 ПТЭСС		
212.1.	неблагоприятной погоде (сильном тумане, мокром снеге, гололеде) на открытых распределительных устройствах?			
212.2.	усиленном загрязнении на открытых распределительных устройствах?			
212.3.	после отключения оборудования при коротком замыкании?			
213.	Имеются ли в организации устройства электроподогрева:	Пункт 5.4.17 ПТЭСС		
213.1.	шкафов с аппаратурой:			
213.1.1.	устройств релейной защиты и автоматики?			
213.1.2.	связи и телемеханики?			
213.2.	шкафов:			
213.2.1.	управления?			
213.2.2.	распределительных шкафов воздушных выключателей?			
213.3.	шкафов:			
213.3.1.	приводов масляных выключателей?			
213.3.2.	приводов отделителей?			
213.3.3.	приводов короткозамыкателей?			
213.3.4.	двигательных приводов разъединителей, установленных в распределительном устройстве, в котором температура окружающего воздуха может быть ниже допустимого значения?			
214.	Имеются ли в организации указатели:	Пункт 5.4.27 ПТЭСС		
214.1.	отключенного положения выключателя и (или) их приводов подстанций?			
214.2.	включенного положения выключателя и (или) их приводов подстанций?			
215.	Обеспечено ли в организации соответствие указателей включенного или отключенного положения выключателя и (или) их приводов подстанций действительному состоянию?	Пункт 5.4.27 ПТЭСС		
216.	Имеется ли в организации утвержденный план-график испытания электрооборудования распределительных устройств, сформированный в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и с требованием заводских инструкций?	Пункт 5.4.30 ПТЭСС		
217.	Имеется ли в организации инструкция о порядке эксплуатации системы вентиляции в помещениях аккумуляторных батарей на подстанциях с учетом конкретных условий?	Пункт 5.5.6 ПТЭСС		
218.	Предусмотрены ли в организации в помещениях аккумуляторных батарей на подстанциях:	Пункт 5.5.8 ПТЭСС		
218.1.	разъединительный трансформатор со стороны переменного тока для подключения выпрямительной установки, применяемой для заряда и подзаряда аккумуляторных батарей?			
218.2.	сигнализация об отключении выпрямительных устройств?			
219.	Предусмотрено ли в организации устройство для контроля сопротивления изоляции на шинах постоянного оперативного тока, действующего на сигнал при снижении изоляции одного из полюсов, до:	Пункт 5.5.10 ПТЭСС		
219.1.	уровня 20 кОм в сети 220 В?			
219.2.	уровня 10 кОм в сети 110 В?			
219.3.	уровня 6 кОм в сети 60 В?			
219.4.	уровня 5 кОм в сети 48 В?			
219.5.	уровня 3 кОм в сети 24 В?			
220.	Отражены ли в организации в инструкциях по эксплуатации аккумуляторных батарей требования инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации:	Пункт 5.5.19 ПТЭСС		
220.1.	батарей с кислотными аккумуляторами других типов исполнения?			
220.2.	батарей с щелочными аккумуляторами?			
221.	Организован ли технический надзор со стороны организации, эксплуатирующей электрические сети за:	Пункт 5.7.3 ПТЭСС		
221.1.	производством работ подрядной организацией?			
221.2.	проверкой выполненных работ на соответствие утвержденной технической документации?			
221.3.	проверкой оборудования, подлежащего сдаче в эксплуатацию?			
222.	Обеспечено ли в организации содержание в исправном состоянии:	Пункт 5.7.12 ПТЭСС		
222.1.	сигнальных знаков на берегах в местах пересечения воздушных линий с судоходной или сплавной рекой, озером, водохранилищем, каналом, установленные согласно уставу внутреннего водного транспорта по согласованию с бассейновым управлением водного пути (управлением каналов)?			
222.2.	устройств светоограждения, установленных на опорах воздушных линий в соответствии с требованиями правил маркировки и светоограждения высотных препятствий?			
222.3.	постоянных знаков, установленных на опорах в соответствии с проектом воздушных линий?			
223.	Обеспечено ли в организации содержание в исправном состоянии дорожных знаков ограничения габаритов и знаков, запрещающих остановку транспорта в охранной зоне воздушных линий, устанавливаемых в местах пересечения воздушных линий 330 кВ и выше с автомобильными дорогами?	Пункт 5.7.13 ПТЭСС		
224.	Имеется ли у организации, эксплуатирующей кабельные линии, лаборатория оснащенная:	Пункт 5.8.24 ПТЭСС		
224.1.	аппаратами для определения мест повреждения?			
224.2.	измерительными приборами и передвижными измерительными и испытательными установками?			
225.	Ведется ли службой релейной защиты и автоматики систематический учет и анализ работы устройств релейной защиты и автоматики?	Пункт 5.9.3 ПТЭСС		
226.	Выполняются ли в организации мероприятия по предотвращению отказов функционирования устройств релейной защиты и автоматики?	Пункт 5.9.3 ПТЭСС		
227.	Имеются ли в организации на панелях релейной защиты и автоматики:	Пункт 5.9.4 ПТЭСС		
227.1.	надписи с обеих сторон на панелях и аппаратуре?			
227.2.	маркировка согласно схемам?			
2213.	разграничительные линии на панелях с аппаратурой, относящейся к разным присоединениям?			
227.4.	надписи у устройств релейной защиты и автоматики, четко указывающие назначение этих устройств?			
228.	Имеется ли у оперативного персонала организации указания о вводе ускорений резервных защит или вводе временных быстродействующих защит в случае вывода из работы основной быстродействующей защиты присоединения?	Пункт 5.9.5 ПТЭСС		
229.	Имеются ли в организации записи в журнале релейной защиты и электроавтоматики о:	Пункт 5.9.9 ПТЭСС		
229.1.	вводе новых устройств?			
229.2.	включении их в работу?			
230.	Имеются ли в службах релейной защиты и автоматики всех уровней управления организации технические данные об устройствах, находящихся в управлении и ведении этих служб, в виде:	Пункт 5.9.10 ПТЭСС		
230.1.	карт (таблиц) или журналов (характеристик)?			
230.2.	принципиальных или структурных схем (технологических алгоритмов функционирования)?			
231.	Имеется ли в службе релейной защиты и автоматики (электротехнической лаборатории) организации техническая документация на устройства релейной защиты и автоматики, находящиеся в эксплуатации:	Пункт 5.9.10 ПТЭСС		
231.1.	паспорта-протоколы?			
231.2.	инструкции или методические указания по наладке и проверке?			
231.3.	технические данные об устройствах в виде карт уставок и характеристик?			
231.4.	исполнительные рабочие схемы: принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные?			
231.5.	рабочие программы вывода в проверку (ввода в работу) сложных устройств релейной защиты и автоматики с указанием последовательности, способа и места отсоединения их цепей от остающихся в работе устройств релейной защиты и автоматики, цепей управления оборудованием и цепей тока и напряжения?			
231.6	перечень групп устройств, на которые должны быть составлены рабочие программы, утверждается техническим руководителем энергосистемы или энергообъекта?			
232.	Имеется ли в организации на электрооборудовании:	Пункт 5.9.19 ПТЭСС		
232.1.	маркировка проводов, присоединенных к сборкам зажимов, соответствующая схемам?			
232.2.	маркировка на концах контрольных кабелей, на пересечениях и в местах проходов через стены и перекрытия?			
232.3.	изоляция на концах свободных жил?			
233.	Имеется ли у оперативного персонала организации таблицы положения переключающих устройств для различных используемых режимов?	Пункт 5.9.25 ПТЭСС		
234.	Применяются ли оперативным персоналом организации:	Пункт 5.9.25 ПТЭСС		
234.1.	таблицы положения переключающих устройств для используемых режимов или другие наглядные методы контроля?			
234.2.	программы для сложных переключений?			
235.	Имеются ли в организации записи об операциях по переключениям в оперативном журнале?	Пункт 5.9.25 ПТЭСС		
236.	Обеспечены ли в организации требования к заземлению или занулению металлических частей электрооборудования и электроустановок:	Пункты 5.10.1, 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5 ПТЭСС		
236.1.	имеются ли заземления или зануления металлических частей электрооборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции?			
236.2.	соответствуют ли заземляющие устройства требованиям обеспечения электробезопасности людей и защиты электроустановок, а также эксплуатационных режимов работ?			
236.3.	имеются ли присоединения элементов установки, подлежащей заземлению, заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника?			
236.4.	выполнено ли присоединение сваркой заземляющих проводников к заземлителю и заземляемым конструкциям?			
236.5.	выполнено ли присоединение заземляющих проводников к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи сваркой или болтовым соединением?			
236.6.	имеется ли предохранение заземляющих проводников от коррозии?			
236.7.	окрашены ли в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники?			
237.	Имеются ли в организации протоколы приемо-сдаточных испытаний заземляющих устройств электроустановок при сдаче в эксплуатацию?	Пункт 5.10.2 ПТЭСС		
238.	Имеется ли в организации заземление всех элементов установки и параллельного соединения заземляющими проводниками при заземлении нескольких элементов установки?	Пункт 5.10.3 ПТЭСС		
239.	Обеспечены ли в организации мероприятия по контролю за заземляющими устройствами:	Пункт 5.10.6 ПТЭСС		
239.1.	измерение сопротивления заземляющего устройства?			
239.2.	выборочная проверка со вскрытием грунта для оценки коррозионного состояния элементов заземлителя, находящегося в земле, не реже 1 раза в 12 лет?			
240.	Обеспечена ли в организации проверка между заземлителем и заземляемыми элементами не реже 1 раза в 12 лет:	Пункт 5.10.6 ПТЭСС		
240.1.	состояния цепей?			
240.2.	соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством?			
240.3.	измерение напряжения прикосновения в электроустановках, заземляющее устройство которых выполнено по нормам на напряжение прикосновения?			
241.	Обеспечена ли в организации проверка (расчетная) соответствия напряжения на заземляющем устройстве:	Пункт 5.10.6 ПТЭСС		
241.1	после монтажа заземляющего устройства?			
241.2.	переустройства заземляющего устройства?			
241.3.	капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 12 лет?			
242.	Обеспечена ли в организации проверка в установках до 1000 В не реже 1 раза в 6 лет:	Пункт 5.10.6 ПТЭСС		
242.1.	пробивных предохранителей?			
242.2.	полного сопротивления петли фаза-нуль?			
243.	Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и воздушной линии очертания защитных зон:	Пункт 5.11.1 ПТЭСС		
243.1.	молниеотводов?			
243.2.	прожекторных матч?			
243.3.	металлических конструкций?			
243.4.	железобетонных конструкций?			
243.5.	возвышающихся сооружений и зданий?			
244.	Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и воздушной линии схемы устройств заземления распределительного устройства с указанием:	Пункт 5.11.1 ПТЭСС		
244.1.	мест подключения защитных аппаратов?			
244.2.	заземляющих спусков подстанционного оборудования?			
244.3.	порталов с молниеотводами?			
244.4.	расположения дополнительных заземляющих электродов с данными по их длине и количеству?			
245.	Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и воздушной линии паспортные данные по импульсной прочности (импульсные испытательные и пробивные напряжения) оборудования распределительного устройства?	Пункт 5.11.1 ПТЭСС		
246.	Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и воздушной линии распределительных устройствах и воздушных линиях паспортные защитные характеристики использованных на:	Пункт 5.11.1 ПТЭСС		
246.1.	ограничителей перенапряжений?			
246.2.	вентильных разрядников?			
246.3.	трубчатых разрядников?			
246.4.	искровых промежутков?			
247.	Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и воздушной линии схемы распределительных устройств со значениями длин защищенных тросом подходов воздушных линий (для воздушных линий с тросом по всей длине - длин опасных зон) и соответствующими им расстояниями по ошиновке между защитными аппаратами распределительных устройств и защищаемым оборудованием?	Пункт 5.11.1 ПТЭСС		
248.	Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и воздушной линии значения сопротивлений заземления (по протоколам проверки):	Пункт 5.11.1 ПТЭСС		
248.1.	опор воздушных линий, в том числе тросовых подходов воздушных линий?			
248.2.	распределительных устройств?			
248.3.	трансформаторных подстанций?			
248.4.	переключательных пунктов?			
249.	Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и воздушной линии данные о проводимости грунтов:	Пункт 5.11.1 ПТЭСС		
249.1.	по трассе воздушных линий?			
249.2.	территории распределительного устройства?			
250.	Имеются ли на подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и воздушной линии данные о пересечении воздушных линий:	Пункт 5.11.1 ПТЭСС		
250.1.	между собой?			
250.2.	с линиями связи?			
250.3.	с линиями радиотрансляции?			
250.4.	автоблокировочными линиями железных дорог?			
251.	Отсутствуют ли в организации подвески проводов напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных и высокочастотных):	Пункт 5.11.2 ПТЭСС		
251.1.	на конструкциях открытого распределительного устройства?			
251.2.	отдельно стоящих стержневых молниеотводах?			
251.3.	прожекторных мачтах?			
251.4.	подводки линий к взрывоопасным помещениям?			
252.	Осуществляются ли в организации перед грозовым сезоном проверки состояния:	Пункт 5.11.3 ПТЭСС		
252.1.	защиты от перенапряжений?			
252.2.	распределительных устройств?			
252.3.	линий электропередачи?			
252.4.	готовности защиты от грозовых и внутренних перенапряжений?			
253.	Предусмотрены ли в организации на воздушных линиях, оборудовании распределительных устройствах и трансформаторных подстанциях:	Пункт 5.11.4 ПТЭСС		
253.1.	вентильные разрядники?			
253.2.	ограничители перенапряжения?			
254.	Осуществляется ли в организации выполнение утвержденного план-график профилактических испытаний в соответствии с действующими объемами и нормами испытаний электрооборудования:	Пункт 5.11.5 ПТЭСС		
254.1.	вентильных разрядников?			
254.2.	трубчатых разрядников?			
254.3.	ограничителей перенапряжений?			
255.	Имеются ли в организации в листках обхода воздушных линий записи о:	Пункт 5.11.6 ПТЭСС		
255.1.	осмотре трубчатых разрядников?			
255.2.	осмотре защитных промежутков?			
255.3.	срабатывании разрядников?			
256.	Обеспечено ли в организации на трансформаторах и автотрансформаторах соединение неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения в звезду или треугольник?	Пункт 5.11.15 ПТЭСС		
257.	Обеспечена ли в организации на трансформаторах и автотрансформаторах защита от перенапряжений неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения?	Пункт 5.11.15 ПТЭСС		
258.	Обеспечено ли в организации на трансформаторах и автотрансформаторах присоединение вентильных разрядников или ограничителей перенапряжений к вводу каждой фазы неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных между обмотками более высокого напряжения?	Пункт 5.11.15 ПТЭСС		
259.	Обеспечена ли в организации освещенность не менее 30 лк:	Пункт 5.12.2 ПТЭСС		
259.1.	на фасадах панелей основного щита светильниками аварийного освещения?			
259.2	в помещениях главного щита управления электростанций и подстанций?			
259.3	в помещениях центрального щита управления электростанций и подстанций?			
259.4	в помещениях блочного щита управления электростанций и подстанций?			
259.5	на диспетчерских пунктах?			
260.	Обеспечена ли в организации освещенность эвакуационным освещением в помещениях и проходах освещенности не менее 0,5 лк на уровне пола (по протоколам испытаний освещения)?	Пункт 5.12.2 ПТЭСС		
261.	Обеспечено ли в организации питание переносных ручных светильников ремонтного освещения от сети напряжением не выше 42 В?	Пункт 5.12.2 ПТЭСС		
262.	Обеспечено ли в организации питание переносных ручных светильников ремонтного освещения при повышенной опасности поражения электрическим током от сети напряжением не выше 12 В?	Пункт 5.12.2 ПТЭСС		
263.	Имеют ли в организации на розетках надписи с указанием напряжения?	Пункт 5.12.2 ПТЭСС		
264.	Обеспечено ли в организации питание по отдельным линиям сети внутреннего освещения электростанций и подстанций?	Пункт 5.12.6 ПТЭСС		
265.	Обеспечено ли в организации питание по отдельным линиям сети наружного освещения электростанций и подстанций?	Пункт 5.12.6 ПТЭСС		
266.	Обеспечено ли в организации питание по отдельным линиям сети охранного освещения электростанций и подстанций?	Пункт 5.12.6 ПТЭСС		
267.	Осуществляется ли в организации управление из помещения главного или центрального щита управления:	Пункт 5.12.6 ПТЭСС		
267.1.	сетью наружного рабочего освещения, кроме сети освещения склада топлива и удаленных объектов электростанций?			
267.2.	сетью охранного освещения?			
268.	Имеется ли в организации двустороннее управление освещения в распределительных устройствах:	Пункт 5.12.8 ПТЭСС		
268.1.	в коридорах, имеющих два выхода?			
268.2.	в проходных туннелях?			
269.	Имеются ли в организации на щитах и сборках осветительной сети на всех выключателях (рубильниках, автоматах) надписи:	Пункт 5.12.9 ПТЭСС		
269.1.	с наименованием присоединения?			
269.2.	с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях?			
270.	Имеются ли у оперативного персонала организации:	Пункт 5.12.10 ПТЭСС		
270.1.	схемы сети освещения?			
270.2.	запас плавких калиброванных вставок?			
270.3.	запас ламп всех напряжений?			
270.4.	переносные электрические фонари?			
271.	Имеются ли в организации сертификаты качества или паспорта предприятия-изготовителя на энергетические масла?	Пункт 5.14.2 ПТЭСС		
272.	Имеется ли в организации распорядительный документ, определяющий:	Пункт 5.14.2 ПТЭСС		
272.1.	методы отбора проб масел?			
272.2.	периодичность отбора проб масел?			
272.3.	порядок отбора проб масел?			
272.4.	критерии несоответствия принимаемых масел?			
273.	Проводятся ли в организации лабораторные анализы энергетических масел в целях определения их соответствия стандартам или техническим условиям?	Пункт 5.14.2 ПТЭСС		
274.	Проводится ли в организации контроль качества регенерированных или очищенных эксплуатационных масел?	Пункты 5.14.4 ПТЭСС		
275.	Помыто ли (очищено) ли электрооборудование (активная часть и маслобак) от остатков загрязнения до начала залива электроизоляционного масла, которое затем будет в нем эксплуатироваться?	Пункт 5.14.4 ПТЭСС		
276.	Обеспечен ли в организации залив подготовленного электроизоляционного масла в электрооборудование в зависимости от типа и класса напряжения после ремонта, выполнявшегося с его сливом из оборудования?	Пункт 5.14.4 ПТЭСС		
277.	Соответствует ли в организации качество электроизоляционного масла в электрооборудовании, ремонт которого выполнялся без слива масла, качеству эксплуатационных масел в области "нормального состояния"?	Пункт 5.14.4 ПТЭСС		
278.	Выбираются ли в организации марки свежего трансформаторного масла в зависимости от типа и класса напряжения оборудования?	Пункт 5.14.5 ПТЭСС		
279.	Заменен ли в организации сорбент в термосифонных и адсорбционных фильтрах трансформаторов мощностью свыше 630 кВА:	Пункт 5.14.6 ПТЭСС		
279.1.	при достижении значения кислотного числа масла 0,1 мг КОН на 1 г масла?			
279.2.	в случае появления в масле растворенного шлама выше эксплуатационной нормы?			
279.3.	в случае появления в масле водорастворимых кислот выше эксплуатационной нормы?			
279.4.	в случае повышения в масле значения тангенса угла диэлектрических потерь выше эксплуатационной нормы?			
280.	Заменен ли в организации сорбент в фильтрах трансформаторов до 630 кВА включительно во время ремонта или при эксплуатации при ухудшении характеристик твердой изоляции?	Пункт 5.14.6 ПТЭСС		
281.	Имеется ли распорядительный документ по организации контроля качества трансформаторного масла в соответствии с положениями объема и норм испытаний электрооборудования:	Пункт 5.14.7 ПТЭСС		
281.1.	при приеме?			
281.2.	при хранении?			
282.	Проводится ли в организации контроль качества трансформаторного масла в соответствии с положениями объема и норм испытаний электрооборудования при:	Пункт 5.14.7 ПТЭСС		
282.1	приеме?			
282.2	хранении?			
283.	Имеются ли в организации воздухоосушительные фильтры на баках (резервуарах) для хранения масел?	Пункт 5.14.8 ПТЭСС		
284.	Проводятся ли в организации проверки на чистоту перед заливом масла в баки (резервуарах) для его хранения?	Пункт 5.14.8 ПТЭСС		
285.	Имеется ли в организации распорядительный документ по организации хранения запаса трансформаторного масла в количестве:	Пункт 5.14.9 ПТЭСС		
285.1.	равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование?			
285.2.	на электростанциях, имеющих только воздушные или малообъемные масляные выключатели, - не менее 10% объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости, запас трансформаторного масла не менее 2% залитого в оборудование?			
285.3.	равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование?			
285.4.	на электростанциях, имеющих только воздушные или малообъемные масляные выключатели, - не менее 10% объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости?			
285.5.	равном (или более) не менее 2% объема масла, залитого в оборудование?			
286.	Имеется ли в организации распорядительный документ по организации лабораторных испытаний турбинных нефтяных и огнестойких масел?	Пункт 5.14.10 ПТЭСС		
287.	Проводятся ли в организации лабораторные испытания до слива из цистерн турбинных масел:	Пункт 5.14.10 ПТЭСС		
287.1.	нефтяных:			
287.1.1.	на кислотное число?			
287.1.2.	температуру вспышки?			
287.1.3.	кинематическую вязкость?			
287.1.4.	реакцию водной вытяжки?			
287.1.5.	время деэмульсации?			
287.1.6.	содержание механических примесей?			
287.1.7.	содержание воды?			
287.2.	огнестойких:			
287.2.1.	на кислотное число?			
287.2.2.	содержание водорастворимых кислот и щелочей?			
287.2.3.	температуру вспышки?			
287.2.4.	вязкость?			
287.2.5.	плотность?			
287.2.6.	цвет?			
288.	Проводятся ли в организации проверки нефтяного турбинного масла, слитого из цистерны в свободный чистый сухой резервуар:	Пункт 5.14.10 ПТЭСС		
288.1.	на время деэмульсации?			
288.2.	стабильность против окисления?			
288.3.	антикоррозионные свойства?			
289.	Проводится ли в организации подготовка масла перед заливом в оборудование в соответствие положениям инструкции по эксплуатации турбинных масел, определяющих качество масел заливаемых в оборудование?	Пункт 5.14.10 ПТЭСС		
290.	Соответствуют ли нормам эксплуатационные турбинные масла (нефтяное, огнестойкое синтетическое) залитые в:	Пункт 5.14.11 ПТЭСС		
290.1.	паровые турбины?			
290.2.	питательные электронасосы?			
290.3.	питательные турбонасосы?			
291.	Проводятся ли в организации определения термоокислительной стабильности масла 1 раз в год перед наступлением осенне-зимнего максимума для масел или их смесей с кислотным числом 0,1 мг КОН на 1 г масла и более?	Пункт 5.14.11 ПТЭСС		
292.	Имеется ли в организации инструкция по эксплуатации огнестойких турбинных масел?	Пункт 5.14.12 ПТЭСС		
293.	Отправляются ли в организации огнестойкие турбинные масла, достигшие предельной эксплуатационной нормы по кислотному числу, на завод-изготовитель для восстановления качества?	Пункт 5.14.12 ПТЭСС		
294.	Соответствуют ли эксплуатационные масла Тп-30 в гидротурбинах нормам качества?	Пункт 5.14.13 ПТЭСС		
295.	Имеется ли в организации распорядительный документ по организации контроля турбинного масла в процессе хранения и эксплуатации:	Пункт 5.14.14 ПТЭСС		
295.1.	периодического визуального контроля?			
295.2.	сокращенного анализа?			
296.	Проводится ли в организации на турбинном масле в процессе хранения и эксплуатации:	Пункты 5.14.15 ПТЭСС		
296.1.	периодический визуальный контроль?			
296.2.	сокращенный анализ?			
297.	Предусмотрены ли в организации в инструкции по эксплуатации турбоагрегатов требования:	Пункт 5.14.16 ПТЭСС		
297.1.	визуальный контроль масла, применяемого в паровых турбинах и турбонасосах, 1 раз в сутки?			
297.2.	визуальный контроль масла, применяемого в гидротурбинах, на электростанциях с постоянным дежурством персонала 1 раз в неделю?			
297.3.	визуальный контроль масла при каждом очередном осмотре оборудования, но не реже 1 раза в месяц, на автоматизированных электростанциях?			
298.	Проводится ли в организации визуальный контроль применяемого масла:	Пункт 5.14.16 ПТЭСС		
298.1.	в паровых турбинах и турбонасосах - 1 раз в сутки?			
298.2.	в гидротурбинах на электростанциях с постоянным дежурством персонала - 1 раз в неделю?			
298.3.	на автоматизированных электростанциях - при каждом очередном осмотре оборудования, но не реже 1 раза в месяц?			
299.	Имеется ли в организации распорядительный документ по организации хранения запаса масел:	Пункт 5.14.17 ПТЭСС		
299.1.	нефтяного турбинного масла в количестве, равном (или более) вместимости маслосистемы самого крупного агрегата и запаса на доливки не менее 45-дневной потребности?			
299.2.	постоянного запаса масла равного (или более) вместимости масляной системы одного синхронного компенсатора и запаса на доливки не менее 45-дневной потребности в организациях, эксплуатирующих электрические сети?			
299.3.	постоянного запаса огнестойкого турбинного масла - не менее годовой потребности его на доливки для одного турбоагрегата?			
300.	Имеется ли в организации постоянный запас:	Пункт 5.14.17 ПТЭСС		
300.1.	нефтяного турбинного масла в количестве, равном (или более) вместимости маслосистемы самого крупного агрегата и запаса на доливки не менее 45-дневной потребности?			
300.2.	постоянного запаса масла равного (или более) вместимости масляной системы одного синхронного компенсатора и запаса на доливки не менее 45-дневной потребности в организациях, эксплуатирующих электрические сети?			
300.3.	постоянного запаса огнестойкого турбинного масла должен быть не менее годовой потребности его на доливки для одного турбоагрегата?			
301.	Имеется ли в организации распорядительный документ по организации:	Пункт 5.14.18 ПТЭСС		
301.1.	визуального контроля индустриальных масел в целях обнаружения механических примесей и воды?			
301.2.	визуального контроля пластичных смазок в целях обнаружения механических примесей?			
301.3.	испытаний индустриального масла на вязкость?			
302.	Проводится ли в организации:	Пункт 5.14.18 ПТЭСС		
302.1.	визуальный контроль индустриальных масел в целях обнаружения механических примесей и воды?			
302.2.	визуальный контроль пластичных смазок в целях обнаружения механических примесей?			
302.3.	испытания индустриального масла на вязкость?			
303.	Имеется ли на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, распорядительный документ по организации:	Пункт 5.14.19 ПТЭСС		
303.1.	разработки норм расхода масла?			
303.2.	периодичности контроля качества масла?			
303.3.	смены смазочных материалов для вспомогательного оборудования и механизмов?			
304.	Обеспечено ли в организации соответствие марки смазочных материалов требованиям заводских инструкций по эксплуатации к ассортименту смазок, допущенных к применению на оборудовании электростанций и в организациях, эксплуатирующих электрические сети?	Пункт 5.14.19 ПТЭСС		
305.	Проводятся ли проверки на электростанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети:	Пункт 5.14.19 ПТЭСС		
305.1.	соответствия расхода смазочных материалов установленным нормам и периодический контроль качества?			
305.2.	смены смазочных материалов для вспомогательного оборудования и механизмов?			
306.	Проводится ли в организации визуальный контроль на содержание механических примесей, шлама и воды не реже 1 раза в месяц в системах смазки вспомогательного оборудования с принудительной циркуляцией масла?	Пункт 5.14.19 ПТЭСС		
307.	Имеется ли на электростанциях и организациях, эксплуатирующих электрические сети, постоянный запас смазочных материалов для вспомогательного оборудования не менее 45-дневной потребности на каждой?	Пункт 5.14.19 ПТЭСС		
308.	Имеется ли в организации распорядительный документ по подчинению объединенного центрального масляного хозяйства электростанции производственному подразделению, определенного руководителем?	Пункт 5.14.20 ПТЭСС		
309.	Осуществляется ли на электростанциях обслуживание оборудования для обработки:	Пункт 5.14.20 ПТЭСС		
309.1	электроизоляционных масел персоналом электроцеха?			
309.2	турбинных масел - персоналом котлотурбинного цеха?			
310.	Проводится ли в организации:	Пункт 5.14.20 ПТЭСС		
310.1.	контроль качества эксплуатационных энергетических масел?			
310.2.	выдача рекомендаций по применению масел, в том числе составление графиков их контроля?			
310.3.	техническое руководство технологией обработки масел химическим цехом (химическая лаборатория или соответствующее подразделение)?			
311.	Имеется ли в химической лаборатории в организации журнал, в который вносятся:	Пункт 5.14.21 ПТЭСС		
311.1.	номер государственного стандарта или технических условий на масло?			
311.2.	название завода-изготовителя масла?			
311.3.	результаты испытания масла?			
311.4.	тип и станционный номер оборудования, на котором оно применяется?			
311.5.	сведения о вводе в него присадок?			
311.6.	количество долитого масла?			
311.7.	качество долитого масла?			
312.	Имеются ли в организации инструкции с указанием необходимости и периодичности дополнительных анализов эксплуатационного масла по его эксплуатации в конкретном оборудовании?	Пункт 5.14.22 ПТЭСС		
313.	Предусмотрены ли в организации в инструкциях по эксплуатации маслохозяйств требования о заполнении маслом стационарных маслопроводов в нерабочем состоянии?	Пункт 5.14.23 ПТЭСС		
314.	Имеются ли в организации на трубопроводах, предназначенных для залива масла в оборудование, пробоотборные устройства непосредственно перед запорной арматурой на входе в оборудование?	Пункт 5.14.23 ПТЭСС		
315.	Проводится ли в организации очистка маслосистем от загрязнений и масляного шлама перед заливкой подготовленных масел, отвечающих нормам качества?	Пункт 5.14.24 ПТЭСС		
316.	Имеется ли в организации перечень объектов, находящихся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчеров энергообъектов, энергосистем, объединенных энергосистем:	Пункт 6.1.6 ПТЭСС		
316.1.	линий электропередач?			
316.2.	теплопроводов?			
316.3.	оборудования?			
316.4.	устройств?			
317.	Имеется ли у дежурного персонала подстанции положение о порядке оформления и подачи заявок на вывод оборудования из работы и резерва?	Пункты 6.4.2, 6.4.4, 6.4.8, 6.4.9 ПТЭСС		
318.	Обеспечена ли в организации автоматическая запись переговоров оперативного персонала?	Пункт 6.5.7 ПТЭСС		
319.	Утверждаются ли в организации ежегодно:	Пункт 6.6.4 ПТЭСС		
319.1.	техническим руководителем энергообъекта:			
319.1.1.	нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети?			
319.1.2.	нормальные и ремонтные схемы соединений подстанции?			
319.1.3.	нормальные и ремонтные схемы электростанции?			
319.2.	главным диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы - схемы энергосистемы?			
320.	Согласованы ли с органом диспетчерского управления в оперативном ведении или оперативном управлении, которого находится входящее в них оборудование:	Пункт 6.6.4 ПТЭСС		
320.1.	нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети?			
320.2.	нормальные и ремонтные схемы соединений подстанции?			
320.3.	нормальные и ремонтные схемы электростанции?			
321.	Имеется ли в организации инструкция, в соответствии с которой оперативно-диспетчерский персонал периодически опробывает действие:	Пункт 6.7.17 ПТЭСС		
321.1.	устройств автоматики?			
321.2.	сигнализации?			
321.3.	средств оперативно-диспетчерского и технологического управления?			
322.	Имеется ли в организации утвержденный график, в соответствии с которым оперативно-диспетчерский персонал осуществляет:	Пункт 6.7.18 ПТЭСС		
322.1.	переход с рабочего оборудования на резервное?			
322.2.	производит опробование оборудования?			
322.3.	производит профилактические осмотры оборудования?			
323.	Отражаются ли в организации на мнемосхеме:	Пункт 6.8.1 ПТЭСС		
323.1.	изменения, выполненные при производстве переключений?			
323.2.	места установки заземлений?			
324.	Имеется ли в организации утвержденный перечень сложных переключений?	Пункт 6.8.2 ПТЭСС		
325.	Пересматривается ли в организации перечень сложных переключений при изменении:	Пункт 6.8.2 ПТЭСС		
325.1.	схемы?			
325.2.	состава оборудования?			
325.3.	устройств защиты и автоматики?			
326.	Имеются ли в организации типовые программы (бланки) переключений, применяемых оперативным персоналом для сложных переключений?	Пункт 6.8.3 ПТЭСС		
327.	Корректируются в организации ли типовые программы и бланки переключений:	Пункт 6.8.4 ПТЭСС		
327.1.	при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом нового оборудования?			
327.2.	при замене или частичном демонтаже устаревшего оборудования?			
327.3.	при реконструкции распределительных устройств?			
327.4.	при включении новых или изменениях в установленных устройствах релейной защиты и автоматики?			
328.	Выполняются ли в организации требования к работе автоматических регуляторов возбуждения:	Пункт 5.1.2 ПТЭСС		
328.1.	организована ли их работа?			
328.2.	имеются ли данные об основных параметрах их настройки?			
328.3.	обеспечена ли на резервных возбудителях форсировка возбуждения кратностью не ниже 1,3 номинального напряжения ротора?			
329.	Проведена ли в организации настройка автоматических регуляторов возбуждения и устройств форсировки рабочего возбуждения в целях установления напряжение возбуждения не ниже двукратного в рабочем режиме, если это значение не ограничено нормативными документами для отдельных старых типов машин, номинальной скорости нарастания напряжения возбуждения и автоматического ограничения заданной длительности форсировки?	Пункт 5.1.3 ПТЭСС		
330.	Имеется ли в организации на генераторах (и синхронных компенсаторах), не имеющих обмоток отрицательного возбуждения, защита обмотки ротора от перенапряжений:	Пункт 5.1.5 ПТЭСС		
330.1.	разрядники?			
330.2.	гасительное сопротивление?			
331.	Работоспособна ли в организации система пожаротушения генераторов и синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением:	Пункт 5.1.8 ПТЭСС		
331.1.	распыленной водой?			
331.2.	инертным газом?			
332.	Определяется ли в организации периодически показатель работы газомасляной и водяной систем генераторов и синхронных компенсаторов, находящихся в:	Пункт 5.1.10 ПТЭСС		
332.1.	работе?			
332.2.	резерве?			
333.	Определяются ли в организации для асинхронизированных турбогенераторов и турбогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток, параметры, установленные на основании результатов специальных испытаний или указаний заводских инструкций:	Пункт 5.1.27 ПТЭСС		
333.1.	допустимые нагрузки?			
333.2.	продолжительность работы в асинхронном режиме без возбуждения?			
334.	Имеются ли в организации расчеты (или результаты испытаний) допустимости асинхронных режимов турбогенераторов по их воздействию на сеть?	Пункт 5.1.27 ПТЭСС		
335.	Определяется ли в организации допустимая реактивная нагрузка генераторов в режиме синхронного компенсатора и синхронных компенсаторов с недовозбуждением (в емкостном квадранте) на основании результатов специальных тепловых испытаний или заводских инструкций?	Пункт 5.1.29 ПТЭСС		
336.	Определяется ли в организации допустимая длительная нагрузка генераторов в режиме работы с недовозбуждением, а также при повышении коэффициента мощности от номинального до единицы для генераторов с непосредственным охлаждением на основании указаний заводских инструкций?	Пункт 5.1.30 ПТЭСС		
337.	Проводятся ли в организации проверки исправности изоляции:	Пункт 5.1.34 ПТЭСС		
337.1.	подшипников и уплотнений вала турбогенераторов?			
337.2.	подшипников синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением и возбудителей?			
337.3.	подшипников и подпятников гидрогенераторов (если позволяет конструкция последних)?			
337.4.	подшипников синхронных компенсаторов с водородным охлаждением при капитальном ремонте?			
338.	Проводятся ли в организации замеры вибрации контактных колец турбогенераторов не реже 1 раза в 3 месяца?	Пункт 5.1.36. ПТЭСС		
339.	Имеется ли в организации устройство подвода чистого охлаждающего воздуха на продуваемых электродвигателях, устанавливаемых в:	Пункт 5.2.4 ПТЭСС		
339.1.	пыльных помещениях?			
339.2.	помещениях с повышенной влажностью?			
340.	Проводятся ли в организации проверки плотности тракта охлаждения (воздуховодов, узлов присоединения кожухов воздуховодов к корпусу электродвигателя, заслонок) не реже 1 раза в год?	Пункт 5.2.4 ПТЭСС		
341.	Проводятся ли в организации в соответствии с утвержденным техническим руководителем графиком:	Пункт 5.2.9 ПТЭСС		
341.1.	осмотры и опробования электродвигателей, длительно находящиеся в резерве?			
341.2.	осмотры и опробования автоматических устройств включения резерва вместе с механизмами?			
341.3.	проверки сопротивления изоляции обмотки статора?			
341.4.	проверки коэффициента абсорбции?			
342.	Проводятся ли в организации в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем, замеры вертикальной и поперечной составляющих вибрации (среднего квадратического значения виброскорости или удвоенной амплитуды колебаний) на подшипниках электродвигателей, сочлененных с механизмами?	Пункт 5.2.10 ПТЭСС		
343.	Проводятся ли в организации профилактические испытания и измерения на электродвигателях?	Пункт 5.2.16 ПТЭСС		
344.	Проводятся ли в организации в сроки и с периодичностью, установленной техническим руководителем:	Пункт 5.3.19 ПТЭСС		
344.1.	измерения нагрузок трансформаторов в период максимальных и минимальных нагрузок в распределительных электросетях напряжением до 15 кВ включительно?			
344.2.	измерения напряжений трансформаторов в период максимальных и минимальных нагрузок в распределительных электросетях напряжением до 15 кВ включительно?			
345.	Исправна ли в организации система непрерывной регенерации масла в термосифонных или адсорбционных фильтрах трансформаторов мощностью 1 MBA и более и реакторов?	Пункт 5.3.23 ПТЭСС		
346.	Проводятся ли в организации осмотры трансформаторов (реакторов) без отключения в сроки, устанавливаемые техническим руководителем энергообъекта в зависимости от:	Пункт 5.3.25 ПТЭСС		
346.1.	их назначения?			
346.2.	места установки?			
346.3.	технического состояния?			
347.	Проводятся ли в организации профилактические испытания трансформаторов (реакторов) в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями?	Пункт 5.3.27 ПТЭСС		
348.	Имеются ли в организации схемы и регламенты по допустимым режимам работы электрооборудования распределительных устройств в:	Пункт 5.4.1 ПТЭСС		
348.1.	нормальных условиях?			
348.2.	аварийных условиях?			
349.	Проводится ли в организации контроль соответствия класса изоляции:	Пункт 5.4.2 ПТЭСС		
349.1.	электрооборудования номинальному напряжению сети?			
349.2.	устройств защиты от перенапряжений - уровню изоляции электрооборудования?			
350.	Проводится ли в организации в соответствии с утвержденным графиком контроль за температурой контактных соединений шин в распределительном устройстве?	Пункт 5.4.9 ПТЭСС		
351.	Работоспособна ли в организации быстродействующая защита от дуговых коротких замыканий внутри шкафов комплектных распределительных устройств 6-10 кВ?	Пункт 5.4.19 ПТЭСС		
352.	Удаляется ли в организации влага:	Пункт 5.4.22 ПТЭСС		
352.1.	из всех воздухосборников компрессорного давления 40 - 45  (4 - 4,5 МПа) не реже 1 раза в 3 суток?			
352.2.	на компрессорах без постоянного дежурства персонала - по утвержденному графику?			
353.	Имеются ли в организации в наличии указатели отключенного и включенного положений выключателей и их приводов?	Пункт 5.4.27 ПТЭСС		
354.	Имеют ли в организации указатели отключенного и включенного положений на:	Пункт 5.4.27 ПТЭСС		
354.1.	приводах разъединителей?			
354.2.	заземляющих ножах?			
354.3.	отделителях?			
354.4.	короткозамыкателях?			
354.5.	других аппаратах, отделенных стенкой?			
355.	Проводятся ли в организации испытания вакуумных дугогасительных камер в объемах и в сроки, установленные инструкциями заводов-изготовителей выключателей?	Пункт 5.4.28 ПТЭСС		
356.	Проводятся ли в организации в сроки, установленные утвержденным планом-графиком, в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и требованиями заводских инструкций, испытания:	Пункт 5.4.30 ПТЭСС		
356.1.	электрооборудования?			
356.2.	распределительных устройств?			
357.	Проводятся ли в организации проверки при приемке из капитального ремонта аккумуляторной батареи:	Пункт 5.5.2 ПТЭСС		
357.1.	емкости батареи током 10-часового разряда?			
357.2.	качества заливаемого электролита?			
357.3.	напряжения элементов в конце заряда и разряда?			
357.4.	сопротивления изоляции батареи относительно земли?			
358.	Выполняются ли в организации испытания аккумуляторных батарей:	Пункт 5.5.5 ПТЭСС		
358.1.	контрольный разряд батареи для определения ее фактической емкости (в пределах номинальной емкости)?			
358.2.	работоспособность батареи по падению напряжения при толчковых токах?			
358.3.	контрольные разряды на подстанциях и гидроэлектростанциях?			
359.	Замеряется ли в организации сопротивление изоляции аккумуляторных батарей с периодичностью, установленной техническим руководителем?	Пункт 5.5.10 ПТЭСС		
360.	Проводится ли в организации в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем:	Пункт 5.5.15 ПТЭСС		
360.1.	осмотр аккумуляторных батарей?			
360.2.	измерения напряжения?			
360.3.	плотности электролита каждого элемента?			
360.4.	температуры электролита каждого элемента?			
361.	Имеется ли в организации аттестованный персонал по обслуживанию аккумуляторных установок?	Пункт 5.5.16 ПТЭСС		
362.	Проводится ли в организации осмотр конденсаторной установки без отключения?	Пункт 5.6.10 ПТЭСС		
363.	Проводится ли в организации ежегодный текущий ремонт конденсаторных установок?	Пункт 5.6.11 ПТЭСС		
364.	Проводятся ли в организации испытания конденсаторных установок в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями?	Пункт 5.6.12 ПТЭСС		
365.	Обеспечен ли в организации контроль за:	Пункт 5.8.3 ПТЭСС		
365.1.	тепловым режимом работы кабелей?			
365.2.	температурой воздуха в кабельных каналах?			
365.3.	работой вентиляционных устройств кабельных каналов?			
366.	Имеются ли в организации:	Пункт 5.8.9 ПТЭСС		
367.	паспорта на кабельные линии с указанием основных данных?			
368.	бирок с обозначениями на открыто проложенных кабелях и кабельных муфтах?			
369.	Проводится ли в организации контроль с записью показаний в суточные ведомости за нагрузками кабельных линий, отходящих от:	Пункт 5.8.11 ПТЭСС		
369.1.	электростанций?			
369.2.	подстанций, имеющих постоянный дежурный персонал?			
370.	Проводится ли в организации контроль за нагрузками кабельных линий на подстанциях, не имеющих постоянного дежурного персонала, в период летнего или осенне-зимнего максимума в часы суток, соответствующие максимальной нагрузке кабельной линии?	Пункт 5.8.11 ПТЭСС		
371.	Проводятся ли в организации периодические осмотры кабельных линий?	Пункты 5.8.12, 5.8.13 ПТЭСС		
372.	Проводятся ли в организации периодические профилактические испытания кабельных линий повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования?	Пункт 5.8.21 ПТЭСС		
373.	Проводятся ли в организации испытания изоляции цепей релейной защиты и автоматики (за исключением цепей напряжением 60 В и ниже) при профилактических восстановлениях напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин или выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегаомметра или специальной установки?	Пункт 5.9.8 ПТЭСС		
374.	Имеется ли в организации допущенный к самостоятельной работе персонал для проведения работ на соответствующих устройствах релейной защиты и автоматики?	Пункт 5.9.12 ПТЭСС		
375.	Проводится ли в организации в соответствии с порядком, установленным инструкцией:	Пункт 5.9.16 ПТЭСС		
375.1.	периодический контроль аппаратов и устройств релейной защиты и автоматики?			
375.2.	периодическое опробование аппаратов и устройств релейной защиты и автоматики?			
376.	Проводятся ли в организации проверки и опробования в объеме и в сроки, указанные в инструкциях заводов-изготовителей:	Пункт 5.9.18 ПТЭСС		
376.1.	устройств релейной защиты и автоматики?			
376.2.	вторичных цепей?			
377.	Проводится ли в организации в соответствии с утвержденным графиком периодический контроль заземляющих устройств?	Пункты 5.10.6, 5.10.7, 5.10.8, 5.10.9 ПТЭСС		
378.	Проводятся ли в организации измерения:	Пункт 5.11.8 ПТЭСС		
378.1.	емкостных токов замыкания?			
378.2.	токов дугогасящих реакторов?			
378.3.	токов замыкания на землю?			
378.4.	напряжений смещения нейтрали?			
379.	Проводится ли в организации осмотр и проверка осветительной сети в объеме и в установленные сроки?	Пункт 5.12.12 ПТЭСС		
380.	Проводится ли в организации осмотр электролизных установок, работающих без постоянного дежурства персонала, не реже 1 раза в смену с фиксацией результатов осмотра в эксплуатационном журнале?	Пункты 5.13.1, 5.13.3 ПТЭСС		
381.	Имеется ли в организации разработанный порядок проведения работы с персоналом, согласованный с органами федерального государственного энергетического надзора?	Пункт 5.1 Правил работы с персоналом
в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных
приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2000 г. N 49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2000 г., регистрационный N 2150), (далее - ПРП)		
382.	Осуществляется ли в организации подготовка персонала по новой должности по:	Пункт 6.3 ПРП		
382.1.	планам, утверждаемым руководителем организации?			
382.2.	программам, утверждаемым руководителем организации?			
383.	Имеются ли в организации в программе подготовки оперативных руководителей требования по их стажировке, проверке знаний, дублирования, кратковременной самостоятельной работе на рабочих местах объектов?	Пункт 6.4 ПРП		
384.	Осуществляется ли в организации подготовка оперативных работников по новой должности по индивидуальным программам?	Пункт 6.5 ПРП		
385.	Проводится ли в организации стажировка от 2 до 14 смен под руководством ответственного обучающего лица по программам, разработанным для каждой должности и рабочего места?	Пункт 7.1 ПРП		
386.	Оформляется ли в организации допуск к стажировке распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения?	Пункт 7.3 ПРП		
387.	Проводится ли в организации первичная проверка знаний у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3 лет?	Пункт 8.5 ПРП		
388.	Проводится ли очередная проверка знаний всех категорий работников?	Пункт 8.5 ПРП		
389.	Проводится ли в организации внеочередная проверка знаний всех категорий работников?	Пункт 8.6 ПРП		
390.	Имеется ли в организации постоянно действующая комиссия по проведению проверки знаний?	Пункты 8.10, 8.11 ПРП		
391.	Имеется ли в организации распорядительный документ об утверждении состава комиссии?	Пункты 8.10, 8.11 ПРП		
392.	Обеспечено ли в организации участие должностного лица органа федерального государственного энергетического надзора в работе комиссии по проверке знаний у:	Пункт 8.15 ПРП		
392.1.	директоров?			
392.2.	главных инженеров?			
392.3.	инженеров по охране труда?			
393.	Соблюдается ли в организации порядок оформления результатов проверки знаний?	Пункт 8.18 ПРП		
394.	Соблюдается ли в организации порядок оформления допуска к дублированию?	Пункт 9.2 ПРП		
395.	Имеются ли в организации программы дублирования, утвержденные руководителем организации?	Пункт 9.3 ПРП		
396.	Проводятся ли в организации в период дублирования контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах?	Пункт 9.5 ПРП		
397.	Соблюдается ли в организации порядок допуска к самостоятельной работе?	Пункт 10.1 ПРП		
398.	Имеется ли распорядительный документ руководителя организации или структурного подразделения о допуске к самостоятельной работе?	Пункт 10.1 ПРП		
399.	Проводятся ли в организации один раз в три месяца контрольные противоаварийные тренировки с каждым работником из числа:	Пункты 12.1, 12.5 ПРП		
399.1.	оперативного персонала?			
399.2.	оперативно - ремонтного персонала?			
400.	Проводятся ли в организации один раз в полугодие контрольные противопожарные тренировки с каждым работником из числа:	Пункт 12.2
Пункт 12.5 ПРП		
400.1.	оперативного персонала?			
400.2.	оперативно - ремонтного персонала?			
400.3.	ремонтного персонала?			
401.	Обеспечил ли работодатель изложение требований охраны труда работников в инструкциях по охране труда?	Пункты 1.2.2, 1.3.9, 1.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 13 января 2003 г. N 6, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003 г., регистрационный N 4145);
пункты 1.2, 2.4, 2.5, 8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593), с изменениями внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г. N 41781; (далее - ПОТЭЭ)		
402.	Обеспечил ли работодатель изложение порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в инструкциях по охране труда?			
403.	Обеспечил ли работодатель доведение до работников требования по охране труда, содержащиеся в инструкциях по охране труда?			
404.	Имеется ли в организации распорядительный документ о назначении ответственных за состояние охраны труда в организации?	Пункт 1.5 ПОТЭЭ		
405.	Имеются ли в организации документы, подтверждающие обучение оказанию первой помощи пострадавшему на производстве электротехнического персонала и обучению приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок до допуска к самостоятельной работе?	Пункт 2.3 ПОТЭЭ		
406.	Имеются ли в организации документы о проверке знаний электротехнического и электротехнологического персонала (очередная, внеочередная проверка, соблюдение сроков, периодичности):	Пункт 2.5, приложения 4, 5, 6 ПОТЭЭ		
406.1.	протоколы или журналы?			
406.2.	удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках?			
407.	Имеются ли в организации записи о праве проведения специальных работ в установленных случаях в удостоверении проверки знаний по охране труда?	Пункт 2.6, приложение 6 ПОТЭЭ		
408.	Имеется ли в организации распорядительный документ о допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников или имеющих перерыв в работе более 6 месяцев после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний?	Пункт 2.7 ПОТЭЭ		
409.	Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ об оперативном обслуживании электроустановок и их закреплении за оперативно-ремонтным персоналом?	Пункты 3.1, 3.3 ПОТЭЭ		
410.	Соответствуют ли в организации группы по электробезопасности у работников из числа оперативного персонала, обслуживающих электроустановки напряжением выше 1000 В:	Пункт 3.2 ПОТЭЭ		
410.1.	у старших по смене и единолично обслуживающих электроустановки - IV группа?			
410.2.	у работающих в смене кроме старших по смене - III группа?			
410.3.	у единолично обслуживающих электроустановки напряжением до 1000 В - III группа?			
411.	Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования?	Пункты 3.4, 5.12 ПОТЭЭ		
412.	Обеспечиваются ли в организации допустимые расстояния до токоведущих частей в электроустановках:	Пункт 3.3 ПОТЭЭ		
412.1.	при оперативном обслуживании?			
412.2.	при осмотрах?			
412.3.	при выполнении работ?			
413.	Имеются ли в организации для безопасного осмотра оборудования в электроустановках:	Пункты 3.6, 3.12 ПОТЭЭ		
413.1.	напряжением выше 1000 В - ограждения или барьеры, препятствующие приближению к токоведущим частям?			
413.2.	напряжением до 1000 В - замки на дверях щитов, сборок, пультов управления и других устройств?			
414.	Предусмотрен ли в организации порядок действий персонала при ликвидации замыкания на землю в электроустановках напряжением 6-35 кВ в инструкции по переключениям?	Пункт 3.7 ПОТЭЭ		
415.	Имеются ли в электроустановках организации электрозащитные средства, необходимые для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках напряжением:	Пункт 3.11 ПОТЭЭ		
415.1.	свыше 1000 В?			
415.2.	до 1000 В?			
416.	Имеется ли в организации в инструкции по переключениям порядок действий персонала при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при несчастных случаях?	Пункт 3.8 ПОТЭЭ		
417.	Определен ли в организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок?	Пункт 3.13 ПОТЭЭ		
418.	Имеется ли в организации запасной комплект ключей от электроустановок?	Пункт 3.13 ПОТЭЭ		
419.	Обеспечено ли в организации оформление работ в действующих электроустановках:	Пункты 4.1; 4.2 ПОТЭЭ		
419.1.	нарядом-допуском, оформленным в соответствии с установленными требованиями?			
419.2.	распоряжением?			
419.3.	перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем?			
420.	Имеется ли в организации, в случае отсутствия видимого разрыва, механический указатель гарантированного положения контактов для проверки отключенного положения коммутационного аппарата в:	Пункт 17.2 ПОТЭЭ		
420.1.	комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами?			
420.2	комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией напряжением 6 кВ и выше?			
421.	Имеется ли в организации, при дистанционном управлении коммутационными аппаратами с автоматического рабочего места, наличие сигнализация положения коммутационных аппаратов:	Пункт 17.3 ПОТЭЭ		
421.1.	выключателей?			
421.2.	разъединителей?			
421.3.	заземляющих ножей?			
422.	Имеются ли в организации средства технологического видеонаблюдения для контроля за состоянием коммутационных аппаратов?	Пункт 17.3 ПОТЭЭ		
423.	Вывешиваются ли в организации запрещающие плакаты "Не включать! Работают люди":	Пункт 18.1 ПОТЭЭ		
423.1.	на приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место?			
423.2.	на приводе каждого полюса у однополюсных разъединителей, у разъединителей, управляемых оперативной штангой на ограждениях?			
423.3.	на присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, в комплектных распределительных устройствах на шторках или дверцах запертых на замок?			
423.4.	на ключах и кнопках дистанционного и местного управления?			
423.5.	на автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления?			
423.6.	на автоматах или у места снятых предохранителей и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов?			
424.	Имеются ли в организации приборы для проверки исправности указателей напряжения?	Пункт 19.1 ПОТЭЭ		
425.	Имеются ли в организации в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления, в том числе с заполнением элегазом, встроенные стационарные указатели напряжения?	Пункт 19.1 ПОТЭЭ		
426.	Вывешивается ли в организации плакат "Не открывать! Работают люди" на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей?	пункт 18.1 ПОТЭЭ		
427.	Отображаются ли в организации рядом с графическим обозначением соответствующего коммутационного аппарата на схеме автоматизированного рабочего места при дистанционном управлении коммутационными аппаратами с автоматизированного рабочего места плакаты безопасности?	Пункты 18.1,18.2 ПОТЭЭ		
428.	Имеется ли в организации изолирующая штанга напряжением выше 1000 В всех имеющихся напряжений в электроустановках, для установки и снятия переносных заземлений?	Пункт 20.3 ПОТЭЭ		
429.	Предусмотрены ли в организации заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В на токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка со всех сторон, откуда подается напряжение, за исключением отключенных для работы сборных шин распределительных устройств, на которые достаточно установить одно заземление?	Пункт 21.1 ПОТЭЭ		
430.	Имеется ли в организации перечень, электроустановок утвержденный работодателем и доведенный до сведения работников, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна, с разработкой дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности работ включающих установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, рубильников диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин?	Пункт 21.6 ПОТЭЭ		
431.	Имеются ли в организации для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением при работе по нарядам - допускам и распоряжениям временные ограждения в виде:	Пункт 23.2 ПОТЭЭ		
431.1.	щитов?			
431.2.	ширм?			
431.3.	экранов?			
431.4.	шнуров из растительных или синтетических волокон?			
432.	Имеются ли в организации записи о необходимости установки временных ограждений в виде щитов, ширм, экранов для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением при работе по распоряжениям в разделе "Технические мероприятия" журнала учёта работ по нарядам - допускам и распоряжениям для работы в электроустановках, при работе по нарядам - допускам: в графе "Отдельные указания" нарядов - допусков?	Пункт 23.2 ПОТЭЭ		
433.	Проверяется ли в организации соответствие групп по электробезопасности работников, устанавливающих и снимающих изолирующие накладки в электроустановках до 1000 В и свыше 1000 В?	Пункт 23.3 ПОТЭЭ		
434.	Имеются ли в организации записи в графе "Отдельные указания" наряда, при необходимости убрать или переставить плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допускающим?	Пункт 23.8 ПОТЭЭ		
435.	Обеспечено ли в организации ограждение зон электроустановок с уровнями выше предельно допустимых значений:	Пункт 24.17 ПОТЭЭ		
435.1.	электрических полей?			
435.2.	магнитных полей?			
436.	Обеспечены ли в организации дополнительные меры безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей в строку "Отдельные указания" наряда?	Пункт 24.18 ПОТЭЭ		
437.	Имеются ли в организации утверждённые схемы заземления каждого генератора, учитывающих тип системы возбуждения, схемы распределительного устройства генераторного напряжения, схему блока, схему нейтрали генератора, а также учитывающих исключение подачи напряжения в обмотку ротора от схемы начального возбуждения?	Пункт 25.3 ПОТЭЭ		
438.	Соблюдается ли в организации порядок измерения на роторе работающего генератора:	Пункт 25.5 ПОТЭЭ		
438.1.	напряжения на валу?			
438.2.	сопротивления изоляции?			
439.	Соблюдается ли в организации порядок обточки и шлифовки контактных колец ротора, шлифовки коллектора возбудителя выведенного в ремонт генератора?	Пункт 25.6 ПОТЭЭ		
440.	Соблюдается ли в организации порядок обслуживания щёточного аппарата на работающем генераторе в производственной инструкции о порядке обслуживания щёточного аппарата генераторов?	Пункт 25.7 ПОТЭЭ		
441.	Исключены ли факты проведения огневых работ на корпусах оборудования и трубопроводах электролизной установки при наличии в них водорода?	Пункт 26.4 ПОТЭЭ		
442.	Обеспечена ли в организации продувка азотом перед пуском аппаратов и трубопроводов электролизной установки (кроме ресиверов)?	Пункт 26.5 ПОТЭЭ		
443.	Производится ли в организации обязательная продувка азотом аппаратов электролизной установки и трубопроводов при:	Пункт 26.6 ПОТЭЭ		
443.1.	ее отключении более чем на 4 часа?			
443.2.	нарушении технологического процесса?			
444.	Выполняется ли в организации продувка до полного отсутствия водорода в конечной точке при проведении сварки или ремонтных работ, связанных с вскрытием электролизной установки?	Пункт 26.7 ПОТЭЭ		
445.	Предусмотрены ли в организации у электролизёров резиновые диэлектрические ковры?	Пункт 26.15 ПОТЭЭ		
446.	Соблюдается ли в организации порядок пуска электролизной установки после:	Пункт 26.20 ПОТЭЭ		
446.1.	монтажа?			
446.2.	капитального ремонта?			
446.3.	длительной остановки?			
447.	Обеспечена ли в организации правильность выполнения заземления питающей электродвигатель кабельной линии?	Пункт 27.2 ПОТЭЭ		
448.	Выполняются ли в организации технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работы, включая мероприятия, препятствующие ошибочному срабатыванию коммутационных аппаратов?	Пункт 28.1 ПОТЭЭ		
449.	Предусмотрен ли в организации специальный экран для защиты работников от возникающих рентгеновских излучений при испытании дугогасительных камер повышенным напряжением с амплитудным значением более 20 кВ в РУ, оснащённых вакуумными выключателями?	Пункт 29.5 ПОТЭЭ		
450.	Предусмотрен ли в организации переносные светильники заводского исполнения напряжением не более 12 В с защитной сеткой, либо аккумуляторные фонари, для освещения при работе внутри трансформатора, а также нахождение разделительного трансформатора для переносного светильника вне бака трансформатора?	Пункт 31.6 ПОТЭЭ		
451.	Соблюдаются ли в организации ограничения времени пребывания внутри трансформатора четырьмя часами в сутки, каждого работающего при подаче в бак осушенного воздуха с температурой точки росы не выше -40 градусов С?	Пункт 31.7 ПОТЭЭ		
452.	Включается ли в организации в аккумуляторных помещениях приточно-вытяжная вентиляция перед началом заряда и отключается не ранее, чем через 1,5 часа после окончания заряда?	Пункт 35.3 ПОТЭЭ		
453.	Соблюдаются ли в организации требования при работе с кислотой и щелочью?	Пункт 35.10 ПОТЭЭ		
454.	Имеется ли в организации специальная штанга для разряда конденсаторов (снижения остаточного напряжения до нуля)?	Пункт 36.1 ПОТЭЭ		
455.	Имеются ли в организации закоротки на выводах конденсаторов, не подключённых к электрическим схемам, но находящихся в зоне действия электрического поля (наведенного напряжения)?	Пункт 36.2 ПОТЭЭ		
456.	Имеются ли в организации утвержденные руководителем перечни газоопасных подземных сооружений, с которыми ознакомлен оперативный персонал?	Пункт 37.36 ПОТЭЭ		
457.	Имеется ли в организации список работников, обученных пользованию приборами и проводящих проверку подземных сооружений на загазованность, утвержденного руководителем организации (обособленного подразделения)?	Пункт 37.38 ПОТЭЭ		
458.	Имеются ли записи в удостоверениях о проверке знаний норм и правил у работников, допущенных к работам, выполняемым без снятия напряжения?	Пункты 38.42, 2.6 ПОТЭЭ		
459.	Имеется ли в организации в наличии утвержденный перечень линий (участков линий), находящихся под наведенным напряжением?	Пункт 38.43 ПОТЭЭ		
460.	Имеются ли в организации документы, свидетельствующие о проведении специальной подготовки у работников, участвующих в проведении испытаний электрооборудования?	Пункт 39.1 ПОТЭЭ		
461.	Имеются ли в организации документы (удостоверения, протоколы проверки знаний), свидетельствующие о проведении проверки знаний у работников, участвующих в испытаниях электрооборудования?	Пункт 39.1 ПОТЭЭ		
462.	Имеется ли в организации распорядительный документ о создании комиссии по проверке знаний у персонала организации, с включением в состав комиссии специалистов по испытаниям оборудования, имеющих группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В?	Пункт 39.1 ПОТЭЭ		
463.	Проводилась ли в организации под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года, месячная стажировка:	Пункт 39.1 ПОТЭЭ		
463.1.	производителя работ?			
463.2.	работников проводящих испытания электрооборудования единолично?			
464.	Имеются ли в организации записи в удостоверениях о проверке знаний норм и правил у работников, участвующих в проведении испытаний электрооборудования, о предоставлении права проведения специальных работ - испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром)?	Пункты 39.1, 2.6 ПОТЭЭ		
465.	Выполнено ли в организации присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой?	Пункт 39.14 ПОТЭЭ		
466.	Имеются ли в организации защитные очки с металлизированным покрытием стекол для работ по настройке и испытаний аппаратуры высокой частоты?	Пункт 41.37 ПОТЭЭ		
467.	Имеются ли в организации знаки, предупреждающие о наличии напряжения, на чехлах оборудования, к которому подводится напряжение дистанционного питания?	Пункт 41.53 ПОТЭЭ		
468.	Имеются ли в организации паспорта на ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники?	Пункт 44.5 ПОТЭЭ		
469.	Имеются ли в организации журнал учета, проверки и испытания ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников с относящимся к ним вспомогательным оборудованием?	Пункт 44.7 ПОТЭЭ		
470.	Обеспечено ли в организации заземление или зануление корпуса разделительного трансформатора, в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети?	Пункт 44.10 ПОТЭЭ		
471.	Выдается ли в организации наряд на работы с применением грузоподъемных машин и механизмов, которые проводятся в действующих электроустановках?	Пункт 45.1 ПОТЭЭ		
472.	Имеется ли в организации обученный персонал (крановщики, машинисты, стропальщики), работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне воздушных линий электропередачи?	Пункт 45.2 ПОТЭЭ		
473.	Имеется ли в организации запись в строке наряда-допуска на производство работ с грузоподъемными механизмами "Отдельные указания" о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками) с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством?	Пункт 45.3 ПОТЭЭ		
474.	Имеется ли в организации знак о непревышении скорости 10 км/ч при движении грузоподъемных машин и механизмов на территории открытого распределительного устройства?	Пункт 45.4 ПОТЭЭ		
475.	Имеется ли в организации сопроводительное письмо командирующей организации с указанием в нём цели командировки, а также работников, которым необходимо предоставить право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтверждающего группы по электробезопасности этих работников с резолюцией руководителя организации (обособленного подразделения) - владельца электроустановки?	Пункт 46.2 ПОТЭЭ		
476.	Проведены ли в организации командированному персоналу по прибытии на место командировки вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, ознакомление с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работникам, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, инструктажи по схеме электроснабжения электроустановки с оформлением инструктажей в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи?	Пункт 46.3 ПОТЭЭ