Author: НПП "Гарант-Сервис"
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. N 557 "Об утверждении форм проверочных листов (списков…

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. N 557 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), содержащих обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики и (или) требования безопасности в сфере теплоснабжения, которые подлежат применению при проведении плановых проверок поднадзорных субъектов (объектов) при осуществлении федерального государственного энергетического надзора"
Приложение N 2. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении субъектов электроэнергетики, эксплуатирующих объекты электросетевого хозяйства сетевых организаций
Приложение N 2
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 21 декабря 2017 г. N 557

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении субъектов электроэнергетики, эксплуатирующих объекты электросетевого хозяйства сетевых организаций

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, являющихся субъектами электроэнергетики, эксплуатирующих на праве собственности или на ином законном основании объекты электросетевого хозяйства.
Предмет плановой проверки ограничивается перечнем контрольных вопросов, включенных в настоящий проверочный лист.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора)
___________________________________________________________________________________________________.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка
___________________________________________________________________________________________________.
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объектов электросетевого хозяйства
___________________________________________________________________________________________________.
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки
___________________________________________________________________________________________________.
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок
___________________________________________________________________________________________________.
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист
___________________________________________________________________________________________________.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении иди несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет
проверки

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования

Ответы на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов (да/нет/ требование не применяется)

1 | 2 | 3 | 4

1.

Обеспечено ли работодателем при разработке инструкций по охране труда для электротехнического (электротехнологического) персонала, содержащих положения, реализация которых обеспечивает безопасность работников, выполнение следующих требований:

Пункты 1.2.2, 1.3.9, 1.7.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. N 6 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 4145 от 22 января 2003 г.) (далее - ПТЭЭП);
пункты 1.2, 2.4, 2.5, 8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 30593 от 12 декабря 2013 г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 г. N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации, регистрационный N 41781 от 13 апреля 2016 г.) (далее - ПОТЭЭ)

1.1. | наличие инструкций по охране труда для работников отдельных профессий? | |
1.2. | наличие инструкций по охране труда на отдельные виды работ? | |
1.3. | наличие в инструкциях по охране труда порядка производства работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в инструкциях? | |
1.4. | доведение до работников организации требований по охране труда, содержащиеся в инструкциях по охране труда для конкретного рабочего места (вида работы)? | |

2.

Обеспечено ли работодателем наличие испытанных средств индивидуальной защиты для безопасной работы в электроустановках?

Пункт 1.4. ПОТЭЭ;
пункт 1.3.9. ПТЭЭП

3.

Обеспечено ли работодателем наличие приспособлений, обеспечивающих безопасное проведение работ в электроустановках?

Пункт 1.4. ПОТЭЭ;
пункт 1.3.9. ПТЭЭП

4.

Обеспечен ли работодателем контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений?

Пункт 1.4. ПОТЭЭ;
пункт 1.3.9. ПТЭЭП

5.

Обеспечено ли работодателем проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств?

Пункт 1.4. ПОТЭЭ;
пункт 1.3.9. ПТЭЭП

6. | Имеется ли в организации распорядительный документ о назначении ответственных за состояние охраны труда? | Пункт 1.5 ПОТЭЭ |
7. | Обеспечено ли работодателем проведение медицинских осмотров работников: | Пункт 2.2 ПОТЭЭ |
7.1. | занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах)? | |
7.2. | на работах связанных с движением транспорта в действующих электроустановках? | |
8. | Имеются ли в организации документы, подтверждающие обучение: | Пункт 2.3 ПОТЭЭ |
8.1. | оказанию первой помощи пострадавшему на производстве электротехнического персонала? | |
8.2. | приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок? | |
9. | Обеспечено ли в организации проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в электроустановках? | Пункты 2.1 ПОТЭЭ; |

9.1.

Обеспечено ли в организации проведение проверки знаний по охране труда электротехнического и электротехнологического персонала?

Пункты 2.4 ПОТЭЭ;
пункт 1.4.19 ПТЭЭП

9.2.

Имеется ли приказ руководителя организации о назначении комиссии для проведения проверки знаний?

Пункты 2.4 ПОТЭЭ;
пункт 1.4.30 ПТЭЭП

10.

Имеются ли в организации в наличии документы о проверке знаний персонала:

Пункт 2.5, приложения 2, 4, 5, 6 ПОТЭЭ;
пункт 1.4.39 ПТЭЭП

10.1. | протоколы или журналы в организации? | |
10.2. | удостоверения у работников? | |
11. | Имеются ли в удостоверении проверки знаний по охране труда записи о праве проведения специальных работ в установленных случаях? | Пункты 2.6, 3.91, 3.92 ПОТЭЭ |
ГАРАНТ:
 По-видимому, в предыдущей строке допущена опечатка. Имеется в виду "39.1, 39.2"
12. | Имеется ли в организации распорядительный документ о допуске к самостоятельной работе вновь принятых работников или имеющих перерыв в работе более 6 месяцев после прохождения необходимых инструктажей по безопасности труда, обучения (стажировки) и проверки знаний? | Пункт 2.7 ПОТЭЭ |
13. | Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ об оперативном обслуживании электроустановок и их закреплении за оперативно-ремонтным персоналом? | Пункт 3.1,3.3 ПОТЭЭ |
14. | Соблюдается ли в организации требование по наличию группы электробезопасности у работников из числа оперативного персонала, обслуживающих электроустановки напряжением выше 1000 В, у: | Пункт 3.2 ПОТЭЭ |
14.1. | старших по смене и единолично обслуживающих электроустановки IV? | |
14.2. | работающих в смене, кроме старших по смене, III? | |
14.3. | единолично обслуживающих электроустановки напряжением до 1 000 В - III? | |
15. | Обеспечивается ли в организации соблюдение требований о допустимых расстояниях до токоведущих частей в электроустановках при: | Пункт 3.3 ПОТЭЭ |
15.1. | оперативном обслуживании? | |
15.2. | осмотрах? | |
15.3. | выполнении работ? | |
16. | Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении права единоличного осмотра оборудования? | Пункты 3.4, 5.12 ПОТЭЭ |
17. | Обеспечивает ли организация для безопасного осмотра оборудования в электроустановках: | Пункты 3.6, 3.12 ПОТЭЭ |
17.1. | напряжением выше 1000 В - ограждениями или барьерами, препятствующими приближению к токоведущим частям? | |
17.2. | напряжением до 1000 В - замками на дверях щитов, сборок, пультов управления и других устройств? | |
18. | Предусмотрен ли организацией в инструкции по переключениям порядок действий персонала при ликвидации замыкания на землю в электроустановках напряжением 6-35 кВ? | Пункты 3.7, 3.13 ПОТЭЭ |
19. | Предусмотрен ли организацией в инструкции по переключениям порядок действий персонала при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при несчастных случаях? | Пункт 3.8 ПОТЭЭ |
20. | Обеспечила ли организация электроустановки электрозащитными средствами, необходимыми для выполнения технических требований к снятию и установке предохранителей в электроустановках: | Пункт 3.11 ПОТЭЭ |
20.1. | напряжением свыше 1000 В? | |
20.2. | напряжением до 1000 В? | |
21. | Обеспечен ли в организации порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? | Пункт 3.13 ПОТЭЭ |
22. | Обеспечено ли в организации оформление работ в действующих электроустановках: | Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ |
22.1. | нарядом-допуском (далее - наряд)? | |
22.2. | распоряжением? | |
22.3. | перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем? | |
23. | Согласовываются ли в наряде работы в месте проведения работ по другому наряду? | Пункт 4.3 ПОТЭЭ |
24. | Имеются ли в организации в наличии технологические карты или проекты производства работ (далее - ППР), утвержденные руководителем организации, на: | Пункты 4.4, 4,9 ПОТЭЭ |
24.1. | капитальный ремонт электрооборудования напряжением выше 1000 В? | |
24.2. | работу на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В? | |
24.3. | капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (далее - ВЛ) независимо от напряжения? | |
24.4. | работы в открытом распределительном устройстве (далее - ОРУ) на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенным выше проводов, тросов, находящихся под напряжением, с учетом мер для предотвращения опускания проводов (тросов) и для защиты от наведенного напряжения? | |
25. | Обеспечила ли организация защитными касками работников, работающих в: | Пункт 4.13 ПОТЭЭ |
25.1. | помещениях с электрооборудованием, за исключением щитов управления и релейных? | |
25.2. | закрытом распределительном устройстве (далее - ЗРУ)? | |
25.3. | открытом распределительном устройстве (далее - ОРУ)? | |
25.4. | подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах? | |
25.5. | бригадах по обслуживанию и ремонту ВЛ? | |
26. | Проводится ли в организации уравнивание потенциалов при работах на ВЛ перед соединением или разрывом электрически связанных участков [проводов, тросов) путем соединения этих участков проводником или установкой заземлений с обеих сторон разрыва (предполагаемого разрыва) с присоединением к одному заземлителю (заземляющему устройству)? | Пункт 4.17 ПОТЭЭ |
27. | Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении административно-техническому, оперативному или оперативно-ремонтному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений? | Пункт 5.4 ПОТЭЭ |
28. | Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ о Предоставлении работникам права выдачи разрешений на подготовку рабочего места и на допуск к работе в электроустановках? | Пункты 5.5, 5.6, 5.14 ПОТЭЭ |
29. | Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться ответственным руководителем работ? | Пункт 5.7 ПОТЭЭ |
30. | Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим? | Пункт 5.8 ПОТЭЭ |
31. | Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться производителем работ? | Пункт 5.9 ПОТЭЭ |
32. | Имеется ли в организации организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться наблюдающим? | Пункт 5.12 ПОТЭЭ |
33. | Соблюдается ли в организации требование по соответствию численности бригады и ее состава с учетом квалификации членов бригады по электробезопасности, условий выполнения работы, а также возможности обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего), присвоенным группам по электробезопасности? | Пункт 5.15 ПОТЭЭ |
34. | Соблюдаются ли в организации сроки действия наряда-допуска при организации работ в электроустановках: | Пункт 6.3 ПОТЭЭ |
34.1. | выдача на срок не более 15 календарных дней? | |
34.2. | продление 1 раз на срок не более 15 календарных дней? | |
35. | Соблюдаются ли в организации правила продления нарядов-допусков: | Пункт 6.4 ПОТЭЭ |
35.1. | продление работниками, выдавшими наряд-допуск? | |
35.2. | продление работниками, имеющими право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке? | |
36. | Соблюдаются ли в организации сроки хранения нарядов, по которым работы полностью закончены в течение 30 суток? | Пункт 6.5 ПОТЭЭ |
37. | Имеется ли в организации журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям? | Пункт 6.6, приложение 8 ПОТЭЭ |
38. | Имеются ли записи о фактах первичных и ежедневных допусков к работе по наряду-допуску в: | Пункт 6.6 ПОТЭЭ |
38.1. | журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям? | |
38.2. | оперативном журнале? | |
39. | Соблюдаются ли в организации сроки действия нарядов-допусков для поочередного проведения однотипной работы на нескольких подстанциях или нескольких присоединениях одной подстанции? | Пункт 6.14 ПОТЭЭ |
40. | Имеются ли в наличии записи о допуске персонала на каждое присоединение в графах представленного наряда-допуска по поочередному проведению однотипных работ на нескольких присоединениях одной подстанции при: | Пункт 6.12 ПОТЭЭ |
40.1. | прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей? | |
40.2. | испытаниях электрооборудования? | |
40.3. | проверке устройств защиты или измерений? | |
40.4. | проверке блокировки или электроавтоматики? | |
40.5. | проверке телемеханики или связи? | |
41. | Соблюдаются ли в организации требование о выдаче наряда на работы на конденсаторах связи и высокочастотных заградителях персоналом, обслуживающим РУ? | Пункт 6.17 ПОТЭЭ |
42. | Оформляются ли в организации в нарядах в строке "Отдельные указания" записи о: | Пункт 6.19 ПОТЭЭ |
42.1. | нахождении ремонтируемой ВЛ под наведенным напряжением? | |
42.2. | ВЛ, пересекающих ремонтируемую линию, которые требуется отключить и заземлить? | |
42.3. | ВЛ, проходящих вблизи ремонтируемой линии, если их отключение требуется по условиям работы? | |
42.4. | выполнении заземления ВЛ, пересекающих ремонтируемые линии или проходящих вблизи них и недопущении снятия с них заземления до полного окончания работ? | |
43. | Имеется ли в журнале учета и выдачи нарядов и распоряжений запись о выдаче письменных заданий (далее - распоряжений) на производство работ, определяющая её содержание, место, время, меры безопасности и работников, которым поручено выполнение, с указанием их групп по электробезопасности? | Пункт 7.1 ПОТЭЭ |
44. | Соблюдается ли в организации срок действия распоряжений? | Пункт 7.1 ПОТЭЭ |
45. | Выполняются ли в организации записи о допуске к работам по распоряжению в журнале учёта работ по нарядам и распоряжениям? | Пункт 7.5 ПОТЭЭ |
46. | Соблюдается ли в организации соответствие группы по электробезопасности, присвоенной работникам, проводящим неотложные работы: | Пункт 7.7 ПОТЭЭ |
46.1. | для производителя работ (наблюдающего) из числа оперативного персонала, выполняющего работу или осуществляющего наблюдение за работающими в электроустановках напряжением выше 1000 В, - группа IV? | |
46.2. | для производителя работ из числа оперативного персонала, выполняющего работу или осуществляющего наблюдение за работающими в электроустановках напряжением до 1000 В - группа III? | |
46.3. | для членов бригады, работающих в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, - группа III? | |
47. | Имеется ли запись в оперативном журнале о начале, окончании работ, мероприятиях по подготовке рабочего места, характере работы и составе бригады при работах по распоряжению, выдаваемому оперативным персоналом? | Пункт 7.16 ПОТЭЭ |
48. | Имеется ли в организации в наличии перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утверждённый руководителем организации или руководителем обособленного подразделения, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации? | Пункт 8.1, 42.10 ПОТЭЭ |
49. | Имеются ли в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой? | Пункт 8.4 ПОТЭЭ |
50. | Имеются ли в перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале)? | Пункт 8.5 ПОТЭЭ |
51. | Соблюдается ли в организации требование о допуске бригады к работе только по одному наряду? | Пункт 9.2, подпункт 10 пункта 7 приложения 7 к ПОТЭЭ |
52. | Соблюдаются ли в организации требования при проведении работ в электроустановках в составе бригады: | Пункт 11.2 ПОТЭЭ |
52.1. | выполняется ли надзор за всеми членами бригады на участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа производителем работ (ответственным руководителем, наблюдающим)? | |
52.2. | удаляется ли бригада с места работы в случае временного ухода с рабочего места производителя работ (наблюдающего) и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ? | |
52.3. | передает ли наряд производитель работ (наблюдающий) на время своего временного отсутствия на рабочем месте заменившему его работнику (ответственному руководителю работ, допускающему или работнику, имеющему право выдачи нарядов)? | |
53. | Имеются ли в наличии подписи в наряде о проведении инструктажа производителем работ (наблюдающим) работникам, введенным в состав бригады? | Пункт 11.5 ПОТЭЭ |
54. | Соблюдается ли в организации требование о выдаче наряда заново при: | Пункт 11.6 ПОТЭЭ |
54.1. | замене ответственного руководителя или производителя работ (наблюдающего)? | |
54.2. | изменении состава бригады более чем наполовину? | |
54.3. | изменении условий работы? | |
55. | Соблюдаются ли в организации требования при переводе на другое рабочее место: | Пункты 12.1, 12.2, 12.4 ПОТЭЭ |
55.1. | оформление перевода бригады на другое рабочее место при работах в РУ напряжением выше 1000 В, который осуществляет допускающий? | |
55.2. | оформление работы без отключения оборудования в наряде при переводе бригады из одного РУ в другое? | |
56. | Соблюдаются ли в организации требования, обеспечивающие безопасность при перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня: | Пункт 13.2 ПОТЭЭ |
56.1. | не снимаются плакаты безопасности, ограждения, флажки, заземления? | |
56.2. | сдает ли наряд допускающему производитель работ (наблюдающий)? | |
56.3. | оформляет ли производитель работ (наблюдающий) окончание работы подписью в своем экземпляре наряда? | |
57. | Соблюдаются ли в организации требования, обеспечивающие безопасность при повторном допуске к работе в последующие дни на подготовленное рабочее место: | Пункт 13.3 ПОТЭЭ |
57.1. | фиксируется ли разрешение на повторный допуск в оперативном журнале? | |
57.2. | проверяется ли перед допуском бригады к работе на следующий день целостность и сохранность оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также надежность заземлений? | |
57.3. | оформлен ли в нарядах допуск к работе? | |
58. | Обеспечены ли производителем работ в последовательности мероприятия по сдаче-приемке рабочего места после полного окончания работы в электроустановках: | Пункты 14.1, 14.2 ПОТЭЭ |
58.1. | удаление бригады с рабочего места? | |
58.2. | снятие установленных бригадой временных ограждений, переносных плакатов безопасности, флажков и заземлений? | |
58.3. | закрытие дверей электроустановки на замок? | |
58.4. | оформление в наряде полного окончания работ подписью ответственного руководителя работ? | |
59. | Оформлено ли окончание работ производителем работ (наблюдающим) в наряде в соответствующих графах? | Пункт 14.3 ПОТЭЭ |
60. | Сдан ли производителем работ (наблюдающим) наряд допускающему для хранения в папке действующих или закрытых нарядов в специально отведенном месте? | Пункт 14.3 ПОТЭЭ |
61. | Выполняется ли осмотр рабочего места после окончания работ допускающим? | Пункт 14.4 ПОТЭЭ |
62. | Сообщает ли допускающий работнику, выдающему разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе, и оперативному персоналу, в чьем оперативном управлении находится электроустановка, о полном окончании работ и о возможности включения электроустановки? | Пункт 14.4 ПОТЭЭ |
63. | Имеется ли в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям запись об окончании работы по наряду или распоряжению? | Пункт 14.5 ПОТЭЭ |
64. | Имеется ли в оперативном журнале запись об окончании работы по наряду или распоряжению? | Пункт 14.5 ПОТЭЭ |
65. | Соблюдаются ли в организации технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения: | Пункт 16.1 ПОТЭЭ |
65.1. | произведены ли необходимые отключения? | |
65.2. | приняты ли меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов? | |
65.3. | вывешены ли запрещающие плакаты на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов? | |
65.4. | проверено ли отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током? | |
65.5. | установлено ли заземление? | |
65.6. | вывешены ли указательные плакаты "Заземлено"? | |
65.7. | ограждены ли рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части? | |
65.8. | вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты? | |
66. | Обеспечен ли видимый разрыв цепи в электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой включением коммутационного аппарата не исключена подача напряжения на рабочее место? | Пункт 17.2 ПОТЭЭ |
67. | Имеется ли в наличии, в случае отсутствия видимого разрыва, механический указатель гарантированного положения контактов в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами для проверки отключенного положения коммутационного аппарата? | Пункт 17.2 ПОТЭЭ |
68. | Имеется ли в наличии, в случае отсутствия видимого разрыва, механический указатель гарантированного положения контактов в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления с выкатными элементами в комплектных распределительных устройствах с элегазовой изоляцией (далее - КРУЭ) напряжением 6 кВ и выше для проверки отключенного положения коммутационного аппарата? | Пункт 17.2 ПОТЭЭ |
69. | Имеется ли в наличии сигнализация положения коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей, заземляющих ножей) при дистанционном управлении коммутационными аппаратами с автоматического рабочего места (далее - АРМ)? | Пункт 17.3 ПОТЭЭ |
70. | Имеются ли в организации средства технологического видеонаблюдения для контроля за состоянием коммутационных аппаратов? | Пункт 17.3 ПОТЭЭ |
71. | Вывешиваются ли запрещающие плакаты "Не включать! Работают люди" на: | Пункт 18.1 ПОТЭЭ |
71.1. | приводах (рукоятках приводов) коммутационных аппаратов с ручным управлением (выключателей, отделителей, разъединителей, рубильников, автоматов) во избежание подачи напряжения на рабочее место? | |
71.2. | приводе каждого полюса у однополюсных разъединителей, у разъединителей, управляемых оперативной штангой на ограждениях? | |
71.3. | присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих коммутационных аппаратов, в КРУ на шторках или дверцах запертых на замок? | |
71.4. | ключах и кнопках дистанционного и местного управления? | |
71.5. | автоматах или у места снятых предохранителей цепей управления? | |
71.6. | автоматах или у места снятых предохранителей и силовых цепей питания приводов коммутационных аппаратов? | |
72. | Вывешивается ли плакат "Не открывать! Работают люди" на задвижках, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей? | Пункт 18.1 ПОТЭЭ |
73. | Вывешивается ли плакат "Не включать! Работа на линии" на: | Пункт 18.2 ПОТЭЭ |
73.1. | отключенных для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ? | |
73.2. | приводах разъединителей, которыми отключена для выполнения работ ВЛ, КВЛ или КЛ? | |
73.3. | приводах или ключах управления коммутационным аппаратом в зависимости от его конструктивного исполнения, при отсутствии разъединителей на линиях электропередачи напряжением до 1000 В? | |
74. | Отображаются ли рядом с графическим обозначением соответствующего коммутационного аппарата на схеме АРМ при дистанционном управлении коммутационными аппаратами с АРМ плакаты безопасности? | Пункты 18.1, 18.2 ПОТЭЭ |
75. | Обеспечила ли организация специальными приборами для проверки исправности указателей напряжения? | Пункт 19.1 ПОТЭЭ |
76. | Обеспечены ли встроенными стационарными указателями напряжения комплектные распределительные устройства заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом)? | Пункт 19.1 ПОТЭЭ |
77. | Соблюдается ли запрет на применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения в электроустановках до 1 000 В? | Пункт 19.5 ПОТЭЭ |
78. | Соблюдается ли запрет на использование изолирующей штанги напряжением выше 1 000 В для установки и снятия переносных заземлений без диэлектрических перчаток? | Пункт 20.3 ПОТЭЭ |
79. | Установлены ли заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В на токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка со всех сторон, откуда подается напряжение, за исключением отключенных для работы сборных шин РУ, на которые достаточно установить одно заземление? | Пункт 21.1 ПОТЭЭ |
80. | Имеется ли запись работника, выдающего наряд, производителя работ на временное снятие и повторную установку заземлений, внесенное в строку наряда "Отдельные указания" с записью о том, где и для какой цели должны быть сняты заземления? | Пункт 21.5 ПОТЭЭ |
81. | Имеется ли в организации перечень электроустановок, утвержденный работодателем и доведенный до сведения работников, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна (например, в некоторых распределительных ящиках, КРУ отдельных типов, сборках с вертикальным расположением фаз), с разработкой дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности работ включающих установку диэлектрических колпаков на ножи разъединителей, рубильников диэлектрических накладок или отсоединение проводов, кабелей и шин? | Пункт 21.6 ПОТЭЭ |
82. | Соблюдаются ли требования безопасности в электроустановках напряжением до 1000 В при операции по установке и снятию заземлений? | Пункт 21.7 ПОТЭЭ |
83. | Соблюдаются ли требования безопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В при операции по установке и снятию заземлений: | Пункт 21.8 ПОТЭЭ |
83.1. | переносное заземление устанавливается двумя работниками: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III (имеет право быть из числа ремонтного персонала, а при выполнении работ по заземлению присоединений потребителей - из персонала потребителей)? | |
83.2. | включает заземляющие ножи один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала? | |
83.3. | отключает заземляющие ножи и снимает переносные заземления единолично работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III? | |
84. | Обеспечила ли организация временными ограждениями в виде щитов, ширм, экранов, шнуров из растительных или синтетических волокон для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением при работе по нарядам - допускам и распоряжениям? | Пункт 23.2 ПОТЭЭ |
85. | Выполняются ли записи о необходимости установки временных ограждений в виде щитов, ширм, экранов для временного ограждения токоведущих частей, оставшихся под напряжением при работе по распоряжениям в разделе "Технические мероприятия" журнала учёта работ по нарядам - допускам и распоряжениям для работы в электроустановках, при работе по нарядам - допускам: в графе "Отдельные указания" нарядов - допусков? | Пункт 23.2 ПОТЭЭ |
86. | Вывешиваются ли плакаты "Стой! Напряжение": | Пункт 23.4, 23.5, 23.6 ПОТЭЭ |
86.1. | на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом? | |
86.2. | на канате, веревке или шнуре из растительных либо синтетических волокон, обращенные внутрь огражденного пространства оборудовании, установленного на фундаментах и отдельных конструкциях, при ограждение (с оставлением проезда, прохода) рабочего места в ОРУ? | |
86.3. | в ОРУ на участках конструкций, по которым можно пройти от рабочего места к граничащим с ним участкам, находящимся под напряжением? | |
87. | Имеется ли запись в графе "Отдельные указания" наряда, при необходимости убрать или переставить плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест допускающим? | Пункт 23.8 ПОТЭЭ |
88. | Выполняются ли ограждения зон электроустановок с уровнями электрических и магнитных полей выше предельно допустимых значений? | Пункт 24.17 ПОТЭЭ |
89. | Внесены ли дополнительные меры безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей в строку "Отдельные указания" наряда? | Пункт 24.18 ПОТЭЭ |
90. | Выполняются ли правила безопасности при выполнении работ в электролизных установках: | Пункты 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.20 ПОТЭЭ |
90.1. | отсутствуют ли факты проведения огневых работ на корпусах оборудования и трубопроводах при наличии в них водорода? | |
90.2. | проводится ли продувка перед пуском аппаратов и трубопроводов электролизной установки (кроме ресиверов) азотом? | |
90.3. | проводится ли продувка азотом аппаратов и трубопроводов при отключении электролизной установки более чем на 4 часа, а также при нарушении технологического процесса? | |
90.4. | проводится ли продувка до полного отсутствия водорода в конечной точке при проведении сварки или ремонтных работ, связанных с вскрытием электролизной установки? | |
90.5. | выполняется ли порядок пуска электролизной установки после монтажа, капитального ремонта или длительной остановки? | |
91. | Имеются ли внутри помещения электролизной установки и на дверях знаки безопасности, запрещающие пользоваться открытым огнем, надписи "Водород. Огнеопасно"? | Пункт 26.11 ПОТЭЭ |
92. | Имеются ли в наличии у электролизёров резиновые диэлектрические ковры? | Пункт 26.15 ПОТЭЭ |
93. | Составляют ли непрерывную электрическую цепь оборудование и трубопроводы электролизной установки, ресиверы и трубопроводы от ресиверов до машинного зала и присоединены ли к заземляющим устройствам не менее чем в двух местах? | Пункт 26.16 ПОТЭЭ |
94. | Обеспечила ли организация специальным экраном для защиты работников от возникающих рентгеновских излучений при испытании дугогасительных камер повышенным напряжением с амплитудным значением более 20 кВ в РУ, оснащённых вакуумными выключателями? | Пункт 29.5 ПОТЭЭ |
95. | Включается ли в аккумуляторных помещениях приточно-вытяжная вентиляция перед началом заряда и отключается не ранее, чем через 1,5 часа после окончания заряда? | Пункт 35.3 ПОТЭЭ |
96. | Обеспечила ли организация аккумуляторное помещение: | Пункт 35.4 ПОТЭЭ |
96.1. | стеклянной или фарфоровой (полиэтиленовой) кружкой с носиком (или кувшином) емкостью 1,5-2 л для составления электролита и доливки его в сосуды? | |
96.2. | нейтрализующим 2,5-процентным раствором питьевой соды для кислотных батарей? | |
96.3. | 10-процентным раствором борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды) для щелочных батарей? | |
96.4. | водой для обмыва рук? | |
96.5. | полотенцем? | |
97. | Обеспечила ли организация хранение кислоты в стеклянных бутылях с притертыми пробками, снабженных бирками с названием кислоты? | Пункт 35.6 ПОТЭЭ |
98. | Находятся ли бутыли с кислотой и порожние бутыли в отдельном помещении, установленные на полу в корзинах или деревянных обрешетках? | Пункт 35.6 ПОТЭЭ |
99. | Обеспечена ли организация специальной штангой для разряда конденсаторов (снижения остаточного напряжения до нуля)? | Пункт 36.1 ПОТЭЭ |
100. | Обеспечена ли организацией установка закоротки на выводах конденсаторов, не подключённых к электрическим схемам, но находящихся в зоне действия электрического поля (наведенного напряжения)? | Пункт 36.2 ПОТЭЭ |
101. | Имеются ли в каждом цехе (районе, участке) утвержденные руководителем организации перечни газоопасных подземных сооружений, с которыми ознакомлен оперативный персонал? | Пункт 37.36 ПОТЭЭ |
102. | Имеется ли в организации список работников, обученных пользованию приборами и проводящих проверку подземных сооружений на загазованность, утвержденный руководителем организации (обособленного подразделения)? | Пункт 37.37 ПОТЭЭ |
103. | Имеются ли записи в удостоверениях о проверке знаний норм и правил у работников, допущенных к работам, выполняемым без снятия напряжения? | Пункты 38.42, 2.6 ПОТЭЭ |
104. | Имеется ли в организации утвержденный перечень линий (участков линий), находящихся под наведенным напряжением? | Пункт 38.43 ПОТЭЭ |
105. | Имеются ли в организации документы, свидетельствующие о проведении специальной подготовки у работников, участвующих в проведении испытаний электрооборудования? | Пункт 39.1 ПОТЭЭ |
106. | Имеются ли в организации документы (удостоверения, протоколы проверки знаний), свидетельствующие о проведении проверки знаний у работников, участвующих в испытаниях электрооборудования? | Пункт 39.1 ПОТЭЭ |
107. | Имеется ли в организации распорядительный документ о создании комиссии по проверке знаний у персонала организации, с включением в состав комиссии специалистов по испытаниям оборудования, имеющих группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В? | Пункт 39.1 ПОТЭЭ |
108. | Имеются ли в организации документы о проведении у производителя работ и работников, проводящих испытания электрооборудования единолично, месячная стажировка под контролем работника, стаж которого по испытаниям электрооборудования не должен быть менее года (далее - опытный работник)? | Пункт 39.1 ПОТЭЭ |
109. | Имеются ли записи в удостоверениях о проверке знаний норм и правил у работников, участвующих в проведении испытаний электрооборудования, о предоставлении права проведения специальных работ - испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром)? | Пункты 39.1, 2.6 ПОТЭЭ |
110. | Имеются ли в организации типовые методики по массовым испытаниям материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой? | Пункт 39.5 ПОТЭЭ |
111. | Обеспечила ли организация рабочее место оператора испытательной установки: | Пункт 39.6 ПОТЭЭ |
111.1. | отделена ли часть установки, которая имеет напряжение выше 1000 В? | |
111.2. | предусмотрена ли раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В? | |
111.3. | предусмотрена ли звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения? | |
111.4. | при подаче испытательного напряжения оператор стоит ли на изолирующем ковре? | |
112. | Обеспечила ли организация выполнение оснащения передвижных испытательных установок: | Пункт 39.6 ПОТЭЭ |
112.1. | наружной световой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки? | |
112.2. | звуковой сигнализацией, кратковременно извещающей о подаче испытательного напряжения? | |
112.3. | блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открывания двери испытательная установка? | |
113. | Ограждены ли щитами, канатами с предупреждающим плакатом "Испытание. Опасно для жизни", обращенным наружу, испытываемое оборудование, испытательная установка и соединительные провода? | Пункт 39.8 ПОТЭЭ |
114. | Выполнено ли присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой? | Пункт 39.14 ПОТЭЭ |
115. | Имеется ли в организации распоряжение, разрешающее совмещение ответственным руководителем или производителем работ обязанностей допускающего в устройствах средств связи, диспетчерского и технологического управления (далее - СДТУ), если для подготовки рабочего места не требуется оперировать коммутационными аппаратами? | Пункт 41.3 ПОТЭЭ |
116. | Имеются ли в организации, разработанные ППР по устройству пересечений и ремонту проводов воздушной линии связи (далее - ВЛС), пересекающие провода контактной сети электрифицированных железных дорог, трамваев и троллейбусов? | Пункт 41.24 ПОТЭЭ |
117. | Имеется ли в организации утвержденный перечень ВЛС, находящихся под наведенным напряжением? | Пункт 41.28 ПОТЭЭ |
118. | Обеспечена ли организация резиновыми диэлектрическими ковриками или изолирующими подставками для закрытия пола перед вводными и вводно-испытательными стойками КЛ и ВЛС, стойками дистанционного питания, стойками автоматических регуляторов напряжения, токораспределительными стойками? | Пункт 41.52 ПОТЭЭ |
119. | Имеются ли знаки, предупреждающие о наличии напряжения, на чехлах оборудования, к которому подводится напряжение дистанционного питания? | Пункт 41.53 ПОТЭЭ |
120. | Имеются ли в организации программы на работы в схемах устройств сложных защит, в которых в том числе указаны меры безопасности? | Пункт 42.1 ПОТЭЭ |
121. | Имеются ли в организации паспорта на: | Пункт 44.5 ПОТЭЭ |
121.1. | ручные электрические машины? | |
121.2. | переносной электроинструмент? | |
121.3. | переносные светильники? | |
122. | Имеется ли в организации журнал учета, проверки и испытания ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников с относящимся к ним вспомогательным оборудованием? | Пункт 44.7 ПОТЭЭ |
123. | Выполнено ли заземление или зануление корпуса разделительного трансформатора, в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети? | Пункт 44.10 ПОТЭЭ |
124. | Выдается ли в организации наряд на работы с применением грузоподъемных машин и механизмов, которые проводятся в действующих электроустановках? | Пункт 45.1 ПОТЭЭ |
125. | Имеется ли в организации обученный персонал (крановщики, машинисты, стропальщики), работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ? | Пункт 45.2 ПОТЭЭ |
126. | Имеется ли запись в строке наряда-допуска на производство работ с грузоподъемными механизмами "Отдельные указания" о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ кранами (подъемниками, вышками) с указанием должности, фамилии и инициалов, а также выполняемых работ под его непосредственным руководством? | Пункт 45.3 ПОТЭЭ |
127. | Имеется ли знак о непревышении скорости 10 км/ч при движении грузоподъемных машин и механизмов на территории ОРУ? | Пункт 45.4 ПОТЭЭ |
128. | Имеются ли у командируемого персонала удостоверения установленной формы о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном действующими нормами порядке? | Пункт 46.2 ПОТЭЭ |
129. | Имеется ли в организации сопроводительное письмо командирующей организации с указанием в нём цели командировки, а также работников, которым необходимо предоставить право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтверждающего группы по электробезопасности этих работников с резолюцией руководителя организации (обособленного подразделения) - владельца электроустановки? | Пункт 46.2. ПОТЭЭ |
130. | Проведены ли командированному персоналу по прибытии на место командировки вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, ознакомление с электрической схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работникам, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, инструктажи по схеме электроснабжения электроустановки с оформлением инструктажей в журналах инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи? | Пункт 46.3. ПОТЭЭ |
131. | Имеется ли в организации договор или письменное соглашение со строительно-монтажной (ремонтной, наладочной) организацией (далее - СМО) на производство строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ на территории организации - владельца электроустановок (заказчика), в котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ? | Пункт 47.1. ПОТЭЭ |
132. | Имеется ли в организации список работников командирующей организации, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности? | Пункт 47.1 ПОТЭЭ |
133. | Имеется ли в организации акт-допуск, оформленный перед началом работ руководителем или уполномоченным представителем организации (обособленного подразделения) совместно с представителем СМО, на производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной действующими строительными нормами и правилами? | Пункт 47.2 ПОТЭЭ |
134. | Указаны ли в акте-допуске или отдельном распоряжении организации (обособленного подразделения) - владельца электроустановок работники, имеющие право: | Пункт 47.3. ПОТЭЭ |
134.1. | допуска к работе работников СМО? | |
134.2. | право подписи наряда-допуска? | |
135. | Проведены ли персоналу СМО, по их прибытии на место проведения работ, с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, с росписью в журналах регистрации инструктажей СМО и подразделения организации: | Пункт 47.5. ПОТЭЭ |
135.1. | вводный инструктаж по безопасности труда? | |
135.2. | первичный инструктаж по безопасности труда? | |
135.3. | работникам, имеющим право выдачи нарядов и быть руководителями работ, дополнительно инструктаж по схемам электроустановок? | |
136. | Оформлены ли нарядом по форме, установленной действующим сводом правил, ответственными работниками СМО, на производство строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ на территории организации? | Пункт 47.6 ПОТЭЭ |
137. | Подаются ли заявки СМО работникам организации - владельца электроустановок на подготовку рабочего места, для выполнения строительно-монтажных работ? | Пункт 47.7. ПОТЭЭ |
138. | Выполнено ли ограждение зоны работ, выделенной для СМО, препятствующее ошибочному проникновению персонала СМО в действующую часть электроустановок? | Пункт 47.8. ПОТЭЭ |
139. | Выполняется ли проведение первичного допуска к работам на территории организации допускающим из числа персонала организации - владельца электроустановок с росписью допускающего в наряде-допуске, выданном работником СМО, ответственным за выдачу наряда-допуска? | Пункт 47.10. ПОТЭЭ |
140. | Выполняется ли проведение ежедневного допуска к работам персонала СМО допускающим и осуществление надзора наблюдающим из числа персонала организации - владельца электроустановок, в тех случаях, когда зона работ СМО не выгорожена или путь следования работников СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ? | Пункт 47.11. ПОТЭЭ |

141.

Имеются ли в наличии документы, оформляемые в случае аварии на объекте энергетики (электроустановке):

Пункт 1.2.2 ПОТЭЭ;
пункты 7, 8, 19 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст. 5243; 2017, N 23, ст. 3320)

141.1. | уведомление собственника о возникновении аварии в установленном порядке? | |
141.2. | приказ о создании комиссии по расследованию причин аварии? | |
141.3. | акт расследования причин аварии, подписанный председателем комиссии? | |
142. | Обеспечен ли персонал, обслуживающий распределительные устройства, схемами и регламентами по допустимым режимам работы электрооборудования в нормальных и аварийных условиях? | Пункты 1.4.2, 5.4.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. N 229 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 г., регистрационный N 4799), (далее - ПТЭСС) |
143. | Обеспечены ли в организации распределительные устройства напряжением 330 кВ и выше средствами биологической защиты в виде стационарных, переносных или инвентарных экранов? | Пункт 5.4.1 ПТЭСС |
144. | Обеспечен ли персонал организации, обслуживающий распределительные устройства, картами распределения напряженности электрического поля на площадке открытого распределительного устройства на уровне 1,8 м над поверхностью земли? | Пункт 5.4.1 ПТЭСС |
145. | Исключена ли в организации эксплуатация маслоприемников в неисправном состоянии? | Пункт 5.4.7 ПТЭСС |
146. | Обеспечен ли уровень масла в масляных выключателях в пределах шкалы маслоуказателя при максимальном и минимальном значениях температуры окружающего воздуха? | Пункт 5.4.8 ПТЭСС |
147. | Обеспечено ли в организации наличие пломб на блокировочных замках на коммутационных аппаратах распределительных устройств напряжением 3 кВ и выше? | Пункт 5.4.10 ПТЭСС |
148. | Обеспечено ли в организации наличие окраски рукояток приводов заземляющих ножей в красный цвет, а самих заземляющих ножей - в черный? | Пункт 5.4.12 ПТЭСС |
149. | Имеют ли шкафы управления выключателей и разъединителей, верхняя часть которых расположена на высоте 2 м и более стационарные площадки обслуживания? | Пункт 5.4.13 ПТЭСС |
150. | Обеспечено ли в организации наличие надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерские наименования на: | Пункт 5.4.14 ПТЭСС |
150.1. | дверях и внутренних стенках камер закрытых распределительных устройств? | |
150.2. | оборудовании открытых распределительных устройств? | |
150.3. | наружных и внутренних лицевых частях комплектных распределительных устройств? сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов | |
150.4. | сборках? | |
150.5. | лицевой и оборотной сторонах панелей щитов? | |
151. | Имеются ли в организации на дверях распределительных устройств предупреждающие знаки в соответствии с положениями правил применения и испытания средств защиты, используемые в электроустановках? | Пункт 5.4.14 ПТЭСС |
152. | Обеспечено ли в организации наличие на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки? | Пункт 5.4.14 ПТЭСС |
153. | Имеется ли в организации на металлических частях корпусов оборудования расцветка фаз? | Пункт 5.4.14 ПТЭСС |
154. | Осуществляется ли в организации запись в журнале посещения о проведении осмотра оборудования распределительных устройств без отключения от сети на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в месяц? | Пункт 5.4.15 ПТЭСС |
155. | Осуществляется ли в организации запись в журнале посещения о проведении осмотра оборудования распределительных устройств (РУ) без отключения от сети на объектах без постоянного дежурства персонала - не реже 1 раза в 6 месяцев? | Пункт 5.4.15 ПТЭСС |
156. | Обеспечены ли в организации устройствами электроподогрева днищ баков и корпусов масляные выключатели, включаемые при понижении температуры окружающего воздуха ниже допустимой по характеристикам масла? | Пункт 5.4.17 ПТЭСС |
157. | Обеспечено ли в организации наличие арктического масла при понижении температуры окружающего воздуха ниже допустимой по характеристикам масла в масляных баковых выключателях, установленных в районах с зимними температурами окружающего воздуха ниже минус 25 - 30 град. С? | Пункт 5.4.18 ПТЭСС |
158. | Обеспечены ли в организации устройствами электроподогрева масла баковые выключатели, установленные в районах с зимними температурами окружающего воздуха ниже минус 25 -30 град. С, включаемые при понижении температуры окружающего воздуха ниже допустимой по характеристикам масла? | Пункт 5.4.18 ПТЭСС |
159. | Предусмотрено ли в организации удаление влаги из всех воздухосборников компрессорного давления 40-45  (4-4,5 Мпа) не реже одного раза в 3 суток? | Пункт 5.4.22 ПТЭСС |
160. | Предусмотрено ли в организации удаление влаги из всех воздухосборников компрессорного давления 40-45  (4-4,5 Мпа) на объектах без постоянного дежурства персонала по утвержденному графику? | Пункт 5.4.22 ПТЭСС |
161. | Обеспечено ли в организации наличие вентиляции внутренних полостей изоляторов (для выключателей, имеющих указатели)? | Пункт 5.4.25 ПТЭСС |
162. | Обеспечены ли в организации выключатели и их приводы указателями отключенного и включенного положения? | Пункт 5.4.27 ПТЭСС |
163. | Имеют ли в организации указатели отключенного и включенного положений, отделенные от аппаратов стенкой, приводы: | Пункт 5.4.30 ПТЭСС |
163.1. | разъединителей? | |
163.2. | заземляющих ножей? | |
163.3. | отделителей? | |
163.4. | короткозамыкателей? | |
164. | Имеется ли в организации утвержденный план-график испытания электрооборудования распределительного устройства, сформированный в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования и с требованием заводских инструкций? | Пункт 5.4.30 ПТЭСС |
165. | Предусмотрен ли в организации местной инструкцией порядок эксплуатации системы вентиляции в помещениях аккумуляторных батарей на подстанциях с учетом конкретных условий? | Пункт 5.5.6 ПТЭСС |
166. | Предусмотрена ли в организации связь через разделительный трансформатор цепей переменного и постоянного тока при применении выпрямительных устройств для подзаряда и заряда аккумуляторных батарей? | Пункт 5.5.8 ПТЭСС |
167. | Обеспечены ли в организации выпрямительные устройства приборами сигнализации об их отключении? | Пункт 5.5.8 ПТЭСС |
168. | Имеется ли в организации устройство для контроля сопротивления изоляции на шинах постоянного оперативного тока, реагирующего на сигнал при снижении изоляции одного из полюсов до уровня 20 кОм в сети 220 В? | Пункт 5.5.10 ПТЭСС |
169. | Имеется ли в организации устройство для контроля сопротивления изоляции на шинах постоянного оперативного тока, реагирующего на сигнал при снижении изоляции одного из полюсов до уровня 10 кОм в сети 110 В? | Пункт 5.5.10 ПТЭСС |
170. | Имеется ли в организации устройство для контроля сопротивления изоляции на шинах постоянного оперативного тока, реагирующего на сигнал при снижении изоляции одного из полюсов до уровня 6 кОм в сети 60 В? | Пункт 5.5.10 ПТЭСС |
171. | Имеется ли в организации устройство для контроля сопротивления изоляции на шинах постоянного оперативного тока, реагирующего на сигнал при снижении изоляции одного из полюсов до уровня 5 кОм в сети 48 В? | Пункт 5.5.10 ПТЭСС |
172. | Имеется ли в организации устройство для контроля сопротивления изоляции на шинах постоянного оперативного тока, реагирующего на сигнал при снижении изоляции одного из полюсов до уровня 3 кОм в сети 24 В? | Пункт 5.5.10 ПТЭСС |
173. | Имеются ли в организации термометры для контроля температуры в помещении аккумуляторной батареи? | Пункт 5.5.13 ПТЭСС |
174. | Имеются ли в организации на дверях помещения аккумуляторной батареи надписи "Аккумуляторная", "Огнеопасно", "Запрещается курить" или соответствующие знаки безопасности в соответствии с государственными стандартами о запрещении пользоваться открытым огнем и курить? | Пункт 5.5.14 ПТЭСС |
175. | Проводится ли в организации по графику, утвержденному техническим руководителем энергообъекта, осмотр аккумуляторных батарей? | Пункт 5.5.15 ПТЭСС |
176. | Предусмотрено ли в организации обслуживание аккумуляторных установок на электростанциях и подстанциях? | Пункт 5.5.16 ПТЭСС |
177. | Имеется ли в организации на каждой аккумуляторной установке журнал для записи данных осмотров и объемов проведенных работ? | Пункт 5.5.16 ПТЭСС |
178. | Обеспечен ли в организации персонал, обслуживающий аккумуляторную установку, приборами для контроля: | Пункт 5.5.17 ПТЭСС |
178.1. | напряжения отдельных элементов батареи? | |
178.2. | плотности электролита? | |
178.3. | температуры электролита? | |
179. | Обеспечен ли в организации персонал, обслуживающий аккумуляторную установку, специальной одеждой согласно типовой инструкции? | Пункт 5.5.17 ПТЭСС |
180. | Обеспечен ли в организации персонал, обслуживающий аккумуляторную установку, специальным инвентарем согласно типовой инструкции? | Пункт 5.5.17 ПТЭСС |
181. | Обеспечен ли в организации ремонт конденсаторных установок в зависимости от их технического состояния по решению технического руководителя энергообъекта? | Пункт 5.6.11 ПТЭСС |
182. | Проводится ли в организации текущий ремонт конденсаторных установок ежегодно? | Пункт 5.6.11 ПТЭСС |
183. | Имеется ли в организации в наличии утвержденный акт о выполнении работ подрядной организации при сооружении, техническом перевооружении, реконструкции и модернизации воздушных линий? | Пункт 5.7.3 ПТЭСС |
184. | Имеются ли в организации в наличии средства механизации, укомплектованные в соответствии с действующими нормативами и размещенные на ремонтно-производственных базах предприятий и их подразделений? | Пункт 5.7.7 ПТЭСС |
185. | Имеются ли в организации в исправном состоянии сигнальные знаки на берегах в местах пересечения воздушных линий с судоходной или сплавной рекой, озером, водохранилищем, каналом, установленные согласно уставу внутреннего водного транспорта по согласованию с бассейновым управлением водного пути (управлением каналов)? | Пункт 5.7.12 ПТЭСС |
186. | Имеются ли в организации в исправном состоянии устройства светоограждения, установленные на опорах в соответствии с требованиями правил маркировки и светоограждения высотных препятствий? | Пункт 5.7.12 ПТЭСС |
187. | Имеются ли в организации в исправном состоянии - постоянные знаки, установленные на опорах в соответствии с проектом воздушных линий и положениями нормативных документов? | Пункт 5.7.12 ПТЭСС |
188. | Имеются ли в организации в исправном состоянии дорожные знаки ограничения габаритов и знаки, запрещающие остановку транспорта в охранной зоне воздушных линий, устанавливаемые в местах пересечения воздушных линий 330 кВ и выше с автомобильными дорогами? | Пункт 5.7.13 ПТЭСС |
189. | Предусмотрена ли в организации проверка состояния трассы воздушных линий при проведении осмотров и измерении расстояний? | Пункт 5.7.16 ПТЭСС |
190. | Предусмотрена ли в организации периодичность проведения капитальных ремонтов на воздушных линиях с железобетонными и металлическими опорами - не реже 1 раза в 12 лет? | Пункт 5.7.18 ПТЭСС |
191. | Предусмотрена ли в организации периодичность проведения капитальных ремонтов на воздушных линиях с деревянными опорами - не реже 1 раза в 6 лет? | Пункт 5.7.18 ПТЭСС |
192. | Предусмотрена ли в организации контроль допустимых изменений давления масла для каждой маслонаполненной линии или ее секции напряжением 110 кВ и выше в зависимости от профиля линии при проведении планового внешнего осмотра оборудования? | Пункт 5.8.5 ПТЭСС |
193. | Имеет ли в организации каждая кабельная линия паспорта готовности с указанием данных по линии? | Пункт 5.8.9 ПТЭСС |
194. | Обеспечены ли в организации бирками с обозначениями открыто проложенные кабели? | Пункт 5.8.9 ПТЭСС |
195. | Обеспечены ли в организации все кабельные муфты бирками с обозначениями? | Пункт 5.8.9 ПТЭСС |
196. | Обеспечены ли в организации бирками с обозначениями марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии кабели в конце и начале линии? | Пункт 5.8.9 ПТЭСС |
197. | Имеются ли в организации бирки на соединительных муфтах с номером муфты и датой монтажа? | Пункт 5.8.9 ПТЭСС |
198. | Имеются ли в организации бирки по длине линии через 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон)? | Пункт 5.8.9 ПТЭСС |
199. | Исключено ли хранение в кабельных помещениях материалов и оборудования? | Пункт 5.8.15 ПТЭСС |
200. | Имеются ли в организации, эксплуатирующей кабельные линии, лаборатории, оснащенные аппаратами для определения мест повреждения, измерительными приборами и передвижными измерительными и испытательными установками? | Пункт 5.8.24 ПТЭСС |
201. | Обеспечен ли учет в установленном порядке службами релейной защиты и автоматики всех случаев срабатывания и отказа срабатывания устройств релейной защиты и автоматики, а также выявляемые в процессе их эксплуатации дефекты? | Пункт 5.9.3 ПТЭСС |
202. | Имеются ли в организации на панелях релейной защиты и автоматики надписи с обеих сторон на панелях и аппаратуре, указывающие их назначение в соответствии с диспетчерскими наименованиями? | Пункт 5.9.4 ПТЭСС |
203. | Имеются ли в организации на панелях релейной защиты и автоматики надписи или маркировки согласно схемам? | Пункт 5.9.4 ПТЭСС |
204. | Имеются ли в организации на панелях релейной защиты и автоматики разграничительные линии на панелях с аппаратурой, относящейся к разным присоединениям? | Пункт 5.9.4 ПТЭСС |
205. | Имеются ли в организации на панелях релейной защиты и автоматики надписи, четко указывающие назначение этих устройств? | Пункт 5.9.4 ПТЭСС |
206. | Имеется ли в организации в журнале релейной защиты и электроавтоматики запись о вводе новых устройств и их включении в работу? | Пункт 5.9.9 ПТЭСС |
207. | Имеется ли в организации в службе релейной защиты и автоматики электротехнической лаборатории паспорта-протоколы на устройства, находящиеся в эксплуатации? | Пункт 5.9.10 ПТЭСС |
208. | Имеется ли в организации в службе релейной защиты и автоматики электротехнической лаборатории инструкции или методические указания по наладке и проверке на устройства, находящиеся в эксплуатации? | Пункт 5.9.10 ПТЭСС |
209. | Имеется ли в организации в службе релейной защиты и автоматики электротехнической лаборатории технические данные об устройствах в виде карт уставок, находящиеся в эксплуатации? | Пункт 5.9.10 ПТЭСС |
210. | Имеется ли в организации в службе релейной защиты и автоматики электротехнической лаборатории исполнительные рабочие схемы на устройства, находящиеся в эксплуатации? | Пункт 5.9.10 ПТЭСС |
211. | Имеется ли в организации паспорт-протокол с результатами технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики? | Пункт 5.9.10 ПТЭСС |
212. | Имеется ли в организации обученный и допущенный к самостоятельной проверке персонал для проведения работ на реле, аппаратах и вспомогательных устройствах релейной защиты и автоматики за исключением тех, уставки которых изменяет оперативный персонал? | Пункт 5.9.12 ПТЭСС |
213. | Имеют ли в организации маркировку провода, присоединенные к сборкам зажимов, соответствующие схемам? | Пункт 5.9.19 ПТЭСС |
214. | Имеют ли в организации маркировку контрольные кабели на концах, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей при проходе их через стены, потолки.? | Пункт 5.9.19 ПТЭСС |
215. | Обеспечена ли в организации изоляция концов свободных жил контрольных кабелей? | Пункт 5.9.19 ПТЭСС |
216. | Имеются ли в организации таблицы положения переключающих устройств для различных используемых режимов? | Пункт 5.9.25 ПТЭСС |
217. | Имеется ли в организации запись в оперативном журнале об операциях по сложным переключениям? | Пункт 5.9.25 ПТЭСС |
218. | Обеспечено ли в организации заземление (или зануление) всех металлических частей электрооборудования и электроустановки, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции? | Пункт 5.10.1 ПТЭСС |
219. | Обеспечены ли в организации заземляющие устройства требованиями электробезопасности людей и защиты электроустановок? | Пункт 5.10.1 ПТЭСС |
220. | Обеспечено ли в организации, чтобы каждый элемент установки, подлежащий заземлению, присоединялся к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника? | Пункт 5.10.3 ПТЭСС |
221. | Осуществляется ли в организации соединение заземляющими проводниками нескольких элементов установки последовательно? | Пункт 5.10.3 ПТЭСС |
222. | Обеспечено ли в организации соединение заземляющих проводников к заземлителю посредством сварки, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи посредством сварки или болтового соединения? | Пункт 5.10.4 ПТЭСС |
223. | Обеспечена ли в организации защита от коррозии заземляющих проводников? | Пункт 5.10.5 ПТЭСС |
224. | Обеспечена ли в организации покраска открыто проложенных заземляющие проводников в черный цвет? | Пункт 5.10.5 ПТЭСС |
225. | Имеются ли в организации протоколы приемо-сдаточных испытаний заземляющих устройств электроустановок? | Пункт 5.10.2 ПТЭСС |
226. | Обеспечено ли в организации присоединение к заземлителю посредством отдельного заземляющего проводника каждого элемента установки, подлежащий заземлению? | Пункт 5.10.3 ПТЭСС |
227. | Предусмотрено ли в организации присоединение заземляющих проводников к заземляемым конструкциям сваркой, а к корпусам аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи - сваркой или болтовым соединением? | Пункт 5.10.4 ПТЭСС |
228. | Обеспечено ли в организации для контроля заземляющего устройства измерение сопротивления заземляющего устройства и не реже 1 раза в 12 лет выборочная проверка со вскрытием грунта для оценки коррозионного состояния элементов заземлителя, находящихся в земле? | Пункт 5.10.6 ПТЭСС |
229. | Обеспечено ли в организации для контроля заземляющего устройства проверка наличия и состояния цепей между заземлителем и заземляемыми элементами, соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством не реже 1 раза в 12 лет? | Пункт 5.10.6 ПТЭСС |
230. | Обеспечены ли в организации для контроля заземляющего устройства измерения напряжения прикосновения в электроустановках, заземляющие устройства которых выполнены по нормам на напряжение прикосновения? | Пункт 5.10.6 ПТЭСС |
231. | Обеспечено ли в организации для контроля заземляющего устройства проверка (расчетная) соответствия напряжения на заземляющем устройстве требованиям правил устройства электроустановок- после монтажа, переустройства и капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 12 лет? | Пункт 5.10.6 ПТЭСС |
232. | Предусмотрена ли в организации для контроля заземляющего устройства в установках до 1000 В проверка пробивных предохранителей и полного сопротивления петли фаза-нуль - не реже 1 раза в 6 лет? | Пункт 5.10.6 ПТЭСС |
233. | Имеются ли в организации протоколы измерения, подтверждающие проведение измерения сопротивления заземляющих устройств? | Пункт 5.10.7 ПТЭСС |
234. | Имеется ли в организации протокол проверки коррозионного состояния заземлителей? | Пункт 5.10.9 ПТЭСС |
235. | Имеются ли в организации на подстанциях и в организациях, эксплуатирующих электрические сети, сведения по защите от перенапряжений каждого распределительного устройства и воздушной линии? | Пункт 5.11.1 ПТЭСС |
236. | Исключены ли в организации подвески проводов напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на конструкциях открытых распределительных устройств? | Пункт 5.11.2 ПТЭСС |
237. | Исключены ли в организации подвески проводов напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на отдельно стоящих стержневых молниеотводах? | Пункт 5.11.2 ПТЭСС |
238. | Исключены ли в организации подвески проводов напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных) на подводке линий к взрывоопасным помещениям? | Пункт 5.11.2 ПТЭСС |
239. | Имеется ли в организации ежегодный план - график проверки состояния защиты от перенапряжений распределительных устройств и воздушных линий для обеспечения готовности защит от грозовых и внутренних перенапряжений? | Пункт 5.11.3 ПТЭСС |
240. | Имеются ли в организации постоянно включенные вентильные разрядники и ограничители перенапряжения? | Пункт 5.11.4 ПТЭСС |
241. | Имеются ли в организации отметки о выполнении утвержденного план графика профилактических испытаний вентильных и трубчатых разрядников, а также ограничителей перенапряжений в соответствии с действующими объемом и нормами испытаний электрооборудования? | Пункт 5.11.5 ПТЭСС |
242. | Имеются ли в организации отметки о срабатывании разрядников в листках обхода воздушных линий и об осмотре трубчатых разрядников и защитных промежутков? | Пункт 5.11.6 ПТЭСС |
243. | Имеется ли в организации защита от перенапряжений неиспользуемых обмоток низшего (среднего) напряжения трансформаторов и автотрансформаторов, соединенных в звезду или треугольник? | Пункт 5.11.15 ПТЭСС |
244. | Имеется ли в организации защита от перенапряжений нейтрали трансформатора с уровнем изоляции ниже, чем у линейных вводов, выполненная посредством вентильных разрядников или ограничителя перенапряжений? | Пункт 5.11.16 ПТЭСС |
245. | Обеспечивает ли в организации эвакуационное освещение в помещениях и проходах освещенность не менее 0,5 лк на уровне пола (проверяется по протоколам испытаний освещения)? | Пункт 5.12.2 ПТЭСС |
246. | Обеспечено ли организацией наличии светильников аварийного освещения в: | Пункт 5.12.2 ПТЭСС |
246.1. | помещениях щита управления подстанции? | |
246.2. | диспетчерских пунктах? | |
247. | Имеются ли в организации круглосуточно включенные в помещениях главного, центрального и блочного щитов управления электростанций и подстанций, а также на диспетчерских пунктах одна - две лампы, присоединенные к шинам постоянного тока через предохранители или автоматы? | Пункт 5.12.2 ПТЭСС |
248. | Обеспечено ли в организации питание рабочего и аварийного освещения в нормальном режиме от разных независимых источников питания при отключении источников питания на электростанциях и подстанциях, и на диспетчерских пунктах? | Пункт 5.12.3 ПТЭСС |
249. | Обеспечено ли в организации автоматическое переключение аварийного освещения на аккумуляторную батарею или другой независимый источник питания при отключении источников питания на электростанциях и подстанциях, и на диспетчерских пунктах? | Пункт 5.12.3 ПТЭСС |
250. | Исключены ли в организации присоединения к сети аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освещению? | Пункт 5.12.3 ПТЭСС |
251. | Исключены ли в организации штепсельные розетки в сети аварийного освещения? | Пункт 5.12.3 ПТЭСС |
252. | Обеспечено ли в организации присоединение светильников эвакуационного освещения к сети, не зависящей от сети рабочего освещения? | Пункт 5.12.3 ПТЭСС |
253. | Осуществляется ли в организации переключение эвакуационного освещения на аккумуляторную батарею или двигатель-генераторную установку при отключении источника его питания? | Пункт 5.12.3 ПТЭСС |
254. | Имеется ли в организации питание переносных ручных светильников ремонтного освещения от сети напряжением не выше 42 В? | Пункт 5.12.4 ПТЭСС |
255. | Имеются ли в организации надписи с указанием напряжения на розетках? | Пункт 5.12.4 ПТЭСС |
256. | Имеется ли в организации питание по отдельным линиям сети: | Пункт 5.12.6 ПТЭСС |
256.1. | внутреннего освещения электростанций и подстанций? | |
256.2. | наружного освещения электростанций и подстанций? | |
256.3. | охранного освещения электростанций и подстанций? | |
257. | Осуществляется ли в организации управление сетью наружного рабочего освещения, кроме сети освещения склада топлива и удаленных объектов электростанций, а также управление сетью охранного освещения из помещения главного или центрального щита управления? | Пункт 5.12.6 ПТЭСС |
258. | Обеспечено ли в организации двустороннее управление освещением в коридорах, имеющих два выхода, и в проходных туннелях? | Пункт 5.12.8 ПТЭСС |
259. | Имеются ли в организации на щитах и сборках осветительной сети на выключателях надписи с наименованием присоединения? | Пункт 5.12.9 ПТЭСС |
260. | Имеются ли в организации у оперативного персонала: | Пункт 5.12.10 ПТЭСС |
260.1. | схемы сети освещения? | |
260.2. | запас плавких калиброванных вставок? | |
260.3. | лампы? | |
260.4. | переносные электрические фонари? | |
261. | Имеется ли в организации график проверки осветительной сети? | Пункт 5.12.12 ПТЭСС |
262. | Имеется ли в организации журнал дефектов осмотра электролизной установки, работающей без постоянного дежурства персонала? | Пункт 5.13.3 ПТЭСС |
263. | Проводится ли в организации проверка исправности автоматических газоанализаторов один раз в сутки? | Пункт 5.13.4 ПТЭСС |
264. | Имеются ли в организации документы, подтверждающие выполнение на электролизерах проверок плотности электролита (не реже 1 раза в мес.)? | Пункт 5.13.14 ПТЭСС |
265. | Имеются ли в организации документы, подтверждающие выполнение на электролизерах проверок напряжения на ячейках электролизеров (не реже 1 раза в 6 мес.)? | Пункт 5.13.14 ПТЭСС |
266. | Имеются ли в организации документы, подтверждающие выполнение на электролизерах проверок действия технологических защит, предупредительной и аварийной сигнализации и состояние обратных клапанов (не реже 1 раза в 3 мес.)? | Пункт 5.13.14 ПТЭСС |
267. | Имеются ли в организации документы, подтверждающие выполнение на электролизерах проверок влажности водорода (не реже 1 раза в сутки)? | Пункт 5.13.14 ПТЭСС |
268. | Имеется ли в организации на трубопроводах электролизной установки окраска в соответствии с действующими государственными стандартами? | Пункт 5.13.19 ПТЭСС |
269. | Имеются ли в организации сертификаты качества или паспорта предприятия - изготовителя на все энергетические масла, принимаемые на энергопредприятиях от поставщиков? | Пункт 5.14.2 ПТЭСС |
270. | Имеется ли в организации распорядительный документ, определяющий методы, периодичность, порядок отбора проб и критерии несоответствия принимаемых масел? | Пункт 5.14.2 ПТЭСС |
271. | Имеются ли в организации подтверждающие документы (протоколы) о проведении лабораторных анализов энергетических масел в целях определения их соответствия стандартам или техническим условиям? | Пункт 5.14.2 ПТЭСС |
272. | Имеются ли в организации подтверждающие документы (протоколы) о проведении контроля качества электроизоляционного масла в соответствии с объемом и нормами испытаний электрооборудования, определяющие качество регенерированных или очищенных эксплуатационных масел? | Пункт 5.14.3 ПТЭСС |
273. | Обеспечена ли в организации замена сорбента в термосифонных и адсорбционных фильтрах трансформаторов мощностью свыше 630 кВ. А при достижении значения кислотного числа масла 0,1 мг КОН на 1 г масла, а также в случае появления в масле растворенного шлама, водорастворимых кислот и (или) повышения значения тангенса угла диэлектрических потерь выше эксплуатационной нормы? | Пункт 5.14.6 ПТЭСС |
274. | Имеется ли в организации распорядительный документ по организации контроля качества трансформаторного масла при приеме и хранении в соответствии с положениями объема и норм испытаний электрооборудования? | Пункт 5.14.7 ПТЭСС |
275. | Имеются ли в организации воздухоосушительные фильтры на баках (резервуарах) для хранения масел? | Пункт 5.14.8 ПТЭСС |
276. | Имеется ли в организации распорядительный документ по организации хранения запаса трансформаторного масла в количестве: | Пункт 5.14.9 ПТЭСС |
276.1. | равном (или более) вместимости одного самого вместительного масляного выключателя, и запас на доливки не менее 1% всего масла, залитого в оборудование? | |
276.2. | на электростанциях, имеющих только воздушные или малообъемные масляные выключатели - не менее 10% объема масла, залитого в трансформатор наибольшей емкости, запас трансформаторного масла не менее 2% залитого в оборудование? | |
277. | Имеются ли в организации подтверждающие документы определения в лаборатории термоокислительной стабильности масла, проводимой 1 раз в год перед наступлением осенне-зимнего максимума для масел или их смесей с кислотным числом 0,1 мг КОН на 1 г масла и более? | Пункт 5.14.11 ПТЭСС |
278. | Имеются ли в организации графики проведения контроля качества свежих и эксплуатационных энергетических масел на энергообъектах и рекомендаций по применению масел? | Пункт 5.14.20 ПТЭСС |
279. | Имеется ли в организации в химической лаборатории журнал, в который вносятся: номер государственного стандарта или технических условий, название завода-изготовителя, результаты испытания масла, тип и станционный номер оборудования, сведения о вводе присадок, количестве и качестве долитого масла? | Пункт 5.14.21 ПТЭСС |
280. | Имеются ли в организации инструкции с указанием необходимости и периодичности дополнительных анализов эксплуатационного масла по его эксплуатации в конкретном оборудовании? | Пункт 5.14.22 ПТЭСС |
281. | Имеются ли в организации в местных инструкциях по эксплуатации маслохозяйств требования о заполнении стационарных маслопроводов в нерабочем состоянии, а также подтверждающие документы? | Пункт 5.14.23 ПТЭСС |
282. | Имеются ли в организации в местных инструкциях по эксплуатации маслохозяйств требования об опорожнении и очищении от загрязнений в случае несоответствия качества масла в трубопроводе положениям нормативных документов, определяющих качество масел, предназначенных для залива в оборудование, перед подачей подготовленных к заливу в оборудование масел? | Пункт 5.14.23 ПТЭСС |
283. | Имеется ли в организации перечень линий электропередачи, теплопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчеров энергообъектов, энергосистем, объединенных энергосистем? | Пункт 6.1.6 ПТЭСС |
284. | Имеется ли в организации у дежурного персонала подстанции ПС положение о порядке оформления и подачи заявок на вывод оборудования из работы и резерва? | Пункт 6.4.2 ПТЭСС |
285. | Обеспечена ли в организации автоматическая запись переговоров оперативного персонала? | Пункт 6.5.7 ПТЭСС |
286. | Имеются ли в организации нормальные и ремонтные схемы соединений электрической сети, подстанции и электростанции, ежегодно утверждаемые ее техническим руководителем? | Пункт 6.6.4 ПТЭСС |
287. | Имеются ли в организации схемы энергосистемы, ежегодно утверждаемые главным диспетчером органа оперативно-диспетчерского управления энергосистемы? | Пункт 6.6.4 ПТЭСС |
288. | Имеется ли в организации инструкция, в соответствии с которой оперативно-диспетчерский персонал периодически опробует действие: | Пункт 6.7.17 ПТЭСС |
288.1. | устройств автоматики? | |
288.2. | сигнализации? | |
288.3. | средства оперативного диспетчерского и технологического управления? | |
288.4. | часов на рабочем месте? | |
289. | Имеется ли в организации утвержденный график, в соответствии с которым оперативно-диспетчерский персонал: | Пункт 6.7.18 ПТЭСС |
289.1. | осуществляет переход с рабочего оборудования на резервное? | |
289.2. | производит опробование оборудования? | |
| производит профилактические осмотры оборудования? | |
290. | Производятся ли в организации на мнемосхеме изменения, выполненные при производстве переключений с указанием места установки заземлений? | Пункт 6.8.1 ПТЭСС |
291. | Имеется ли в организации утвержденный техническим руководителем перечень сложных переключений? | Пункт 6.8.2 ПТЭСС |
292. | Имеются ли в организации типовые программы (бланки) переключений, применяемые оперативным персоналом для сложных переключений? | Пункт 6.8.3 ПТЭСС |
293. | Имеются ли в организации типовые программы и бланки переключений, скорректированные при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом нового оборудования? | Пункт 6.8.4.ПТЭСС |
294. | Имеются ли в организации типовые программы и бланки переключений, скорректированные при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом заменой или частичным демонтажем устаревшего оборудования? | Пункт 6.8.4.ПТЭСС |
295. | Имеются ли в организации типовые программы и бланки переключений, скорректированные при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом реконструкцией распределительных устройств? | Пункт 6.8.4.ПТЭСС |
296. | Имеются ли в организации типовые программы и бланки переключений, скорректированные при изменениях в главной схеме электрических соединений электроустановок, связанных с вводом при включении новых или изменениях в установленных устройствах релейной защиты и автоматики? | Пункт 6.8.4.ПТЭСС |
297. | Имеются ли в организации в акте расследования причины аварий, указания на предпосылки и условия возникновения аварии? | Пункт 15 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст. 5243; 2017, N 23, ст. 3320) (далее - Правила расследования) |
298. | Имеются ли в организации в акте расследования причины аварии указания на круг лиц, действия (бездействие) которых привели к ее возникновению? | Пункт 15 Правил расследования |
299. | Имеется ли в организации в акте расследования причины аварии разработанный перечень противоаварийных мероприятий по устранению причин аварии и предотвращению возникновения аварий на объектах электроэнергетики и (или) энергопринимающих установках? | Пункт 15 Правил расследования |
300. | Имеется ли в организации разработанный порядок проведения работы с персоналом в части разработанного графика прохождения аттестации сотрудников, согласованный с органами федерального государственного энергетического надзора? | Пункт 5.1 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19 февраля 2000 г. N 49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2000 г., регистрационный N 2150), (далее - ПРП) |
301. | Имеются ли в организации в программе подготовки оперативных руководителей требования по их: | Пункт 6.4 ПРП |
301.1. | стажировке? | |
301.2. | проверке знаний? | |
301.3. | дублированию? | |
301.4. | кратковременной самостоятельной работе? | |
302. | Имеются ли в организации распорядительные документы руководителя организации или структурного подразделения по допуску к стажировке? | Пункт 7.3 ПРП |
303. | Имеются ли в организации протоколы о проведении первичной проверки знаний у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет? | Пункты 8.5, 8.18 ПРП |
304. | Имеются ли в организации удостоверения о проведении первичной проверки знаний у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет? | Пункты 8.5, 8.18 ПРП |
305. | Имеются ли в организации протоколы и записи в удостоверениях о проведении внеочередной проверки знаний всех категорий работников? | Пункт 8.6 ПРП |
306. | Имеется ли в организации приказ о создании постоянно действующей комиссии по проведению проверки знаний? | Пункт 8.10 ПРП |
307. | Предусмотрено ли в организации участие в работе комиссии по проверке знаний у директоров, главных инженеров, инженеров по охране труда представителя органа федерального государственного энергетического надзора? | Пункт 8.15 ПРП |
308. | Имеются ли в организации распорядительные документы (наряды) соблюдения порядка оформления допуска к дублированию? | Пункт 9.2 ПРП |
309. | Имеются ли в организации программы дублирования, утвержденные руководителем организации? | Пункт 9.3 ПРП |
310. | Имеется ли в организации запись в оперативных журналах проведения в период дублирования контрольных противоаварийных тренировок с оценкой результатов? | Пункт 9.5 ПРП |
311. | Имеется ли в организации график проведения контрольных противоаварийных тренировок с каждым работником из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала один раз в три месяца? | Пункт 12.1 ПРП |

30.03.2022 | Система ГАРАНТ | /