Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21 декабря 2017 г. N 557 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), содержащих обязательные требования к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики и (или) требования безопасности в сфере теплоснабжения, которые подлежат применению при проведении плановых проверок поднадзорных субъектов (объектов) при осуществлении федерального государственного энергетического надзора"
Приложение N 5. Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении объектов теплоснабжения (тепловые установки и сети)
Приложение N 5
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 21 декабря 2017 г. N 557

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении объектов теплоснабжения (тепловые установки и сети)

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (теплоснабжающей организации, теплосетевой организации), эксплуатирующих на праве собственности или на ином законном основании объекты теплоснабжения (тепловые установки и сети).
Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.
1. Наименование органа государственного контроля (надзора)
___________________________________________________________________________________________________.
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка
___________________________________________________________________________________________________.
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объектов теплоснабжения
___________________________________________________________________________________________________.
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки
___________________________________________________________________________________________________.
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок
___________________________________________________________________________________________________.
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист
___________________________________________________________________________________________________.
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

N п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о
соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования	Ответы на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов (да/нет/ требование не применяется)	
1	2	3	4	
1.	Имеется ли распорядительный документ руководителя организации о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя из числа управленческого персонала и специалистов организации?	Пункт 2.1.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358), (далее - ПТЭТЭ)		
2.	Проводится ли в организации очередная проверка знаний не реже 1 раза в три года для персонала организаций, эксплуатирующих тепловые энергоустановки?	Пункт 2.3.15 ПТЭТЭ		
3.	Проводится ли очередная проверка знаний не реже 1 раза в год для персонала, принимающего непосредственное участие в:	Пункт 2.3.15 ПТЭТЭ		
3.1.	эксплуатации тепловых энергоустановок?			
3.2.	наладке?			
3.3.	регулировании?			
3.4.	испытаниях?			
4.	Проводится ли в организации очередная проверка знаний не реже 1 раза в год для лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?			
5.	Проводится ли в организации проверка знаний правил в комиссии органов государственного энергетического надзора у:	Пункт 2.3.20 ПТЭТЭ		
5.1.	ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок?			
5.2.	заместителей ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок заместителей?			
6.	Имеются ли удостоверения проверки знаний установленного образца у персонала, успешно прошедшего проверку знаний?	Пункт 2.3.23, приложение 3 ПТЭТЭ		
7.	Имеются ли в организации допуски в эксплуатацию, выданные органами государственного энергетического надзора для:	Пункт 2.4.2 ПТЭТЭ		
7.1.	новых тепловых энергоустановок?			
7.2.	реконструированных тепловых энергоустановок?			
8.	Проводится ли в организации техническое освидетельствование тепловых энергоустановок с целью:	Пункты 2.6.2, 2.6.3 ПТЭТЭ		
8.1.	оценки их технического состояния?			
8.2.	установления сроков и условий их эксплуатации?			
8.3.	определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса?			
8.4.	выявления потерь топливно-энергетических ресурсов?			
8.5.	составления тепловых балансов?			
9.	Соблюдаются ли в организации сроки планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок, установленные в соответствии с требованиями заводов-изготовителей или разработанных проектной организацией?	Пункт 2.7.1 ПТЭТЭ		
10.	Имеются ли в организации планы (графики) ремонтов, утвержденные руководителем организации:	Пункт 2.7.3 ПТЭТЭ		
10.1.	годовые?			
10.2.	сезонные?			
10.3.	месячные?			
11.	Проводится ли в организации во время ремонта основного оборудования:	Пункт 2.7.5 ПТЭТЭ		
11.1.	техническое обслуживание средств управления тепловыми энергоустановками?			
11.2.	ремонт средств управления тепловыми энергоустановками?			
12.	Имеется ли в организации распорядительный документ по:	Пункт 2.7.10 ПТЭТЭ		
12.1.	организации ремонтного производства?			
12.2.	разработке ремонтной документации?			
12.3.	планированию и подготовке к ремонту?			
12.4.	выводу в ремонт и производству ремонта?			
12.5.	приемке и оценке качества ремонта тепловых энергоустановок?			
13.	Имеется разработанная в организации документация по:	Пункт 2.7.10 ПТЭТЭ		
13.1.	приемке из ремонта тепловых энергоустановок?			
13.2.	оценке качества ремонта тепловых энергоустановок?			
14.	Имеется ли в организации распорядительный документ о назначении рабочей комиссии для приемки из капитального ремонта тепловых энергоустановок?	Пункт 2.7.11 ПТЭТЭ		
15.	Внесены ли все изменения, выявленные и произведенные во время ремонта в:	Пункт 2.7.14 ПТЭТЭ		
15.1.	технические паспорта тепловых энергоустановок?			
15.2.	схемы?			
15.3.	чертежи?			
16.	Проводится ли в организации консервация тепловых энергоустановок в целях предотвращения коррозии металла при:	Пункт 2.7.15 ПТЭТЭ		
16.1.	выводе в резерв на определенный срок?			
16.2.	выводе в резерв на неопределенный срок?			
16.3.	выводе в текущий ремонт?			
16.4.	выводе в капитальный ремонт?			
16.5.	аварийном останове?			
16.6.	остановах в продолжительный резерв?			
16.7.	выводе в ремонт (реконструкцию) на срок не менее шести месяцев?			
17.	Имеются ли в организации схемы, вывешенные на видном месте в помещении данной тепловой энергоустановки или на рабочем месте персонала, обслуживающего тепловую сеть?	Пункт 2.8.3 ПТЭТЭ		
18.	Осуществляется ли оперативным персоналом ведение оперативной документации?	Пункт 2.8.9, приложение 4 ПТЭТЭ		
19.	Осуществляется ли в организации ведение паспортов на контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок?	Пункт 2.9.11 ПТЭТЭ		
20.	Имеется ли в организации:	Пункт 2.9.16 ПТЭТЭ		
19.1.	нумерация тепловых щитов?			
19.2.	нумерация сборных кабельных ящиков?			
19.3.	нумерация переходных коробок?			
19.4.	маркировка всех зажимов?			
19.5.	маркировка подходящих к ним проводов?			
19.6.	маркировка импульсных линий теплоизмерительных приборов?			
19.7.	надписи о назначении приборов на всех датчиках?			
19.8	надписи о назначении вторичных приборах?			
21.	Проводятся ли в организации:	Пункт 2.10.2 ПТЭТЭ		
21.1.	осмотры средств защиты, применяемые при обслуживании тепловых энергоустановок?			
21.2.	испытания средств защиты, применяемые при обслуживании тепловых энергоустановок?			
21.3.	осмотры приспособлений, применяемые при обслуживании тепловых энергоустановок?			
21.4.	испытания приспособлений, применяемые при обслуживании тепловых энергоустановок?			
21.6.	осмотры инструмента, применяемые при обслуживании тепловых энергоустановок?			
21.7.	испытания инструмента, применяемые при обслуживании тепловых энергоустановок?			
22.	Установлены ли организацией указатели на поверхности земли, обозначающие скрытые под землей:	Пункт 3.2.2 ПТЭТЭ		
22.1.	водопроводы?			
22.2.	канализацию?			
22.3.	теплопроводы?			
22.4.	газопроводы?			
22.5.	воздухопроводы?			
22.6.	кабели?			
23.	Обеспечена ли организацией защита (электрохимический способ) при наличии на территории блуждающих токов:	Пункт 3.2.3 ПТЭТЭ		
23.1.	подземных металлических коммуникаций?			
23.2.	сооружений?			
24.	Проводится ли в организации подготовка к пропуску поверхностных вод к началу паводков:	Пункт 3.2.4 ПТЭТЭ		
24.1.	водоотводящих сетей и устройств?			
24.2.	уплотнений мест прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены?			
24.3.	откачивающих механизмов к работе?			
25.	Организовано ли в организации наблюдение за уровнем грунтовых вод в контрольных скважинах-пьезометрах (в котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/час) с периодичностью:	Пункт 3.2.5 ПТЭТЭ		
25.1.	в первый год эксплуатации - не реже 1 раза в месяц?			
25.2.	в последующие годы - в зависимости от изменения уровня грунтовых вод, но не реже одного раза в квартал?			
26.	Обеспечено ли в организации ведение специального журнала по результатам наблюдений за уровнем грунтовых вод в контрольных скважинах-пьезометрах (в котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/час)?			
27.	Осуществляются ли в организации осмотры каждого здания и сооружения организации по графику:	Пункт 3.3.3 ПТЭТЭ		
27.1.	для котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/ч - не реже 1 раза в 4 месяцев при сроке эксплуатации более 15 лет?			
27.2.	для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/ч - не реже 1 раза в 6 месяцев при сроке эксплуатации более 10 лет?			
27.3.	для котельных установленной мощностью 10 и более Гкал/ч -1 раз в 6 месяцев со сроком эксплуатации до 15 лет?			
27.4.	для котельных установленной мощностью менее 10 Гкал/ч - 1 раз в год со сроком эксплуатации до 15 лет?			
28.	Имеется ли распорядительный документ о назначении руководителем организации смотровой комиссии и установления сроков проведения обязательных осмотров зданий и сооружений тепловых энергоустановок?	Пункт 3.3.4 ПТЭТЭ		
29.	Проводятся ли в организации обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок 2 раза в год (весной и осенью) смотровой комиссией?	Пункт 3.3.4 ПТЭТЭ		
30.	Проводятся ли в организации внеочередные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок и сетей после:	Пункт 3.3.5 ПТЭТЭ		
30.1.	пожаров?			
30.2.	ливней?			
30.3.	сильных ветров?			
30.4.	снегопадов?			
30.5.	наводнений?			
30.6.	землетрясений?			
30.7.	других явлений стихийного характера?			
30.8.	аварий зданий, сооружений?			
30.9.	аварий технологического оборудования?			
31.	Имеются ли по результатам работы смотровой комиссии во время весеннего (осеннего) осмотра:	Пункт 3.3.8 ПТЭТЭ		
31.1.	акты, утвержденные руководителем предприятия?			
31.2.	распорядительные документы по результатам осмотра о принятии необходимых мер, сроках их проведения и ответственных за исполнение?			
32.	Проводится ли специализированной организацией техническое освидетельствование строительных конструкций производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок один раз в 5 лет?	Пункт 3.3.9 ПТЭТЭ		
33.	Проводятся ли в организации периодические наблюдения за состоянием железобетонных дымовых труб и газоходов:	Пункт 3.3.10 ПТЭТЭ		
33.1.	наружный осмотр дымовой трубы и газоходов, а также осмотр межтрубного пространства трубы с внутренним газоотводящим стволом - один раз в год весной?			
33.2.	тепловизионное обследование состояния кирпичной и монолитной футеровки, - не реже одного раза в 5 лет?			
33.3.	внутренний осмотр дымовой трубы и газоходов с отключением всех подключенных котлов - через 5 лет после ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже одного раза в 10 лет, при сжигании в котлах высокосернистого топлива внутренний - не реже одного раза в 5 лет?			
33.4.	внутренний осмотр газоходов котлов - при каждом отключении котла для текущего ремонта?			
33.5.	инструментальная проверка сопротивления контура молниезащиты дымовой трубы - ежегодно?			
33.6.	измерение температуры уходящих газов в дымовой трубе - не реже одного раза в месяц?			
34.	Проводятся ли в организации периодические наблюдения за осадкой фундаментов дымовой трубы и газоходов нивелированием реперов:	Пункт 3.3.10 ПТЭТЭ		
34.1.	первые два года эксплуатации - два раза в год; после двух лет до стабилизации осадки (1 мм в год и менее) - один раз в год?			
34.2.	после стабилизации осадки - один раз в 5 лет?			
34.3.	после стабилизации осадки фундамента для дымовых труб в районах вечной мерзлоты, на территориях, подработанных горными выработками и на просадочных грунтах наблюдения за осадками фундаментов - не реже двух раз в год?			
35.	Проводятся ли в организации наблюдения за вертикальностью труб и газоходов:	Пункт 3.3.10 ПТЭТЭ		
35.1.	визуальное (при помощи отвеса) - два раза в год?			
35.2.	инструментальные наблюдения - не реже одного раза в 5 лет?			
36.	Проводятся ли в организации наблюдения за состоянием металлических дымовых труб при их эксплуатации со следующей периодичностью:	Пункт 3.3.14 ПТЭТЭ		
36.1.	визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений - один раз в 3 месяца?			
36.2.	проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки - один раз в год в период летнего отключения?			
36.3.	инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации - один раз в 3 года в период летнего отключения котлов?			
36.4.	наблюдение за осадкой фундаментов нивелированием реперов: после сдачи в эксплуатацию до стабилизации осадок (1 мм в год и менее) - один раз в год; после стабилизации осадок - один раз в 5 лет?			
36.5.	проверка вертикальности трубы геодезическими методами (с помощью теодолита) - один раз в 5 лет, а в случае заметного наклона трубы, обнаруженного визуально, внеочередная инструментальная проверка вертикальности трубы?			
36.6.	инструментальная проверка сопротивления заземляющего контура трубы - один раз в год, весной перед грозовым периодом?			
37.	Проводятся ли в организации наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования котельных:	Пункт 3.3.17 ПТЭТЭ		
37.1.	в первый год эксплуатации - 3 раза?			
37.2.	во второй год эксплуатации- 2 раза?			
37.3.	после двух лет эксплуатации до стабилизации осадки - 1 раз в год?			
37.4.	после стабилизации осадки (1 мм в год и менее) - не реже 1 раза в 5 лет?			
38.	Проводятся ли в организации по программам в сроки, предусмотренные инструкцией, но не реже 1 раза в 3 года с фиксацией результатов в паспортах зданий и сооружений наблюдения за:	Пункт 3.3.18 ПТЭТЭ		
38.1.	осадками фундаментов?			
38.2.	деформациями строительных конструкций?			
39.	Проводятся ли в организации по программам в сроки, предусмотренные инструкцией, но не реже 1 раза в 3 года с фиксацией результатов в паспортах зданий и сооружений обследования зданий и сооружений:			
39.1.	возведенных на подработанных подземными горными выработками территориях?			
39.2.	грунтах, подверженных динамическому уплотнению от действующего оборудования?			
39.3.	просадочных грунтах?			
39.4.	в карстовых зонах?			
39.5.	районах многолетней мерзлоты?			
39.6.	в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше?			
40.	Осуществляется ли в организации контроль за состоянием:	Пункт 3.3.19 ПТЭТЭ		
40.1.	подвижных опор?			
40.2.	температурных швов?			
40.3.	сварных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций?			
40.4.	стыков и закладных деталей сборных железобетонных конструкций?			
40.5.	арматуры и бетона железобетонных конструкций (при появлении коррозии или деформации)?			
40.6.	подкрановых конструкций и участков, подверженных динамическим и термическим нагрузкам и воздействиям при наблюдениях за зданиями, сооружениями и фундаментами оборудования тепловых энергоустановок?			
41.	Проводятся ли в организации наблюдения с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений при обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений?	Пункт 3.3.20 ПТЭТЭ		
42.	Вносятся ли в организации в журнал технического состояния зданий и сооружений сведения об обнаруженных дефектах с установлением сроков устранения выявленных дефектов?	Пункт 3.3.20 ПТЭТЭ		
43.	Осуществляется ли в организации систематический контроль за состоянием защиты от коррозии металлических конструкций зданий и сооружений тепловых энергоустановок?	Пункт 3.3.23 ПТЭТЭ		
44.	Имеются ли в организации таблички, устанавливаемые на видных местах на каждом участке перекрытий с указанием на основе проектных данных предельно допустимых нагрузок?	Пункт 3.3.24 ПТЭТЭ		
45.	Осуществляется ли организацией покраска изоляции трубопроводов, не имеющих защитного покрытия?	Пункт 3.3.26 ПТЭТЭ		
46.	Нанесены ли в организации маркировочные кольца и надписи, при наличии защитного покрытия на трубопроводах, на его поверхность?			
47.	Проводятся ли в организации ежегодные плановые осмотры устройств молниезащиты?	Пункт 3.3.28 ПТЭТЭ		
48.	Проводится ли в организации периодический контроль наиболее ответственных элементов молниезащиты?			
49.	Имеются ли в организации:	Пункт 3.3.29 ПТЭТЭ		
49.1.	ежегодные календарные планы капитального ремонта зданий и сооружений котельной, утвержденные руководителем организации?			
49.2.	ежегодные календарные планы текущего ремонта зданий и сооружений котельной, утвержденные руководителем организации?			
50.	Имеются ли в организации графики планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений котельной?	Пункт 3.3.29 ПТЭТЭ		
51.	Проводятся ли в организации ежегодные планово-предупредительные ремонты зданий и сооружений котельной?	Пункт 3.3.29 ПТЭТЭ		
52.	Проводятся ли в организации на топливных складах и топливоподаче с целью их допуска к эксплуатации освидетельствования (не реже одного раза в год):	Пункт 4.2.9 ПТЭТЭ		
52.1.	механизмов?			
52.2.	оборудования?			
52.3.	приспособлений?			
53.	Проводится ли в организации систематический контроль загазованности воздуха в помещениях топливоподачи?	Пункт 4.2.12 ПТЭТЭ		
54.	Имеется ли в организации утвержденный график уборки помещений и оборудования системы топливоподачи от скопления угольной пыли?	Пункт 4.2.16 ПТЭТЭ		
55.	Имеются ли в организации утвержденные графики:	Пункт 4.2.20 ПТЭТЭ		
55.1.	капитального ремонта оборудования и механизмов топливных складов и топливоподачи?			
55.2.	текущего ремонта оборудования и механизмов топливных складов и топливоподачи?			
56.	Проводится ли в организации на топливных складах и топливоподаче:	Пункт 4.2.20 ПТЭТЭ		
56.1.	текущий ремонт механизмов?			
56.2.	капитальный ремонт механизмов?			
57.	Имеются ли в организации протоколы (акты) проверок, испытаний:	Пункт 4.2.21 ПТЭТЭ		
57.1.	заземляющих устройств?			
57.2.	устройств молниезащиты?			
58.	Обеспечено ли организацией поддержание максимальной температуры мазута в приемных емкостях и резервуарах на 15 градусов С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90 градусов С?	Пункт 4.2.23 ПТЭТЭ		
59.	Проводятся ли специализированной организацией обследования технического состояния резервуаров и приемных емкостей не реже одного раза в 5 лет?	Пункт 4.2.24 ПТЭТЭ		
60.	Проводятся ли в организации в соответствии с утвержденным графиком:	Пункт 4.2.32 ПТЭТЭ		
60.1.	наружные осмотры мазутопроводов (не реже 1 раза в год)?			
60.2.	выборочная ревизия арматуры (не реже одного раза в 4 года)?			
60.3.	проверка паспортов на мазутопроводы и паровые спутники?			
61.	Проводятся ли в организации чистки фильтров топлива (паровой продувкой, вручную или химическим способом) при повышении их сопротивления на 50% по сравнению с начальным (в чистом состоянии) при расчетной нагрузке?	Пункт 4.2.34 ПТЭТЭ		
62.	Проводятся ли в организации чистки мазутоподогревателей при снижении их тепловой мощности на 30% номинальной, но не реже одного раза в год?	Пункт 4.2.34 ПТЭТЭ		
63.	Проводятся ли в организации не реже одного раза в месяц проверки включения резервного насоса от действия устройств автоматического ввода резерва?	Пункт 4.2.35 ПТЭТЭ		
64.	Проводятся ли в организации отборы проб мазута для анализа его на влажность?	Пункт 4.2.37 ПТЭТЭ		
65.	Проводится ли в организации на насосах жидкого топлива в сроки, соответствующие требованиям завода-изготовителя, и в соответствии с утвержденным графиком:	Пункт 4.2.41 ПТЭТЭ		
65.1.	текущий ремонт?			
65.2.	капитальный ремонт?			
66.	Проводятся ли в организации в соответствии с утвержденным графиком проверки действия сигнализации по контролю за состоянием топлива, подаваемого в котельную на сжигание:	Пункт 4.2.42 ПТЭТЭ		
66.1.	предельного повышения давления топлива?			
66.2.	предельного повышения температуры топлива?			
66.3.	предельного понижения давления топлива?			
66.4.	правильности показаний выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров в резервуарах и приемных емкостях?			
66.5.	правильности показаний выведенных на щит управления дистанционных приборов измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях?			
67.	Имеется ли в наличии в организации топливо предусмотренное проектом?	Пункт 4.2.43 ПТЭТЭ		
68.	Применяется ли организацией топливо предусмотренное проектом?	Пункт 4.2.43 ПТЭТЭ		
69.	Проводятся ли в организации проверки действия сигнализации максимального и минимального давлений газа в газопроводе котельной, после автоматических регуляторов давления в соответствии с утвержденным графиком?	Пункт 4.2.47 ПТЭТЭ		
70.	Проводятся ли в организации в соответствии с графиком (но не реже одного раза в 2 дня) обходы трасс подземных газопроводов, находящихся на территории котельной?	Пункт 4.2.50 ПТЭТЭ		
71.	Проводятся ли в организации в соответствии с графиком (но не реже одного раза в 5 лет) проверки плотности подземных газопроводов и состояния их изоляции в зависимости от условий эксплуатации газопроводов без вскрытия грунта с занесением их результатов в паспорта газопроводов?	Пункт 4.2.53 ПТЭТЭ		
72.	Проводятся ли в организации осмотры всех газопроводов котельной один раз в смену?	Пункт 4.2.54 ПТЭТЭ		
73.	Проводятся ли в организации один раз в сутки проверки плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии?	Пункт 4.2.54 ПТЭТЭ		
74.	Проводится ли в организации ежесуточно на газорегуляторных пунктах:	Пункт 4.2.55 ПТЭТЭ		
74.1.	внешний осмотр помещений?			
74.2.	внутренний осмотр помещений?			
74.3.	отбор и анализ проб воздуха на загазованность на уровне 0,25 м от пола и 0,4 - 0,7 м от потолка?			
75.	Проводится ли в организации не реже одного раза в год (если в паспорте завода-изготовителя не указаны другие сроки) плановый ремонт:	Пункт 4.2.56 ПТЭТЭ		
75.1.	регуляторов давления?			
75.2.	предохранительных клапанов?			
75.3.	фильтров?			
76.	Имеется ли в организации распорядительный документ по созданию комиссии под руководством лица, ответственного за технический и технологический контроль, для проведения технического и технологического контроля за состоянием золоуловителей и их систем?	Пункт 4.3.14 ПТЭТЭ		
77.	Проводятся ли в организации не реже одного раза в месяц работы по контролю присосов воздуха в золоуловители котла?	Пункт 4.3.14 ПТЭТЭ		
78.	Проводятся ли в организации очистки золоуловителей от отложений при останове котла на 3 суток и более?	Пункт 4.3.15 ПТЭТЭ		
79.	Проводятся ли в организации капитальные ремонты золоуловителей (в период капитального ремонта котла)?	Пункт 4.3.17 ПТЭТЭ		
80.	Проводятся ли в организации текущие ремонты золоуловителей (в период текущего ремонта котла)?	Пункт 4.3.17 ПТЭТЭ		
81.	Имеются ли на деаэраторах атмосферного и вакуумного типа:	Пункт 5.1.3 ПТЭТЭ		
81.1.	гидрозатворы?			
81.2.	охладители выпора?			
82.	Обеспечено ли организацией наличие на деаэраторном баке-аккумуляторе:	Пункт 5.1.4 ПТЭТЭ		
82.1.	не менее двух предохранительных клапанов для избежания повышения давления?			
82.2.	гидравлического затвора высотой не менее 3,5 - 4 м и диаметром 70 мм на случай образования разрежения?			
82.3.	водоуказательного стекла с тремя кранами (паровым, водяным и продувочным)?			
82.4.	регулятора уровня воды в баке?			
82.5.	регулятора давления?			
82.6.	контрольно-измерительных приборов?			
82.7.	автоматизации регулирования уровня воды?			
83.	Установлен ли организацией деаэратор на высоте не менее 7 м над насосом для предотвращения вспенивания воды?	Пункт 5.1.4 ПТЭТЭ		
84.	Имеется ли в организации не менее двух сетевых насосов (один из которых резервный) при принудительной циркуляции воды в системе отопления в котельной?	Пункт 5.1.5 ПТЭТЭ		
85.	Обеспечена ли в организации подпитка системы теплопотребления котельной без расширительного сосуда не менее чем двумя насосами с электрическим приводом?	Пункт 5.1.8 ПТЭТЭ		
86.	Обеспечивает ли в организации автоматика поддержание давления в системе теплопотребления котельной без расширительного сосуда подпиточными насосами с электрическим приводом?	Пункт 5.1.8 ПТЭТЭ		
87.	Имеется ли в организации не менее двух насосов (допускается один ручной) для подпитки системы отопления с расширительным сосудом в котельной?	Пункт 5.1.9 ПТЭТЭ		
88.	Обеспечена ли организацией установка минимум одного ручного насоса для подпитки водогрейных котлов с рабочим давлением до 0,4 МПа (4 ) и общей поверхностью нагрева не более 50 , работающих на систему отопления с естественной циркуляцией?	Пункт 5.1.10 ПТЭТЭ		
89.	Обеспечена ли организацией установка на водопроводе в непосредственной близости от котлов при подпитке системы отопления от водопровода при условии, что напор воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее, чем на 0,1 МПа (1 ) после химводоподготовки:	Пункт 5.1.11 ПТЭТЭ		
89.1.	запорного вентиля?			
89.2.	обратного клапана?			
89.3.	манометра?			
90.	Обеспечивает ли установка для подпитки тепловых сетей химически очищенной деаэрированной водой в:	Пункт 5.1.12 ПТЭТЭ		
90.1.	рабочем режиме?			
90.2.	аварийном режиме?			
91.	Имеется ли в организации врезка подпитки водогрейных котлов, работающих на систему отопления с принудительной циркуляцией, в трубопровод на всасывании сетевых насосов системы отопления, а при естественной циркуляции - в обратный трубопровод системы отопления на расстоянии не менее 3 м от запорного устройства котла?	Пункт 5.1.13 ПТЭТЭ		
92.	Предусмотрена ли в организации защита обратных трубопроводов от внезапного повышения давления?	Пункт 5.1.14. ПТЭТЭ		
93.	Проводится ли в организации по инструкции завода-изготовителя периодический контроль давления теплоносителя для предотвращения кавитации во всасывающем патрубке насоса не ниже допустимого?	Пункт 5.1.15. ПТЭТЭ		
94.	Соблюдаются ли в организации сроки смены смазки подшипников и промывка их корпусов:	Пункт 5.1.17. ПТЭТЭ		
94.1.	через 10-15 суток в первый месяц работы оборудования?			
94.2.	через 30-40 суток работы оборудования?			
95.	Проводится ли в организации вибродиагностический контроль вращающихся агрегатов котельных:	Пункт 5.1.18 ПТЭТЭ		
95.1.	перед выводом в ремонт?			
95.2.	после капитального ремонта?			
95.3.	в процессе эксплуатации (мониторинг)?			
96.	Проводится ли в организации проверка вибросостояния в установившемся режиме:	Пункт 5.1.19 ПТЭТЭ		
96.1.	тягодутьевых машин?			
96.2.	насосов?			
96.3.	электродвигателей?			
97.	Установлены ли организацией сетки, защищающие всасывающие отверстия или заборные короба дутьевых вентиляторов?	Пункт 5.1.20 ПТЭТЭ		
98.	Проводится ли в организации не реже одного раза в смену опробование персоналом резервных питательных насосов?	Пункт 5.1.21 ПТЭТЭ		
99.	Имеются ли в организации распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов из числа инженерно-технических работников?	Пункт 5.2.1 ПТЭТЭ		
100.	Имеется ли в организации на каждый трубопровод паспорт по установленной форме?	Пункт 5.2.2, приложение 5 ПТЭТЭ		
101.	Проводятся ли в организации после капитального ремонта, а также ремонтов, связанных с вырезкой и переваркой участков трубопровода, заменой арматуры и тепловой изоляции, перед включением оборудования в работу проверки:	Пункт 5.2.5 ПТЭТЭ		
101.1.	исправности неподвижных и подвижных опор и пружинных креплений?			
101.2.	размера затяжки пружин подвесок и опор в холодном состоянии?			
101.3.	исправности индикаторов тепловых перемещений?			
101.4.	возможности свободного перемещения трубопроводов при их прогреве?			
101.5.	состояния дренажей и воздушников, предохранительных устройств?			
101.6.	легкости хода подвижных частей арматуры?			
101.7.	соответствия сигнализации крайних положений запорной арматуры ("открыто" - "закрыто") на щитах управления ее фактическому положению?			
101.8.	исправности тепловой изоляции?			
102.	Проведены ли в организации гидравлические испытания с целью проверки прочности и плотности отремонтированных участков трубопроводов со всеми элементами и арматурой пробным давлением с занесением их результатов в паспорт трубопроводов?	Пункт 5.2.5 ПТЭТЭ		
103.	Имеется ли запорная арматура при объединении дренажных линий нескольких трубопроводов на каждом из них?	Пункт 5.2.8 ПТЭТЭ		
104.	Обеспечено ли организацией наличие на арматуре:	Пункт 5.2.9 ПТЭТЭ		
104.1.	указатели направления вращения штурвалов?			
104.2.	надписи, определяющие ее назначение?			
104.3.	нумерация по технологической схеме трубопроводов?			
105.	Обеспечено ли организацией наличие на регуляторах и арматуре:	Пункт 5.2.10 ПТЭТЭ		
105.1.	указатели степени открытия регулирующего органа?			
105.2.	указатели "открыто" и "закрыто" на запорной арматуре?			
106.	Обеспечено ли организацией наличие на трубопроводах:	Пункт 5.2.11 ПТЭТЭ		
106.1.	площадок для обслуживания в местах установки арматуры?			
106.2.	индикаторов тепловых перемещений паропроводов?			
107.	Обеспечено ли организацией наличие съемной тепловой изоляции на:	Пункт 5.2.13 ПТЭТЭ		
107.1.	фланцевых соединениях?			
107.2.	арматуре?			
107.3.	участках трубопроводов, подвергающихся периодическому контролю?			
108.	Обеспечено ли организацией наличие тепловой изоляции, оснащенной покрытием для предохранения ее от пропитывания влагой или нефтепродуктами, трубопроводов расположенных:	Пункт 5.2.14 ПТЭТЭ		
108.1.	на открытом воздухе?			
108.2.	вблизи масляных баков?			
108.3.	вблизи маслопроводов?			
108.4.	вблизи мазутопроводов?			
109.	Обеспечивается ли организацией при эксплуатации котлов:	Пункт 5.3.2 ПТЭТЭ		
109.1.	надежность и безопасность их работы?			
109.2.	возможность достижения номинальной производительности, параметров и качества пара и воды?			
109.3.	экономичный режим работы, установленный на основании испытаний и заводских инструкций?			
109.4.	регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа тепловой энергоустановки, а для котлов - и вида сжигаемого топлива?			
109.5.	минимально допустимая нагрузка?			
109.6.	минимальное загрязнение окружающей среды?			
110.	Обеспечивается ли организацией при эксплуатации во допо догревателей:	Пункт 5.3.2 ПТЭТЭ		
110.1.	надежность и безопасность их работы?			
110.2.	возможность достижения номинальной производительности, параметров и качества пара и воды?			
110.3.	экономичный режим работы, установленный на основании испытаний и заводских инструкций?			
110.4.	регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа тепловой энергоустановки, а для котлов - и вида сжигаемого топлива?			
110.5.	минимально допустимая нагрузка?			
110.6.	минимальное загрязнение окружающей среды?			
111.	Обеспечивается ли организацией при эксплуатации утилизационных теплообменников:	Пункт 5.3.2 ПТЭТЭ		
111.1.	надежность и безопасность их работы?			
111.2.	возможность достижения номинальной производительности, параметров и качества пара и воды?			
111.3.	экономичный режим работы, установленный на основании испытаний и заводских инструкций?			
111.4.	регулировочный диапазон нагрузок, определенный для каждого типа тепловой энергоустановки, а для котлов - и вида сжигаемого топлива?			
111.5.	минимально допустимая нагрузка?			
111.6.	минимальное загрязнение окружающей среды?			
112.	Обеспечено ли организацией наличие на щитах управления котлов режимных карт по их эксплуатации, утвержденных техническим руководителем организации?	Пункт 5.3.4 ПТЭТЭ		
113.	Соблюдается ли в организации режим работы котла по режимной карте, составленной на основе испытаний оборудования и инструкции по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя?	Пункт 5.3.6 ПТЭТЭ		
114.	Соблюдается ли в организации периодичность проведения режимно-наладочных испытаний:	Пункт 5.3.7 ПТЭТЭ		
114.1.	не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе?			
114.2.	не реже одного раза в 3 года для котлов на газообразном топливе?			
115.	Имеются ли в организации указания ответственного лица:	Пункт 5.3.8 ПТЭТЭ		
115.1.	о растопке котла по утвержденной программе, составленной в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с соответствующей записью об этом в оперативном журнале?			
115.2.	об остановке котла по утвержденной программе, составленной в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, с соответствующей записью об этом в оперативном журнале?			
116.	Уведомлен ли в организации весь персонал смены о времени растопки котла?	Пункт 5.3.8 ПТЭТЭ		
117.	Имеется ли в организации утвержденная программа растопки и остановки котла в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя?	Пункт 5.3.8 ПТЭТЭ		
118.	Осуществляется ли в организации проведение контроля за температурным режимом барабана котла?	Пункт 5.3.12 ПТЭТЭ		
119.	Проводятся ли в организации не реже 1 раза в год проверки тепловых перемещений элементов котла по реперам в процессе его растопки из холодного состояния после капитального ремонта:	Пункт 5.3.13 ПТЭТЭ		
119.1.	экранов?			
119.2.	барабанов?			
119.3.	коллекторов?			
120.	Соблюдается ли в организации при работе котла непревышение верхнего предельного уровня воды, установленного заводом-изготовителем или скорректированного на основе пусконаладочных испытаний?	Пункт 5.3.14 ПТЭТЭ		
121.	Выполняются ли в организации требования о поддержании расхода сетевой воды водогрейного котла не ниже минимально допустимого, определяемого заводом-изготовителем для каждого типа котла:	Пункт 5.3.16 ПТЭТЭ		
121.1	перед растопкой?			
121.2	в дальнейшей работе?			
122.	Проводятся ли в организации испытания на водяном стенде мазутных форсунок перед установкой их в горелки.	Пункт 5.3.17 ПТЭТЭ		
123.	Выполняются ли требования о включении котла в общий паропровод после дренирования и прогрева соединительного паропровода?	Пункт 5.3.19 ПТЭТЭ		
124.	Обеспечена ли в организации плотность:	Пункт 5.3.22 ПТЭТЭ		
124.1.	топки котла?			
124.2.	газового тракта котла?			
125.	Проводится ли в организации проверка присосов в топку котла:	Пункт 5.3.24 ПТЭТЭ		
125.1.	не реже одного раза в год?			
125.2.	до капитального ремонта?			
125.3.	после капитального ремонта?			
126.	Обеспечено ли организацией наличие на предохранительных клапанах котлов табличек с указанием:	Пункт 5.3.25 ПТЭТЭ		
126.1.	давления срабатывания клапана?			
126.2.	срока проведения испытания?			
126.3.	срока следующего проведения испытания?			
127.	Обеспечено ли организацией наличие в инструкции по эксплуатации трубопроводов, требования об отключении аварийного участка при обнаружении свищей и трещин в питательных трубопроводах, паропроводах пара, а также в их арматуре?	Пункт 5.3.28 ПТЭТЭ		
128.	Осуществляется ли в организации круглосуточное дежурство на оперативно-диспетчерском пульте при работе котлов с камерным сжиганием топлива без постоянного надзора персонала?	Пункт 5.3.31 ПТЭТЭ		
129.	Имеется ли в организации автоматика, обеспечивающая при камерном сжигании топлива в котле без постоянного надзора персонала:	Пункт 5.3.31 ПТЭТЭ		
129.1.	контроль и ведение режима работы с удаленного диспетчерского пульта управления?			
129.2.	останов котла при нарушениях режима, способных вызвать повреждение котла с одновременной сигнализацией на удаленный диспетчерский пульт управления?			
130.	Выполняется ли организацией требование, в котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, по передаче на диспетчерский пункт сигналов о:	Пункт 5.3.32 ПТЭТЭ		
130.1.	неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова?			
130.2.	срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной?			
130.3.	загазованности помещений более 10% от нижнего предела воспламеняемости применяемого газообразного топлива или СО?			
130.4.	пожаре?			
130.5.	несанкционированном проникновении в котельную?			
131.	Проводятся ли в организации работы по отключению и продувке газопроводов котла (котельной) при:	Пункт 5.3.35 ПТЭТЭ		
131.1.	его ремонте?			
131.2.	длительном останове?			
131.3.	останове отопительной котельной на летнее время?			
132.	Проводятся ли в организации работы по установке заглушек после запорных устройств:	Пункт 5.3.35 ПТЭТЭ		
132.1	при ремонте котла?			
132.2	длительном останове?			
132.3	при останове отопительной котельной на летнее время?			
133.	Проводятся ли в организации проверки исправности и готовности к включению перед пуском котла после ремонта или длительного нахождения в резерве (более 3-х суток):	Пункт 5.3.36 ПТЭТЭ		
133.1.	вспомогательного оборудования?			
133.2.	контрольно-измерительных приборов?			
133.3.	средств дистанционного управления арматурой и механизмами, авторегуляторов?			
133.4.	устройств защиты?			
133.5.	устройств блокировки?			
133.6.	средств оперативной связи?			
134.	Указан ли в инструкции по консервации, утвержденной техническим руководителем организации, способ консервации теплотехнического оборудования, выбранный специализированной наладочной организацией, исходя из местных условий?	Пункт 5.3.37 ПТЭТЭ		
135.	Проводится ли в организации по окончании отопительного сезона или при останове консервация:	Пункт 5.3.37 ПТЭТЭ		
135.1.	водогрейных котлов?			
135.2.	теплосетей?			
136.	Обеспечена ли организацией предварительная промывка тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления:	Пункт 5.3.37 ПТЭТЭ		
136.1.	при пуске водогрейных котлов в эксплуатацию?			
136.2.	перед началом отопительного сезона?			
137.	Проводятся ли организацией на вспомогательном оборудовании котельной проверки исправности перед включением в работу:	Пункт 5.3.38 ПТЭТЭ		
137.1.	предохранительных клапанов?			
137.2.	автоматических устройств?			
137.3.	арматуры?			
137.4.	контрольно-измерительных приборов?			
138.	Проводится ли внутренний осмотр деаэрирующих элементов деаэраторов через съемные люки, а при необходимости - текущий ремонт и чистки один раз в год?	Пункт 5.3.39 ПТЭТЭ		
139.	Проводятся ли в организации не реже, чем через каждые 8 лет испытания на прочность и плотность атмосферных и вакуумных деаэраторов избыточным давлением 0,2 МПа (2,0 кгс/см ) перед включением в работу после ремонта?	Пункт 5.3.40 ПТЭТЭ		
140.	Обеспечено ли организацией проведение гидравлических испытаний на тепловых энергоустановках:	Пункт 5.3.43 ПТЭТЭ		
140.1.	после проведения ремонта?			
140.2.	периодически, но не реже одного раза в 3 года?			
141.	Выполнены ли в организации условия проведения гидравлических испытаний:	Пункты 5.3.45-5.3.48 ПТЭТЭ		
141.1.	температура воды не ниже 5 и не выше 40 градусов С (в случаях, когда это необходимо по условиям характеристик металла, верхний предел температуры воды может быть увеличен до 80 градусов С в соответствии с рекомендацией специализированной научно-исследовательской организации)?			
141.2.	время выдержки под пробным давлением составляет не менее 10 минут?			
141.3.	проведение осмотра всех элементов энергоустановки, сварных швов по всей их длине после снижения пробного давления до рабочего?			
141.4.	отсутствуют ли следующие признаки, при которых водяной или паровой тракт не считается выдержавшим испытание на прочность и плотность:			
141.4.1.	признаки разрыва?			
141.4.2.	течи, слезки и потения на основном металле и в сварных соединениях?			
141.4.3.	остаточные деформации?			
142.	Проводится ли в организации контроль при эксплуатации трубопроводов и арматуры:	Пункт 5.3.49 ПТЭТЭ		
142.1.	величины тепловых перемещений трубопроводов и их соответствие расчетным значениям по показаниям индикаторов?			
142.2.	наличия защемления и повышенной вибрации трубопроводов?			
142.3.	плотности предохранительных устройств, арматуры и фланцевых соединений?			
142.4.	температурного режима работы металла при пусках и остановах?			
142.5.	степени затяжки пружин подвесок опор в рабочем и холодном состоянии - не реже одного раза в 2 года?			
142.6.	герметичности сальниковых уплотнений арматуры?			
142.7.	соответствия показаний указателей положения регулирующей арматуры на щитах управления ее фактическому положению?			
142.8.	наличия смазки подшипников, узлов приводных механизмов, редукторов электроприводов арматуры?			
143.	Проводятся ли в организации периодические регламентные работы в соответствии с требованиями завода-изготовителя на устройствах контроля, авторегулирования и защиты?	Пункт 5.3.52 ПТЭТЭ		
144.	Обеспечено ли организацией наличие внешних отличительных признаков на средствах технологических защит:	Пункт 5.3.53 ПТЭТЭ		
144.1.	первичных измерительных преобразователей?			
144.2.	измерительных приборов?			
134.3.	сборок зажимов?			
144.5.	ключей?			
144.6.	переключателей?			
144.7.	запорной арматуры импульсных линий?			
145.	Имеются ли надписи, указывающие их назначение, с обеих сторон на панелях защит на установленной на них аппаратуре?	Пункт 5.3.53 ПТЭТЭ		
146.	Проводятся ли персоналом котельной и персоналом, обслуживающим исполнительные органы защит и устройств автоматического включения резерва технологического оборудования, проверки перед пуском оборудования после его простоя более 3 суток или если во время останова на срок менее 3 суток?	Пункты 5.3.54,5.3.55 ПТЭТЭ		
147.	Обеспечено ли организацией наличие на шкалах приборов отметки о срабатывании уставок защит и устройств автоматического включения резерва технологического оборудования?	Пункт 5.3.56 ПТЭТЭ		
148.	Установлены ли организацией уставки и выдержки времени на основании результатов испытаний защит и устройств автоматического включения резерва технологического оборудования в случае реконструкции оборудования или отсутствия данных заводов-изготовителей?	Пункт 5.3.57 ПТЭТЭ		
149.	Обеспечено ли организацией наличие пломб (кроме регистрирующих приборов) на аппаратуре защиты, имеющей устройства для изменения уставок?	Пункты 5.3.58, 5.3.59 ПТЭТЭ		
150.	Имеются ли указания лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, с записью в журнале о вводе в эксплуатацию технологических защит после реконструкции?	Пункт 5.3.61 ПТЭТЭ		
151.	Обеспечен ли организацией учет и анализ:	Пункт 5.3.62 ПТЭТЭ		
151.1.	причин неисправностей случаев срабатывания защит?			
151.2.	аварий и инцидентов на технологических защитах?			
152.	Имеются ли в оперативном журнале котельной записи по:	Пункт 5.3.63 ПТЭТЭ		
152.1.	сдаче, приемки смены?			
152.2.	характеристике состояния оборудования?			
152.3.	по всем переключениям в схемах оборудования?			
153.	Имеется ли в котельной суточная ведомость (или журнал режимов работы оборудования)?	Пункт 5.3.64 ПТЭТЭ		
154.	Имеются ли в суточной ведомости или журнале режимов работы оборудования записи параметров работы котлов и котельного оборудования:	Пункт 5.3.64 ПТЭТЭ		
154.1.	водоуказательных приборов?			
154.2.	сигнализаторов предельных уровней воды?			
154.3.	манометров?			
154.4.	предохранительных клапанов?			
154.5.	питательных устройств?			
154.6.	средств автоматики?			
155.	Обеспечено ли организацией проводение не реже одного раза в смену с записью в оперативном журнале:	Пункт 5.3.65 ПТЭТЭ		
155.1.	проверки водоуказательных приборов продувкой?			
155.2.	сверки показаний сниженных указателей уровня воды с водоуказательными приборами прямого действия?			
156.	Проводятся ли в организации проверки исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным "подрывом":	Пункт 5.3.66 ПТЭТЭ		
156.1.	при каждом пуске котла в работу?			
156.2.	периодически 1 раз в смену?			
157.	Имеется ли в организации производственная инструкция, в которой установлен порядок аварийной остановки котла?	Пункт 5.3.68 ПТЭТЭ		
158.	Имеются ли записи в сменном журнале о причинах аварийной остановки котла и принятых мерах по их устранению?	Пункт 5.3.68 ПТЭТЭ		
159.	Обеспечено ли организацией наличие на тепловые насосы:	Пункты 5.4.1-5.4.6, 5.4.8-5.4.9 ПТЭТЭ		
159.1.	проекта?			
159.2.	документации завода-изготовителя?			
160.	Проводится ли в организации периодически в процессе эксплуатации техническое освидетельствование тепловых насосов с фиксацией результатов освидетельствования в их паспортах:	Пункт 5.4.10 ПТЭТЭ		
160.1.	внешний осмотр?			
160.2.	внутренний осмотр?			
160.3.	испытания на прочность и плотность?			
161.	Обеспечено ли организацией наличие на теплогенераторы:	Пункты 5.5.2-5.5.6 ПТЭТЭ		
161.1.	проекта?			
161.2.	документации завода-изготовителя?			
162.	Обеспечено ли организацией наличие на нетрадиционные теплогенерирующие энергоустановки:	Пункты 5.6.2- 5.6.3 ПТЭТЭ		
162.1.	проекта?			
162.2.	документации завода-изготовителя?			
163.	Имеется ли в местах пересечения надземных тепловых сетей с высоковольтными линиями электропередачи заземление (с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом) всех электропроводящих элементах тепловых сетей, расположенных на расстоянии по 5 м в каждую сторону от оси проекции края конструкции воздушной линии электропередачи на поверхности земли?	Пункт 6.1.7 ПТЭТЭ		
164.	Исключены ли случаи наличия в местах прокладки теплопроводов:	Пункт 6.1.8 ПТЭТЭ		
164.1.	строений?			
164.2.	складирования материалов?			
164.3.	посадки деревьев и многолетних кустарников?			
165.	Обеспечена ли организацией проверка неразрушающими методами контроля сварных соединений трубопроводов с фиксацией результатов освидетельствования в паспортах?	Пункт 6.1.11 ПТЭТЭ		
166.	Обеспечена ли организацией проверка неразрушающими методами контроля 100% сварных соединений трубопроводов тепловых сетей, прокладываемых:	Пункт 6.1.12 ПТЭТЭ		
166.1.	в непроходных каналах под проезжей частью дорог?			
166.2.	в футлярах?			
166.3.	в тоннелях или технических коридорах совместно с другими инженерными коммуникациями?			
166.4.	при пересечении железных дорог - на расстоянии не менее 4 м?			
166.5.	при пересечении трамвайных путей - на расстоянии не менее 4 м?			
166.6.	при пересечении электрифицированных железных дорог - не менее 11 м от оси крайнего пути?			
166.7.	при пересечении железных дорог общей сети - на расстоянии не менее 3 м от ближайшего сооружения земляного полотна?			
166.8.	при пересечении автодорог - на расстоянии не менее 2 м от края проезжей части, укрепленной полосы обочины или подошвы насыпи?			
166.9.	при пересечении метрополитена - на расстоянии не менее 8 м от сооружений?			
166.10.	при пересечении кабелей силовых, контрольных и связи - на расстоянии не менее 2 м?			
166.11.	при пересечении газопроводов - на расстоянии не менее 4 м?			
166.12.	при пересечении магистральных газопроводов - на расстоянии не менее 9 м?			
166.13.	при пересечении нефтепроводов - на расстоянии не менее 9 м?			
166.14.	при пересечении зданий и сооружений - на расстоянии не менее 5 м от стен и фундаментов, с фиксацией результатов в паспортах?			
167.	Обеспечено ли организацией наличие у задвижек и затворов, установленных на водяных тепловых сетях, обводных трубопроводов (байпасов):	Пункт 6.1.19 ПТЭТЭ		
167.1.	диаметром 500 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 ) и более?			
167.2.	диаметром 300 мм и более при условном давлении 2,5 МПа (25 ) и более?			
167.3.	на паровых сетях диаметром 200 мм и более при условном давлении 1,6 МПа (16 ) и более?			
168.	Обеспечено ли организацией наличие электропривода у задвижек и затворов диаметром 500 мм и более?	Пункт 6.1.20 ПТЭТЭ		
169.	Обеспечено ли организацией, при надземной прокладке тепловых сетей с задвижками с электроприводом, наличие помещений или кожухов, защищающих арматуру и электропривод от атмосферных осадков и исключающих доступ к ним посторонних лиц?	Пункт 6.1.20 ПТЭТЭ		
170.	Обеспечено ли организацией наличие штуцеров с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства) в нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов, а также секционируемых участках?	Пункт 6.1.21 ПТЭТЭ		
171.	Обеспечено ли организацией наличие в контрольных точках тепловых сетей местных показывающих контрольно-измерительных приборов для измерения температуры и давления в трубопроводах?	Пункт 6.1.29 ПТЭТЭ		
172.	Обеспечено ли организацией наличие защитного стойкого антикоррозионного покрытия на наружных поверхностях трубопроводов и металлических конструкций тепловых сетей?	Пункт 6.1.30 ПТЭТЭ		
173.	Обеспечено ли организацией наличие тепловой изоляции независимо от температуры теплоносителя и способов прокладки на:	Пункты 6.1.31, 6.1.33 ПТЭТЭ		
173.1.	трубопроводах тепловых сетей?			
173.2.	арматуре?			
173.3.	фланцевых соединениях?			
173.4.	компенсаторах?			
173.5.	опорах труб?			
174.	Обеспечено ли организацией проведение периодического контроля тепловой изоляции тепловых сетей?	Пункт 6.1.33 ПТЭТЭ		
175.	Обеспечена ли организацией защита тепловых сетей, проложенных вне помещений, от воздействия влаги независимо от вида их прокладки?	Пункт 6.1.33 ПТЭТЭ		
176.	Осуществляется ли организацией подача теплоносителя (воды и пара) с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе?	Пункт 6.2.1 ПТЭТЭ		
177.	Обеспечено ли организацией наличие температурного графика подачи теплоносителя потребителям?	Пункт 6.2.1 ПТЭТЭ		
178.	Обеспечен ли организацией перепад давления теплоносителя на вводах потребителей?	Пункт 6.2.1 ПТЭТЭ		
179.	Проводится ли контроль теплопотребления организацией, эксплуатирующей тепловые сети, за соблюдением потребителем заданных режимов?	Пункт 6.2.2 ПТЭТЭ		
180.	Обеспечено ли хранение в организации:	Пункт 6.2.5 ПТЭТЭ		
180.1.	плана тепловой сети (масштабный)?			
180.2.	оперативной схемы?			
180.3	эксплуатационной (расчетной) схемы?			
180.4	профилей теплотрасс по каждой магистрали с нанесением линии статического давления?			
180.5	перечня газоопасных камер и проходных каналов?			
181.	Обеспечено ли организацией нанесение на план тепловой сети:	Пункт 6.2.5 ПТЭТЭ		
181.1.	газопроводов?			
181.2.	канализации?			
181.3.	кабелей?			
181.4.	рельсовых путей электрифицированного транспорта?			
181.5.	тяговых подстанций в зоне не менее 15 м?			
182.	Обеспечено ли организацией нанесение систематических отметок на плане тепловой сети:	Пункт 6.2.5 ПТЭТЭ		
182.1.	мест и результаты плановых шурфовок?			
182.2.	мест аварийных повреждений?			
182.3.	затоплений трассы?			
182.4.	переложенных участков?			
183.	Проводится ли в организации, в соответствии с фактическим состоянием тепловых сетей, ежегодная корректировка:	Пункт 6.2.5 ПТЭТЭ		
183.1.	их плана?			
183.2.	схемы?			
183.3.	профилей теплотрасс?			
183.4.	перечня газоопасных камер и каналов?			
184.	Обеспечено ли организацией доведение информации об изменениях в схемах, чертежах, перечнях и соответствующих этому изменениях в инструкциях до сведения всех работников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих документов?	Пункт 6.2.5 ПТЭТЭ		
185.	Обеспечено ли организацией нанесение отметок в оперативной схеме тепловой сети:	Пункт 6.2.7 ПТЭТЭ		
185.1.	газоопасных камер?			
185.2.	проходных каналов?			
186.	Имеются ли в организации на газоопасных камерах:	Пункт 6.2.7 ПТЭТЭ		
186.1.	специальные знаки?			
186.2.	окраска люков?			
186.3.	надежные запоры?			
187.	Обеспечено ли в организации, эксплуатирующей тепловые сети, хранение документации на:	Пункт 6.2.8 ПТЭТЭ		
187.1.	принадлежащие потребителю тепловые сети?			
187.2.	тепловые пункты?			
187.3.	теплопотребляющие установки?			
188.	Обеспечено ли организацией проведение испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей с фиксацией результатов в паспортах теплосетей после завершения:	Пункт 6.2.9 ПТЭТЭ		
188.1.	модернизации?			
188.2.	реконструкции?			
188.3.	текущего ремонта с заменой участков?			
188.4.	капитального ремонта с заменой участков?			
189.	Обеспечено ли организацией проведение испытаний на прочность и плотность трубопроводов, прокладываемых в непроходных каналах или бесканально, с фиксацией результатов в паспорте теплосети в процессе производства работ до установки:	Пункт 6.2.9 ПТЭТЭ		
189.1.	сальниковых (сильфонных) компенсаторов?			
189.2.	секционирующих задвижек?			
189.3.	закрывания каналов и засыпки трубопроводов?			
190.	Обеспечено ли организацией проведение гидравлических испытаний трубопроводов водяных тепловых сетей с целью проверки прочности и плотности?	Пункты 6.2.10 - 6.2.11 ПТЭТЭ		
191.	Выполняются ли организацией при испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность требования:	Пункты 6.2.15, 2.8.1 ПТЭТЭ		
191.1.	измерение давления при выполнении испытаний следует производить по двум аттестованным пружинным манометрам (один - контрольный) класса не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм?			
191.2.	испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов?			
191.3.	температура воды должна быть не ниже 5 градусов С и не выше 40 градусов С?			
191.4.	при заполнении водой из трубопроводов должен быть полностью удален воздух?			
191.5.	испытательное давление должно быть выдержано не менее 10 минут и затем снижено до рабочего?			
191.6.	при рабочем давлении должен быть проведен тщательный осмотр трубопроводов по всей их длине?			
192.	Проводится ли очистка трубопроводов тепловых сетей после капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов до пуска их в эксплуатацию?	Пункт 6.2.17 ПТЭТЭ		
193.	Имеется ли в организации акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов?	Пункт 6.2.17 ПТЭТЭ		
194.	Имеется ли в организации график обхода трубопроводов тепловой сети для контроля состояния оборудования тепловой сети и тепловой изоляции, режимов их работы?	Пункт 6.2.26 ПТЭТЭ		
195.	Имеется ли в организации журнал дефектов тепловых сетей с занесенными в него:	Пункт 6.2.26 ПТЭТЭ		
185.1.	результатами обходов?			
185.2.	отчетами о выполнение работ по устранению дефектов, выявленных при обходах?			
196.	Имеется ли в организации набор оснастки, необходимой для обходов тепловой сети и осмотров подземных камер персоналом организации?	Пункт 6.2.27 ПТЭТЭ		
197.	Осуществляется ли в организации контроль гидравлического и температурного режимов при плановых обходах с проверкой давления и температуры в узловых точках сети по манометрам и термометрам:	Пункт 6.2.28 ПТЭТЭ		
197.1.	тепловых сетей?			
197.2.	теплопотребляющих установок?			
198.	Обеспечено ли организацией проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет?	Пункт 6.2.32 ПТЭТЭ		
199.	Обеспечено ли организацией наличие записей в паспорте тепловой сети о:	Пункт 6.2.33 ПТЭТЭ		
199.1.	учете продолжительности эксплуатации трубопроводов и конструкций теплосети?			
199.2.	результатах всех видов испытаний (кроме ежегодных на прочность и герметичность по окончании отопительного сезона)?			
199.3.	ремонтах?			
199.4.	реконструкциях?			
199.5.	технических освидетельствованиях?			
200.	Имеется ли в организации ежегодный план, утвержденный ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и (или) тепловых сетей (техническим руководителем) организации, проведения шурфовок на тепловых сетях?	Пункт 6.2.34 ПТЭТЭ		
201.	Обеспечено ли организацией проведение при шурфовом контроле осмотра изоляции трубопровода и строительных конструкций с применением при необходимости инструментальных измерений с составлением акта по результатам их проведения?	Пункты 6.2.34- 6.2.37 ПТЭТЭ		
202.	Обеспечено ли организацией, с целью защиты трубопроводов тепловых сетей от электрохимической коррозии, проведение:	Пункты 6.2.38-6.2.41 ПТЭТЭ		
202.1.	осмотров трубопроводов и электрических измерений на потенциал блуждающих токов?			
202.2.	периодических технических осмотров установок электрохимической защиты трубопроводов тепловых сетей?			
202.3.	проверок эффективности работы установок электрохимической защиты трубопроводов тепловых сетей?			
203.	Проводится ли в организации на установках электрохимической защиты трубопроводов тепловых сетей:	Пункты 6.2.41 - 6.2.46 ПТЭТЭ		
203.1.	профилактическое обслуживание?			
203.2.	планово-предупредительные ремонты установок электрохимической защиты, в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации?			
204.	Осуществляется ли организацией систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводах?	Пункт 6.2.47 ПТЭТЭ		
205.	Проводится ли организацией ежегодное комплексное опробование насосных станций перед началом отопительного сезона?	Пункт 6.2.48 ПТЭТЭ		
206.	Проводится ли в организации ежесменный текущий осмотр оборудования автоматизированных насосных станций с целью:	Пункт 6.2.49 ПТЭТЭ		
206.1.	проверки электрооборудования?			
206.2.	проверки температуры подшипников?			
206.3.	наличия смазки?			
206.4.	состояния сальников?			
206.5.	действия системы охлаждения?			
206.6.	исправности средств контроля?			
207.	Проводится ли в организации ежесменное обслуживание оборудования неавтоматизированных насосных станций?	Пункт 6.2.50 ПТЭТЭ		
208.	Проводится ли в организации проверки состояния насосного и связанного с ним оборудования:	Пункт 6.2.51 ПТЭТЭ		
208.1.	перед запуском насосов?			
208.2.	при их работе - 1 раз в смену?			
209.	Осуществляется ли в организации контроль воздействия регулятора уровня на устройство автоматического включения насосов в дренажных насосных станциях не реже 2 раз в неделю?	Пункт 6.2.51 ПТЭТЭ		
210.	Проводятся ли в организации в процессе их эксплуатации автоматических регуляторов насосов:	Пункт 6.2.52 ПТЭТЭ		
210.1.	периодические осмотры их состояния?			
210.2.	проверки их работы?			
210.3.	очистка и смазка их движущихся частей?			
210.4.	корректировка и настройка регулирующих органов на поддержание заданных параметров?			
211.	Осуществляется ли в организации, эксплуатирующей тепловую сеть, разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет, с целью определения очередности сооружения новых магистралей и насосных станций, предусмотренных схемой теплоснабжения, с учетом реального роста присоединяемой тепловой нагрузки?	Пункт 6.2.60 ПТЭТЭ		
212.	Обеспечено ли организацией выполнение работ по ремонту тепловых сетей?	Пункт 6.2.63 ПТЭТЭ		
213.	Имеется ли в организации, эксплуатирующей тепловые сети (в эксплуатационном районе, участке), инструкция, утверждаемая техническим руководителем, с разработанным оперативным планом действий при аварии на любой из тепломагистралей или насосной станции, применительно к местным условиям и коммуникациям сети?	Пункт 6.2.64 ПТЭТЭ		
214.	Имеется ли в организации, эксплуатирующей тепловые сети (в эксплуатационном районе, участке), план ликвидации технологических нарушений в тепловых сетях, согласованный с местными органами власти?	Пункт 6.2.64 ПТЭТЭ		
215.	Имеется ли в организации утвержденный график проведения противоаварийных тренировок?	Пункт 6.2.65 ПТЭТЭ		
216.	Проводятся ли в организации не реже 1 раза в квартал противоаварийные тренировки с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом тепловых сетей с отработкой последовательности и быстроты выполнения противоаварийных операций, отражением их на оперативной схеме по разработанным схемам переключений с внесением записи в специальные журналы?	Пункт 6.2.65 ПТЭТЭ		
217.	Имеется ли в организации перечень необходимых арматуры и материалов, утвержденного ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых сетей организации, определяющего запас арматуры и материалов для каждого эксплуатационного района теплосети в зависимости от протяженности трубопроводов и количества установленной арматуры в соответствии с нормами аварийного запаса?	Пункт 6.2.66 ПТЭТЭ		
218.	Имеется ли в организации оформленный двусторонний акт об установлении границы обслуживания тепловых сетей?	Пункт 4.12.2 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. N 229 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2003 г., регистрационный N 4799), (далее - ПТЭСС)		
219.	Обеспечено ли организацией наличие на трубопроводах тепловых сетей устройств для спуска и отвода воды из каждого секционируемого участка?	Пункт 4.12.4 ПТЭСС		
220.	Обеспечена ли организацией исправность ограждающих конструкций, препятствующих доступу посторонних лиц к оборудованию и к запорно-регулирующей арматуре?	Пункт 4.12.5 ПТЭСС		
221.	Обеспечено ли в организации наличие:	Пункт 4.12.7 ПТЭСС		
221.1.	масштабного плана тепловой сети?			
221.2.	оперативной схемы?			
221.3.	эксплуатационной (расчетной) схемы?			
221.4.	профилей теплотрасс по каждой магистрали?			
222.	Имеются ли в организации, эксплуатирующей тепловые сети, пьезометрические графики тепловых сетей?	Пункт 4.12 ПТЭСС		
223.	Присвоены ли организацией на эксплуатационных (расчетных) схемах тепловых сетей эксплуатационные номера присоединенных к сетям абонентских систем?	Пункт 4.12.9 ПТЭСС		
224.	Присвоены ли организацией на оперативных схемах тепловых сетей (в том числе, секционирующей и запорной арматуре) эксплуатационные номера всем присоединенным к сети абонентских систем?	Пункт 4.12.9 ПТЭСС		
225.	Обозначена ли организацией арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним четным номером?	Пункт 4.12.9 ПТЭСС		
226.	Обеспечено ли организацией исправное состоянии приточно-вытяжной вентиляции проходных каналов тепловых сетей?	Пункт 4.12.21 ПТЭСС		
227.	Имеется ли в организации, эксплуатирующей тепловые сети, учет всех повреждений и выявленных дефектов по всем видам оборудования и анализ вызвавших их причин?	Пункт 4.12.26 ПТЭСС		
228.	Обеспечено ли организацией наличие исправных конденсатоотводчиков на паропроводах насыщенного пара?	Пункт 4.12.28 ПТЭСС		
229.	Определяется ли организацией среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей и сезонной нормы утечки теплоносителя в пределах среднегодового значения?	Пункт 4.12.30 ПТЭСС		
230.	Проводятся ли в организации работы по определению среднегодовых тепловых и гидравлических потерь в тепловых сетях?	Пункт 4.12.33 ПТЭСС		
231.	Проводятся ли в организации систематические осмотры и электрические измерения по выявлению коррозионной агрессивности грунтов и опасного воздействия блуждающих токов для определения опасности наружной коррозии трубопроводов подземных тепловых сетей?	Пункт 4.12.34 ПТЭСС		
232.	Проводится ли в организации периодическая проверка работоспособности устройств технологической защиты?	Пункт 4.12.35 ПТЭСС		
233.	Проводятся ли в организации мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей, составленному для каждого отопительного сезона?	Пункт 4.12.37 ПТЭСС		
234.	Обеспечивает ли организация, эксплуатирующая тепловые сети, при аварийном отключении сетевых и подкачивающих насосов давление сетевой воды в тепловых сетях и системах теплопотребления в пределах допустимых значений?	Пункт 4.12.40 ПТЭСС		
235.	Обеспечена ли организацией защита оборудования от повышения давления и гидравлических ударов, а также обеспечения не вскипания сетевой воды во всех точках системы теплоснабжения при возможности аварийного изменения давлений сетевой воды с выходом за пределы допустимых значений:	Пункты 2.8.1, 4.12.40 ПТЭСС		
236.	Выполняется ли организацией ремонт тепловых сетей в соответствии с утвержденным графиком (планом)?	Пункт 4.12.41 ПТЭСС		
237.	Обеспечено ли организацией наличие на сборных баках конденсата оборудования:	Пункт 7.1.4. ПТЭТЭ		
237.1.	водоуказательных приборов?			
237.2.	устройств сигнализации верхнего и нижнего уровней?			
237.3.	термометров для измерения температуры конденсата?			
237.4.	устройств для отбора проб конденсата?			
237.5	мановакуумметров для контроля избыточного давления?			
237.6.	предохранительных устройств от повышения давления?			
237.7.	постоянных металлических лестниц снаружи, а при высоте бака более 1500 мм - постоянных лестниц внутри?			
238.	Обеспечено ли организацией наличие в конденсатной насосной не менее двух насосов, один из которых является резервным?	Пункт 7.1.7 ПТЭТЭ		
239.	Обеспечено ли организацией наличие:	Пункт 7.1.9 ПТЭТЭ		
239.1.	задвижек на всасывающих линиях конденсатных насосов?			
239.2.	задвижек на нагнетательных линиях конденсатных насосов?			
239.3.	обратных клапанов на линии нагнетания у конденсатных насосов, работающих на общий конденсатопровод?			
240.	Обеспечено ли организацией наличие в помещении конденсатной станции:	Пункт 7.1.10 ПТЭТЭ		
240.1.	электрического освещения?			
240.2.	системы вентиляции?			
241.	Обеспечено ли организацией наличие в конденсатной станции:	Пункт 7.1.11 ПТЭТЭ		
241.1.	расходомеров-счетчиков воды для измерения количества перекачиваемого конденсата?			
241.2.	манометров для измерения давления в сборном конденсатопроводе, а также на конденсатопроводе до и после перекачивающих насосов?			
241.3.	приборов для измерения температуры перекачиваемого конденсата?			
241.4.	пробоотборников?			
242.	Осуществляются ли организацией мероприятия для предотвращения внутренней коррозии:	Пункт 7.1.12 ПТЭТЭ		
242.1.	конденсатопроводов?			
242.2.	конденсаторных баков?			
243.	Обеспечено ли организацией наличие обратных клапанов на параллельно работающих конденсатопроводах каждого потребителя (во избежание попадания конденсата из общего конденсатопровода в сборные баки потребителей пара)?	Пункт 7.1.13 ПТЭТЭ		
244.	Обеспечено ли организацией наличие обводных трубопроводов, обеспечивающих возможность сброса конденсата помимо регуляторов перелива и конденсатоотводчиков?	Пункт 7.1.14 ПТЭТЭ		
245.	Обеспечено ли организацией наличие обратных клапанов на конденсатопроводе после обводного трубопровода в случаях, когда имеется противодавление в трубопроводах для сбора конденсата?	Пункт 7.1.14. ПТЭТЭ		
246.	Обеспечено ли организацией охлаждение конденсата до температуры 40 градусов С при постоянном и аварийном сбросе в системы дождевой или бытовой канализации?	Пункт 7.1.16 ПТЭТЭ		
247.	Осуществляется ли организацией:	Пункт 7.2.1 ПТЭТЭ		
247.1.	контроль за качеством и расходом возвращаемого конденсата?			
247.2.	контроль за обеспечением его отвода на источники теплоты?			
247.3.	контроль за обслуживанием сборных баков конденсата и насосов?			
247.4.	наблюдение за работой дренажных устройств и автоматических воздухоотводчиков?			
248.	Осуществляются ли в организации мероприятия с целью предупреждения гидравлических ударов в конденсатопроводе?	Пункт 7.2.2 ПТЭТЭ		
249.	Проводятся ли организацией испытания сборных баков конденсата закрытого типа на плотность и прочность давлением, равным 1,5 рабочего, но не менее 0,3 МПа (3 )?	Пункт 7.2.3 ПТЭТЭ		
250.	Осуществляется ли организацией контроль плотности и прочности открытых баков наполнением их водой?	Пункт 7.2.3 ПТЭТЭ		
251.	Имеется ли в организации местная инструкция по контролю плотности обратных клапанов?	Пункт 7.2.4 ПТЭТЭ		
252.	Обеспечена ли организацией на электронасосных агрегатах проверка:	Пункт 8.1.10 ПТЭТЭ		
252.1.	сигнализации?			
252.2.	электроприводов и схем питания?			
253.	Проводятся ли в организации испытания баков-аккумуляторов?	Пункт 8.2.1 ПТЭТЭ		
254.	Проводятся ли в организации ежедневные (ежесменные) визуальные осмотры баков-аккумуляторов?	Пункт 8.2.10 ПТЭТЭ		
255.	Проводится ли в организации в период отключения установок горячего водоснабжения на баках-аккумуляторах ежегодная оценка их состояния?	Пункт 8.2.12 ПТЭТЭ		
256.	Проводится ли организацией на баках-аккумуляторах:	Пункт 8.2.13 ПТЭТЭ		
256.1.	периодическая техническая диагностика конструкций?			
256.2.	ежегодный осмотр?			
256.3.	проверка на прочность и плотность?			
257.	Обеспечена ли организацией антикоррозионная защита внутренней поверхности бака-аккумулятора?	Пункт 8.2.19 ПТЭТЭ		
258.	Обеспечено ли организацией наличие на пароводяных подогревателях:	Пункт 10.1.1 ПТЭТЭ		
258.1.	конденсатоотводчика или регулятора уровня для отвода конденсата?			
258.2.	штуцера с запорной арматурой для выпуска воздуха?			
258.3.	штуцера с запорной арматурой для спуска воды?			
258.4.	предохранительного устройства			
259.	Обеспечено ли организацией наличие на емкостных водонагревателях:	Пункт 10.1.2 ПТЭТЭ		
259.1.	предохранительных клапанов, устанавливаемых со стороны нагреваемой среды?			
259.2.	воздушных устройств?			
259.3.	спускных устройств?			
260.	Обеспечено ли организацией наличие у подогревателей, греющей средой в которых является пар, устройств, обеспечивающих заданный уровень конденсата в корпусах, или конденсатоотводчики?	Пункт 10.1.3 ПТЭТЭ		
261.	Обеспечено ли организацией наличие на теплообменных аппаратах:	Пункт 10.1.8 ПТЭТЭ		
261.1.	автоматических регуляторов температуры, обеспечивающих температуру нагреваемой среды в соответствии с заданной?			
261.2.	контрольно-измерительных приборов (манометров и термометров) на входе и выходе греющей и нагреваемой среды?			
262.	Обеспечено ли организацией занесение в паспорта сетевых данных о:	Пункт 10.1.11 ПТЭТЭ		
262.1.	расчетной тепловой производительности?			
262.2.	температурном напоре и максимальной температуре подогрева сетевой воды?			
262.3.	предельно допустимом давлении с паровой и водяной сторон?			
262.4.	расчетном расходе сетевой воды и соответствующие ему потери напора?			
263.	Проводится ли в организации периодическая очистка трубной системы теплообменных аппаратов (не реже одного раза в год - перед отопительным периодом)?	Пункт 10.1.12 ПТЭТЭ		
264.	Подвергаются ли в организации теплообменные аппараты испытаниям на тепловую производительность не реже 1 раза в 5 лет?	Пункт 10.1.12 ПТЭТЭ		
265.	Обеспечена ли в организации периодичность испытаний на плотность водоводяных и пароводяных подогревателей (не реже 1 раза в 4 месяца) систем:	Пункты 10.1.13,2.8.1 ПТЭТЭ		
265.1.	отопления?			
265.2.	горячего водоснабжения?			
266.	Имеется ли в организации график химического контроля за водно-химическим режимом?	Пункт 12.3 ПТЭТЭ		
267.	Имеются ли в организации на всех контролируемых участках пароводяного тракта отборники проб воды и пара с холодильниками для охлаждения проб до 20 - 40 градусов С?	Пункт 12.7 ПТЭТЭ		
268.	Проводится ли организацией в котельных ежегодный осмотр основного оборудования и вспомогательного оборудования с составлением актов, утверждаемых техническим руководителем:	Пункт 12.12 ПТЭТЭ		
268.1.	барабанов и коллекторов котлов?			
268.2.	фильтров?			
268.3.	складов мокрого хранения реагентов?			
268.4.	оборудования для коррекционной обработки?			
269.	Проводится ли организацией чистка паровых и водогрейных котлов и водогрейного оборудования с такой периодичностью, чтобы удельная загрязненность отложениями на наиболее теплонапряженных участках поверхностей нагрева котла к моменту его остановки на чистку не превышала:	Пункт 12.14 ПТЭТЭ		
269.1.	для паровых котлов 500  при работе на газообразном и твердом топливе, 300  при работе на жидком топливе?			
269.2.	для водогрейных котлов 1000 ?			
270.	Проводится ли организацией очистка подогревателей при превышении температурного напора выше установленных норм или увеличении гидравлического сопротивления более чем в 1,5 раза по сравнению с проектными данными?			
271.	Определен ли в организации способ проведения очистки оборудования?			
272.	Обеспечена ли организацией вырезка контрольных образцов труб до и после очистки для оценки эффективности проведенной химической очистки оборудования?			
273.	Имеются ли на резервных линиях сырой воды, присоединенных к линиям умягченной воды или конденсата, а также к питательным бакам, два запорных органа и контрольный кран между ними?	Пункт 12.19 ПТЭТЭ		
274.	Имеется ли в организации перечень теплопроводов, оборудования и устройств, находящихся в оперативном управлении или оперативном ведении диспетчеров, составленный с учетом решений вышестоящего органа оперативно-диспетчерского управления, и утвержденного руководством организации?	Пункт 15.1.8 ПТЭТЭ		
275.	Имеются ли в организации инструкции по:	Пункт 15.1.11 ПТЭТЭ		
275.1.	оперативно-диспетчерскому управлению?			
275.2.	ведению оперативных переговоров и записей?			
275.3.	производству переключений и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики и структурных особенностей энергоустановок?			
276.	Имеется ли в организации, осуществляющей производственную деятельность на тепловых энергоустановках, утвержденный техническим руководителем организации список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией системы теплоснабжения?	Пункт 15.1.11 ПТЭТЭ		
277.	Имеется ли в организации перечень сложных переключений, утвержденный техническим руководителем?	Пункт 15.6.4 ПТЭТЭ		
278.	Включены ли организацией в программу выполнения переключений данные о:	Пункт 15.6.6 ПТЭТЭ		
278.1.	цели выполнения переключений?			
278.2.	объекте переключений?			
278.3.	перечне мероприятий по подготовке к выполнению переключений?			
278.4.	условиях выполнения переключений?			
278.5.	плановом времении# начала и окончания переключений, которое может уточняться в оперативном порядке?			
278.6.	схеме объекта переключений?			
278.7.	порядке и последовательности выполнения операций с указанием положения запорных и регулирующих органов и элементов цепей технологических защит и автоматики?			
278.8.	оперативно-диспетчерском персонале, выполняющем переключения?			
278.9.	перечне мероприятий по обеспечению безопасности проведения работ?			
278.10.	оперативно-диспетчерском персонале, руководящим выполнением переключений?			
278.11.	лиц из управленческого персонала и специалистов, осуществляющих общее руководство?			
278.12.	персонале, привлеченном к участию в переключениях?			
278.13.	лице из управленческого персонала и специалистов, ответственном за выполнение переключений в каждой организации, и лице из числа управленческого персонала и специалистов, осуществляющем общее руководство проведением переключений?			
266.14.	обязанностях и ответственности лиц, указанных в программе?			
278.15.	действиях персонала при возникновении аварийной ситуации или положения, угрожающего жизни людей и целостности оборудования?			
279.	Имеются ли в организации типовые программы для повторяющихся переключений?	Пункт 15.6.8. ПТЭТЭ		
280.	Выполняются ли организацией требования о расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и оформлении материалов расследования причин аварийных ситуаций, не повлекших прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов, разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более, разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляемым собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация, путем составления актов о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении в установленном порядке?	Подпункт е пункта 5 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 (Собрание законодательства РФ, 2015, N 43, ст. 5973; 2017, N 4, ст. 676) (далее - Правила N 1114);
приложения 1, 2 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2016 г. N 157"Об утверждении формы и порядка оформления акта о расследовании причин аварийной ситуации при теплоснабжении" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный N 42746),		
281.	Представляются ли собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация при теплоснабжении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, и органы местного самоуправления сводный ежемесячный отчет об аварийных ситуациях по установленной форме, оформленный в соответствующем порядке?	Пункт 29 Правил N 1114, приложения 1, 2 к приказу Ростехнадзора от 25 апреля 2016 г. N 158 "Об утверждении формы и порядка оформления отчета об аварийных ситуациях при теплоснабжении" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный N 42747),		
282.	Имеется ли утвержденный список работников, имеющих доступ к газоопасным помещениям?	Пункт 19 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 551н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2015 г., регистрационный N 39138), (далее - ПОТТЭ)		
283.	Имеется ли в организации журнал учета, хранения и выдачи ключей от газоопасных помещений?	Пункт 19 ПОТТЭ		
284.	Обеспечено ли работодателем наличие знаков безопасности у входов в газоопасные помещения, предупреждающих о:	Пункт 20 ПОТТЭ		
284.1.	наличии вредных веществ?			
284.2.	опасности пожара или взрыва?			
285.	Обеспечено ли работодателем наличие ограждения опасных зон табличками "Осторожно! Опасная зона" в элементах временных ограждений?	Пункт 22 ПОТТЭ		
286.	Имеются ли на рабочем месте руководителя работ утвержденный список:	Пункт 27 ПОТТЭ		
286.1.	помещений с наличием вредных веществ?			
286.2.	газоопасных мест?			
287.	Соблюдена ли в организации правильность оформления наряда-допуска на работы повышенной опасности на тепловых энергоустановках?	Пункт 36 ПОТТЭ		
288.	Имеется ли в организации журнал учета выдачи нарядов-допусков?	Пункт 38 ПОТТЭ		
289.	Обеспечена ли в организации полнота и правильность регистрации оформленных и выданных нарядов-допусков?	Пункт 40 ПОТТЭ		
290.	Имеется ли в организации утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам?	Пункт 41 ПОТТЭ		
291.	Проводятся ли в организации целевые инструктажи при допуске к работам, производимым без оформления наряда-допуска с фиксацией в специальном журнале?	Пункт 44 ПОТТЭ		
292.	Имеются ли в организации акты-допуски подрядных, сервисных организаций для производства работ на территории организации при выполнении ремонтных и других видов работ?	Пункт 59 ПОТТЭ		
293.	Обеспечено ли работодателем наличие диэлектрических ковриков в помещениях с повышенной опасностью и изолирующие подставки в сырых помещениях перед пусковыми устройствами электродвигателей?	Пункт 60 ПОТТЭ		
294.	Обеспечено ли работодателем наличие диэлектрических ковриков и изолирующие подставки перед электродвигателями напряжением выше 1000 В?	Пункт 62 ПОТТЭ		
295.	Проводится ли в организации анализ воздушной среды на содержание газа с применением газоанализатора перед входом в газоопасное помещение с тепловыми энергоустановками с фиксацией результатов в журнале?	Пункт 66 ПОТТЭ		
296.	Подтверждается ли в организации при визуальном контроле наличие на манометрах:	Пункт 67 ПОТТЭ		
296.1.	штампа или клейма с отметкой о проведении поверки?			
296.2.	пломбы?			
296.3.	красной черты на стекле шкалы соответствующей предельному рабочему давлению?			
297.	Имеется ли в организации инструмент из цветного металла для использования при проведении газоопасных работ?	Пункт 67 ПОТТЭ		
298.	Оформлен ли в организации наряд-допуск на выполнение монтажных работ в действующих производственных помещениях с повышенной взрывоопасностью и газоопасностью?	Пункт 74 ПОТТЭ		
299.	Имеется ли в организации приказ о создании аттестационной комиссии организации?	Пункт 18 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., регистрационный N 9133, с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 июля 2007 г. N 450 "О внесении изменений в "Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2007 г., регистрационный N 9881), от 27 августа 2010 г. N 823 "О внесении изменений в Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2010 г., регистрационный N 18370), от 15 декабря 2011 г. N 714 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2012 г., регистрационный N 23166), от 19 декабря 2012 г. N 739 "О внесении изменения в Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2013 г., регистрационный N 28002), от 6 декабря 2013 г. N 591 "О внесении изменений в Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2014 г., регистрационный N 31601) и от 30 июня 2015 N 251 "О внесении изменений в Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июля 2015 г. N 38208) (далее - Положение об аттестации специалистов)		
300.	Имеется ли в организации график аттестации специалистов по вопросам безопасности, утвержденный руководителем?	Пункт 19 Положения об аттестации специалистов		
301.	Имеются ли в организации протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение аттестации в области безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок?	Пункты 12, 13, 20, 24 Положения об аттестации специалистов		
302.	Аттестованы ли представители аттестационной комиссии организации в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора:	Пункт 20 Положения об аттестации специалистов		
302.1.	руководитель?			
302.2.	члены?			
303.	Аттестованы ли представители аттестационной комиссии, численность работников которых превышает 5000 человек, в центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора:	Пункт 21 Положения об аттестации специалистов		
303.1.	руководитель?			
303.2.	заместители?			
303.3.	члены?