Приложение к письму Ростехнадзора

 от 27 декабря 2022 г. № 00-06-05/1693

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата происшествия:** | 5 августа 2021 г. |
| **Наименование организации:** | ООО «Кроношпан» |
| **Ведомственная принадлежность:** | Частная собственность |
| **Место аварии:** | Московская область, г. Электрогорск, ул. Советская, д. 4 |
| **Вид аварии:** | Нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к потере диспетчерской связи и невозможности передачи телеметрической информации продолжительностью 1 час и более. |
| К**раткое описание аварии:** | 5 августа 2021 в 09-52дежурным Блока-ИТ Московского РДУ в МИО СК-Proxyи ОИК СК-11зафиксировано отсутствие основных каналов передачи телеметрической информации и диспетчерской связи с ПС 220 кВ Кроношпан. |
| **Последствия аварии:** | Механическое повреждение кабеля связи |
| **1. Технические причины аварии:** | 1.1 Механическое повреждение кабеля связи при проведении работ сторонней организацией |
| **2. Организационные причины аварии:** | 2.1 Нарушение требований к срокам аварийного восстановления канала связи при возникновении нарушений (повреждений) оборудования, образующего канал связи, что не соответствует требованию по восстановлению потери каналов передачи телеметрической информации и диспетчерской связи между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетике продолжительность. 1 час и более;2.2. На основных каналах передачи телеметрической информации и диспетчерской связи в зоне ответственности ПАО «Ростелеком» произошло прекращение передачи телеметрической информации и диспетчерской связи между Московским РДУ и ПС 220 кВ Кроношпан. (Причина прекращение передачи информации – воздействие посторонних лиц); |
| **3. Технические мероприятия:** | Отсутствуют |
| **4. Организационные мероприятия:** | 4.1. Обеспечить контроль за своевременным восстановлением каналов связи между диспетчерским центром Московское РДУ и ПС 220 кВ Кроношпан продолжительность. Не более 12 часов;4.2. Направить в ООО «АБН» претензионное письмо о нарушении норматива по устранению перерывов связи не более 12 часов согласно приложению № 2 договора № 26-01/АБН/2017 от 26.01.2017;4.3. Направить в ПАО «Ростелеком» претензионное письмо об отсутствии «Акта сверки времени перерывов /простоев цифровых каналов» с указанием причин перерывов;4.4. Привлечь к дисциплинарной ответственности за слабый контроль за организацией восстановительных работ при восстановлении каналов связи инженера – энергетика Электрогорского филиала ООО «Кроношпан». |
| **5. Извлеченные уроки:** | 5.1. Усилить контроль за организацией и проведением восстановительных работ при восстановлении телеметрической и диспетчерской связи. |
| **6. Фото места происшествия.** |  |