44

Анализ причин аварийности и травматизма 
на поднадзорных предприятиях 

за 2017 год
Аварийность

За 12 месяцев 2017 года аварийность возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В отчетном периоде 2017 года в Центральном управлении Ростехнадзора  зарегистрировано 19 аварий (за 12 месяцев 2016 года - 18 аварий), а именно: 
1) в энергонадзоре – 4 аварии (в 2016 году – 5 аварий);

2) в области промышленной безопасности - 15 аварий (в 2016 году – 13 аварий), в том числе по видам надзора:

- надзор за подъемными сооружениями - 3 аварии (в 2016 году – 4 аварии);

- надзор за объектами газораспределения и газопотребления – 9 аварий (в 2016 году – 6 аварий);

- надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта – 1 авария (в 2016 году – 1 авария);

- надзор за взрывопожароопасными и химически опасными производствами и объектами – 1 авария (в 2016 году – 1 авария);

- надзор за объектами нефтехимической промышленности – 1 авария 

(в 2016 году – аварий не зафиксировано).

Аварийность за 2017 год
	
	Всего
	Московская

область
	Смоленская

область
	Тверская

область
	Калининградская

область
	Ярославская

область
	Костромская

область
	Ивановская

область
	Владимирская

область

	Надзор за подъемными сооружениями
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	

	Надзор за объектами газораспределения и газопотребления
	9
	7
	
	
	
	
	
	1
	1

	Надзор за взрывопожароопасными и химически опасными производствами и объектами

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Нефтехимия
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
в промышленной безопасности
	15
	11
	
	
	
	1
	
	1
	1

	Энергетический надзор
	4
	1
	1
	
	2
	
	
	
	

	ВСЕГО
	19
	12
	1
	
	2
	1
	
	1
	1


Основные причины происшедших аварий:

·  несоблюдение требований охраны труда и промышленной и энергетической безопасности;

·  несоблюдение трудовой и производственной дисциплины, низкая квалификация рабочих;

· необеспечение со стороны работодателей безопасных условий труда;

· осуществление производственного контроля на низком уровне;

· отсутствие контроля со стороны специалистов, ответственных за безопасное производство работ, за соблюдением работниками технологической и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда. 

Описание происшедших аварий

Надзор за взрывопожароопасными и химически опасными производствами и объектами
1. 6 марта 2017 года в ООО «Техноколор», расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, произошла авария, в результате которой сгорел склад готовой продукции.                               
В настоящее время проводится техническое расследование, в отдел надзорной деятельности по Щёлковскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области направлен запрос о выдаче заключения пожарно-технической экспертизы о возможной причине пожара. В связи с неготовностью заключения ПТЭ расследование аварии не завершено.
Надзор за объектами газораспределения и газопотребления 

1. 2 февраля 2017 года в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» (Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино-1) произошла авария. Технической причиной аварии явилось механическое повреждение газопровода «зубом» ковша экскаватора при производстве земляных работ в охранной зоне газопровода строительной организацией ООО «Строй Развитие».

Организационными причинами аварии явились:

- отсутствие проектной и исполнительной документации на существующие тепловые сети у собственника (Администрация городского поселения Софрино);

 - проведение работ по капитальному ремонту с изменением плановых и высотных отметок;

 - нарушение работниками ООО «Строй Развитие», п.п. 6, 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», выразившееся в производстве земляных работ с применением механизмов в охранной зоне газопровода без вскрытия шурфов в местах пересечения с газопроводом, для определения его фактического положения и без вызова представителя эксплуатационной организации – Братовщинской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз;

- ненадлежащее исполнение генеральным подрядчиком - ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» п. 5.3.3 Муниципального контракта в части осуществления контроля за производством работ субподрядной организацией.


2. 14 февраля 2017 года в АДУ Лосино-Петровской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» произошла авария на действующем стальном подземном распределительном газопроводе среднего давления Ду 160, расположенном по адресу: Московская область, г. Щелковский район, пос. Монино вблизи дома №13. 

Комиссией по расследованию аварии сделаны выводы о причинах аварии, в результате которой была приостановлена подача газа потребителям 210 частных жилых домов: технической причиной явилось механическое повреждение газопровода «зубом» ковша экскаватора при производстве земляных работ в охранной зоне газопровода строительной организацией ООО «СтройГрупп». 

Организационными причинами аварии явились:




- отсутствие проектной и исполнительной документации на существующие тепловые сети у собственника (Администрация городского поселения Монино);












- проведение работ по капитальному ремонту с изменением плановых и высотных отметок;










- нарушение работниками ООО «СтройГрупп» п.п. 14, 23,24 «Правил охраны газораспределительных сетей», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, п.4.2 Положения о порядке оформления и выдачи ордеров на право производства земляных работ на территории Щелковского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Щелковского муниципального района Московской области от 15.10.2015 №2857, ордера на производство земляных работ от 30.11.2016  № 888, выданного администрацией Щелковского муниципального района, выразившееся в производстве земляных работ с применением механизмов в охранной зоне газопровода без вскрытия шурфов в местах пересечения с газопроводом для определения его фактического положения и без вызова представителя эксплуатационной организации Лосино–Петровской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»; 

- ненадлежащее исполнение генеральным подрядчиком ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» п. 5.3.3 Муниципального контракта в части осуществления контроля над производством работ субподрядной организацией.

3.  2 марта 2017 года произошла авария на опасном производственном объекте филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» – Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково), а именно: произошел взрыв газовоздушной смеси при проведении плановых работ по техническому обслуживанию в газорегуляторном пункте, находящемся по адресу: 
г. Иваново, Кохомское шоссе, около д.7. 

В результате взрыва пострадали трое рабочих: 1967 гр., 1977 гр. и 1957 гр.  Характер повреждений - ожоги тела и конечностей, резанные раны. В результате проведения восстановительных работ бригадой аварийно-диспетчерской службы было прекращено газоснабжение 31 многоквартирного дома (4768 абонентов) и 8  коммунально-бытовых объектов. 

Технические причины аварии:

1. Разгерметизация резьбового соединения на кране среднего давления № 15 перед манометром в следствие срыва крана ввиду приложенного к нему чрезмерного усилия при его закрытии с последующим выбросом в помещение газорегуляторного пункта (далее - ГРП) газовоздушной смеси. Указанные действия повлекли образование газовоздушной смеси со взрывоопасной концентрацией природного газа в закрытом помещении ГРП с последующим её воспламенением от источника зажигания. 

2. Выполнение газоопасных работ в загазованной среде с работающим газоиспользующим оборудованием, имеющим топку с открытым пламенем (два конвектора FEG (F8.50C-F)). 

Организационные причины аварии:

1. Допуск к выполнению работ по ремонту ГРП работника (слесарь Аникин С.В.), не прошедшего проверку знаний в объеме квалификационных требований слесаря 5-го разряда. 

2. Непринятие мер по вызову аварийной бригады АДС для устранения утечки газа и организации выполнения аварийно-восстановительных работ в ГРП № 136 при поступлении информации об обнаружении утечки газа в ГРП и невозможности ее устранения. 

3. Применение в ГРП № 136 (1985 год ввода в эксплуатацию) технического устройства, не предназначенного для транспортируемой среды – природного газа и с классом герметичности затвора ниже, установленного НТД для данной категории объекта,  а именно задвижки (№ 1 по схеме ГРП № 136) чугунной параллельной с выдвижным шпинделем 30ч6бк Ду-100мм. 

4. Не обеспечено в полном объеме осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково),  III класса опасности, в состав которого входит газорегуляторный пункт № 136, а именно: при осуществлении производственного контроля не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности, которые стали техническими и организационными причинами аварии на опасном производственном объекте. 

Центральным управлением Ростехнадзора  по согласованию с Прокуратурой Ивановской области была проведена внеплановая выездная проверка в отношении АО «Газпром газораспределение Иваново» по факту причинения вреда здоровью работников организации. По результатам проведения проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, к административной ответственности привлечено юридическое лицо АО «Газпром газораспределение Иваново» и три должностных лица. Разработаны мероприятия по устранению причин аварии и предупреждению возникновения аварий. Все мероприятия выполнены.

4.  3 мая 2017 года произошла авария на ШРП № 153, оборудованном двумя линиями редуцирования с регуляторами давления РДНК-50Н, по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, НП «Павлино», вблизи д. Павлино.

Характеристика объекта и места аварии

Газорегуляторный шкафной пункт УГРШ (К) 2Н-2-1.2  НП «Павлино» с двумя  линиями  редуцирования расположенный по адресу: г. о. Балашиха, НП «Павлино», вблизи дер. Павлино,  предназначен для снижения высокого давления Р ≤ 1,2 МПа  на низкое давление Р≤ 0.003 МПа  и подачу его  к 34  частным жилым  домам  НП «Павлино». Заводское изделие УГРШ (К) 2Н-2-1.2   состоит из двух  линий редуцирования. В соответствии с  паспортом завода  изготовителя  в  УГРШ (К) 2Н-2-1.2 установлены:

-  фильтры типа ФГ-50 – 2шт.;

-  регуляторы давления газа – типа РДКН50 1,2-2 – 2 шт.;

-  предохранительно запорные клапаны – встроеные  – 2шт.;

-  предохранительно – сбросной клапан – ПСК-25П-Н – 1шт.;

-  контрольно-измерительные приборы и запорная арматура; 

 УГРШ (К) 2Н-2-1.2  НП «Павлино» построен  по проекту № 13/06-0ГСН 2005,  разработанному ИЦ «Астис», согласованному ГУП МО «Мособлгаз» 14.12.2006, зарегистрированному 23.03.2007 трестом  «Балашихамежрайгаз». Подача газа в УГРШ (К) 2Н-2-1.2   осуществляется  по  газопроводу высокого давления  Р=1,2 МПа  от  ГРС «Косино».  Строительно-монтажные  работы УГРШ (К) 2Н-2-1.2 производились в период с   30.03.2007   по  11.04.2009   ООО «Балгаз-Сервис». УГРШ (К) 2Н-2-1.2 принят в эксплуатацию 02.02.2010г. Первичный пуск газа в УГРШ (К) 2Н-2-1.2   был осуществлён  29.10.2010  по наряду-допуску № 685 службой по эксплуатации ГРП, котельных и промышленных предприятий филиала «Балашихамежрайгаз».                                                Параметры настройки газового оборудования  УГРШ (К) 2Н-2-1.2  согласно  проекта  следующие: Рвх = 1,2МПа; КПЗ (встроен) – Рмах =0,00375 МПа;                       ПСК -50Н –  Рмах = 0,00345МПа; Рвых = 0,002МПа; Вторая линия редуцирования. КПЗ (встроен) – Рмах =0,0035МПа; Рвых = 0,0018Мпа.

В ходе расследования было установлено что:

​–  произошло срабатывание предохранительного запорного  клапана при повышении выходного давления газа после регулятора давления РДКН-50-1.2-2, однако клапан-отсекатель не обеспечил герметичного перекрытия выходного давления газа;










– произошло повышение выходного давления газа сверх установленных параметров и   попадание в распределительный газопровод низкого давления и к потребителям 34 частных жилых дома НП «Павлино» среднего давления газа; 

Вследствие попадания среднего давления газа к потребителям и в распределительный газопровод низкого давления выведены из работы газовые приборы, установленные в частных домах НП «Павлино» в количестве: кран шаровой 1/2 – 24 шт;  счетчик газа – 34 шт.; варочная панель – 2 шт.; плита газовая – 1шт. (список  приборов поадресно прилагается).

В частном жилом доме № 16 по адресу: г. о. Балашиха НП «Павлино» ул.  Троицкая  произошёл  хлопок газа, приведший  к деформации стен здания. Составлен акт обследования газового оборудования установленного в данном доме.

Технические и организационные причины аварии

На основании изучения технической документации, заключения                               о проведении экспертной оценки причин выхода из строя регуляторов давления РДКН-50-1.2-2 АО «Гипрониигаз», от 17.07.2017, осмотра места аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, комиссия делает выводы о причинах аварии на действующем ШРП №153 оборудованном двумя линиями редуцирования с регуляторами давления газа РДКН-50-1.2-2, расположенного по адресу: Московская область, г. о.  Балашиха, НП «Павлино», вблизи д. Павлино, в результате которой была прекращена  подача газа потребителям  34 частных жилых домов.










Технической причиной аварии явилось резкое повышение давления газа на выходе из регулятора РДКН-50-1,2-2. и  отказ работы предохранительно-запорного клапана ШРП №153. 

Организационной причиной аварии послужили:

- разрушение штока в месте крепления к рычагу клапана исполнительного механизма регулятора давления газа РДКН-50-1,2-2; 



- порыв разгрузочной мембраны регулятора  давления газа РДКН-50-1,2-2;


- деформация и износ рычага исполнительного механизма регулятора давления газа РДКН-50-1,2-2;








- неплотное прилегание резинового уплотнения (частично вывернуто из посадочного места корпуса клапана - отсекателя) к седлу клапана-отсекателя регулятора давления газа РДКН-50-1.2-22;






- повышенное трение в подвижных соединениях клапана-отсекателя регулятора давления газа РДКН-50-1.2-2, которое препятствовало его закрытию при давлении начала закрытия клапана-отсекателя, на которое он был   настроен. Данное условие могло произойти из-за окисления подвижных деталей   клапана-отсекателя и отсутствия смазки в подвижных соединениях клапана-отсекателя.
Причинами повышения давления газа в сети газораспределения после ШРП №153 и  отказ работы предохранительно-запорного клапана могли быть как один, так и сочетание вышеуказанных факторов. Наиболее вероятным фактором является порыв разгрузочной мембраны, в дальнейшем приведший к разрушению штока и частичному  вывертыванию  из посадочного места корпуса клапана-отсекателя резинового уплотнения. 
5. 7 июня 2017 года в 15:25 произошла авария на газопроводе высокого давления 2 категории Д 219 мм по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи деревни Горловка.

07.06.2017 вблизи деревни Горловка, Московской области, Одинцовского района, была приостановлена подача газа потребителям: 13ти абонентам частного сектора по причине отключения подземного распределительного газопровода высокого давления 2-й категории Р≤0,6 МПа Ду-219 мм вследствие выявления его повреждения.
Характеристика объекта и места аварии:

Стальной распределительный газопровод высокого давления II – й категории (Р ≤ 0,6 МПа) Ду – 219 мм., протяженностью 2166,8 м., проложенный к котельной ГБУ «КРОЦ» для газоснабжения потребителей жилых домов частного сектора д. Горловка (всего 13 домов). 

Стальной распределительный газопровод высокого давления II – й категории (Р ≤ 0,6 МПа) Ду – 219 мм., арх. № 5785, проложенный к котельной п/л «Маяк» (санаторно-лесной школы №8 для детей сирот» в незастроенной части по адресу: Московская область, Одинцовский район, у п. Горловка был построен в период с 11.07.1989 по 25.10.1995 по проекту № 145/85 Института Генпланов г. Москва, согласованному в ГУП МО «Мособлгаз» от 24.12.1984                       № 16978. 











Заказчик строительства: Российская Академия образования. 

Подрядная организация: АОЗТ «ПМК-40».

В объект строительства входили: газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 МПа) Ду – 218 мм. общей протяженностью 2166,8 п.м., изоляция весьма усиленная; задвижки ЗКЛ-2-1 Ду-200 – 2 шт., котельная. 



Станция катодной защиты СКЗ № 30, Московская область, Одинцовский район, п. Летний отдых, УТП № 287.






Приемка в эксплуатацию объекта произведена 04.12.1995 с участием инспектора Госгортехнадзора Подоляко Н.И.





Газопровод введен в эксплуатацию 26.12.1995 по наряду-допуску № 543 бригадой сварочно-монтажных работ (ССМР) согласно разрешению на врезку              № 692, выданному Одинцовским трестом газового хозяйства 25.12.1995.

Технические и организационные причины аварии:



                              По результатам изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса  должностных лиц комиссия делает выводы о причинах аварии.

Технической причиной аварии является:

- Механическое воздействие ковшом экскаватора на тело трубы стального распределительного газопровода высокого давления Ду-219 мм. 2-й категории механизированным способом при производстве земляных работ в охранной зоне газопроводов организацией ООО «Стройгазсервис», без получения разрешения на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети, что является нарушением требований п. 14 (з), п. 15, п.16, п.22 и п. 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878; без получения ордера на производство земляных работ, в нарушение п. 7 Закона МО «О благоустройстве в Московской области», принятым Постановлением Московской областной Думы от 18 декабря 2014 г. № 17/110-П.

Организационными причинами аварии являются:

- начало проведения земляных работ без получения ордера на право производства работ на территории городского поселения Большие Вяземы Одинцовского района Московской области;







- начало проведения земляных работ без представителей Кубинской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз»;




- начало проведения земляных работ без представителей эксплуатирующей организации ГБУ «КРОЦ»;







- не определено фактическое местоположение действующего газопровода в местах пересечения с вновь прокладываемым газопроводом.
6. 18 июня 2017 года в 18:02 произошла авария на подземном газопроводе высокого давления II категории dy-100 мм, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, улица Горького, 
в районе дома № 4.

В объём проекта №10598, разработанного проектным институтом «Мосгражданпроект» в 1966 году, согласованного с техническим отделом Управления газового хозяйства Московской области за №7282 21.11.1966 и зарегистрированного в техническом отделе межрайонного треста №1 УГХ за №56 09.08.1969 года, входит стальной подземный газопровод высокого давления II категории Р≤0,6 МПа Ø108мм протяжённостью L=1320,78 п.м., глубина заложения – 0,95м, газопровод предназначен для подачи газа на котельную коммунально-бытового предприятия «ИП Машкова», и газоснабжения бытовых потребителей в многоквартирных домах и частного сектора в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского района Московской области.
Работы по строительству газопровода проводились силами ССМУ-81. Строительство начато 28 июня 1968 года, закончено – 23 октября 1970 года.  Газопровод принят в эксплуатацию 23 октября 1970 года. 

В ходе расследования было установлено:

Работы по планировке территории проводились частным лицом на основании ордера на проведение земляных работ от 15.06.2017 №24, в котором согласования с организациями, осуществляющими эксплуатацию инженерных сетей получены не в полном объёме и без получения разрешения на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».

За разрешением на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода  в Сергиево-Посадскую РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» производитель работ не обращался.
Технические и организационные причины аварии

На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, комиссия делает выводы о причинах аварии на действующем стальном подземном распределительном газопроводе среднего давления Ду 100, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Горького, в районе дома №4 в результате которой была приостановлена подача газа потребителям 453 квартир, 69 частных домов и 1 коммунально-бытовой котельной.

Технической причиной аварии является механическое воздействие на тело трубы газопровода «зубом» ковша экскаватора при производстве земляных работ в охранной зоне газопровода. 

Организационными причинами аварии явились:

- нарушение Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района п.п.3, 5 п.126 Административного регламента, утверждённого постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 11.04.2014 № 610-ПГ в части формирования земельного участка через подготовку и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 

- отсутствие в кадастре объектов недвижимости по земельному участку с кадастровым номером 50:05:0110218:920 каких-либо обременений, связанных с наличием на данном земельном участке газопровода высокого давления и его охранной зоны;
- нарушение Приезжевым В.М. п.п. 6, 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», утверждённых 20.11.2000 № 878, выразившееся в проведении земляных работ в охранной зоне газопровода с применением механизмов и без согласования работ с филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»;
- отсутствие в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на право производства земляных работ на территории городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, утверждённом постановлением Главы городского поселения Краснозаводск 04.09.2015 № 304, порядка согласования выдаваемых ордеров на производство земляных работ с организациями, эксплуатирующими инженерные сети и коммуникации;
- отсутствие в месте производства работ опознавательных знаков прохождения трассы газопровода высокого давления. 
         7. 14 июля 2017 года произошла авария на полиэтиленовом распределительном газопроводе высокого давления II – й категории (Р ≤ 0,6 МПа) Ду – 225 мм., расположенном по адресу: Московская область, Наро-Фоминской район, трасса А-107  Московское малое кольцо (вблизи поворота                      на д. Свитино). 

На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса  должностных лиц  комиссия делает выводы о причинах аварии.

Техническая причина аварии:

14.07.2017 потребителям ДСК им. Ларина и СНТ «Зеленая поляна» Наро-Фоминского района Московской области была приостановлена подача газа 68-ми абонентам частного сектора по причине отключения подземного распределительного газопровода высокого давления 2-й категории Р≤0,6 МПа Ду-225 мм  ПЭ вследствие его повреждения. 

Организационная причина аварии:

Газопровод высокого давления 2-й категории Р≤0,6 МПа Ду-225 мм                      ПЭ поврежден организацией ООО «СервисТеплоГаз» при производстве земляных работ механизированным способом  в охранной зоне газопровода без получения разрешения на производство работ от эксплуатирующей сети организации филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз» и без вызова на место производства работ его представителя, что является  нарушением требований п. 14 (з), п. 15, п.16, п.22 и п. 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878. 

По заключению комиссии ответственными за допущенную аварию являются:

 Организация ООО «СервисТеплоГаз»,  производившая земляные работы  в охранной зоне распределительного газопровода без уведомления                 и вызова на место производства работ эксплуатирующую газопроводы организацию – филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз». Материалы расследования направлены в Административно-технический надзор Московской области для привлечения к административной ответственности.

8. 20 июля 2017 года произошла авария на стальном распределительном газопроводе высокого давления I – й категории (Р ≤ 1,2 МПа) Ду – 108 мм., протяженностью 3230,6 м., расположенном по адресу: Московская область, городской округ Домодедово,63-й км Каширского шоссе. 
Технической причиной аварии является:

Механическое воздействие ковшом экскаватора на тело трубы стального распределительного газопровода высокого давления 1-й категории Р≤1,2 МПа Ду-100 мм механизированным способом при производстве земляных работ в охранной зоне газопроводов гражданкой РФ Аджемян М.В., без получения разрешения на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети, что является нарушением требований п. 14 (з), п. 15, п.16, п.22 и п. 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 без получения ордера на производство земляных работ, в нарушение п. 7 Закона МО «О благоустройстве в Московской области», принятым Постановлением Московской областной Думы от 18 декабря 2014 г. № 17/110-П.
Организационные причины аварии:

- начало проведения земляных работ без получения ордера на право производства работ на территории городского округа Домодедово Московской области;














- начало проведения земляных работ без представителей Столбовой РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»;




- начало проведения земляных работ без представителей эксплуатирующей организации ЦР «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве».
По заключению комиссии ответственными за допущенную аварию является Аджемян М. В.,  производившей земляные работы в охранной зоне распределительного газопровода. Материалы расследования направлены                         в Административно-технический надзор Московской области для привлечения к административной ответственности.

9. 12 октября 2017 года в АО «Газпром газораспределение Владимир» произошла авария на подземном стальном газопроводе высокого давления 
II категории в г. Покрове Петушинского района Владимирской области.

Основной причиной аварии  явилось производство земляных работ в охранной зоне газопровода сторонней строительной организацией - ООО «Дорожно-строительная компания 33» без представителя газораспределительной организации.

Мероприятия по предупреждению подобных аварий:
1. Специалистам Администрации Петушинского района Владимирской области, имеющим в своих должностных обязанностях производством работ в охранных зонах газораспределительных сетей пройти  аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Центрального управления Ростехнадзора;

2. специалистам ООО «Дорожно-строительная компания 33», занятым при проведении земляных работ пройти  аттестацию в территориальной аттестационной комиссии Центрального управления Ростехнадзора на знание «Правил охраны газораспределительных сетей»;

3. ООО «Мостостроительная фирма МПФ» обеспечить контроль как генерального подрядчика за производством строительных работ со стороны подрядных организаций;

4. АО «Газпром газораспределение Владимир» усилить контроль за неукоснительным соблюдением требований «Правил охраны газораспределительных сетей», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 года № 878 путём непрерывного информирования заказчиков;

5. провести техническое диагностирование подземного стального газопровода в соответствии с Руководством по безопасности «Инструкция по техническому диагностированию подземных стальных газопроводов» Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.02.2017 № 47.

         Надзор за объектами магистрального трубопроводного транспорта

1. 20 октября 2017 года произошла авария на 2029 км магистрального газопровода Средняя Азия – Центр 2 нитка (диаметр 1220 мм), эксплуатируемого филиалом ООО «Газпром трансгаз Москва» Гавриловское ЛПУМГ.

Магистральный газопровод «САЦ 2» (участок 1965,2 - 2062 км, на котором произошла авария – далее участок) построен в период с июля 1970 года  по март 1971 год из стали 17Г1С по ЧМТУ 3-225-69 производства «Челябинского трубопрокатного завода», диаметром 1220 мм и толщиной стенки 12,5 мм. На аварийном участке газопровод имеет резинобитумное изоляционное покрытие со стеклохолстом 2 типа толщиной 4 мм.

На основании изучения технической документации, места аварии, опроса должностных лиц и заключения экспертной группы, комиссия считает, 
что причиной аварии, приведшей к разрушению магистрального газопровода «Средняя Азия -  Центр» -2 нитка, и последующему возгоранию газа на 2029 км, являются:  

Технические причины аварии

Разрушение газопровода произошло по причине утонения стенки трубы до критического состояния (1,5 - 2 мм) в результате коррозии металла стенки трубы (группы коррозионных язв) и дальнейшего распространения разрыва вдоль трубопровода по его нижней образующей.

 Зарождение сквозной трещины произошло вблизи нижней образующей газопровода по месту расположения на наружной поверхности трубы коррозионного дефекта в виде зоны сплошной коррозии длиной вдоль образующей - 600 мм, шириной по окружности трубы - до 500 мм и глубиной, 
в отдельных язвах, до 11 мм.

Организационные причины аварии

- отсутствие технического диагностирования магистрального газопровода САЦ 2 эксплуатирующей организацией ООО «Газпром трансгаз Москва» на протяжении всего периода его эксплуатации внутритрубными диагностическими приборами, что не позволило своевременно выявить и устранить дефекты в основном металле трубы (расслоение, коррозия металла), явившиеся причиной разрушения трубопровода в процессе его длительной эксплуатации (более 45 лет), что является нарушением требований ч. 1 абзац 9 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ;
- непринятие мер ООО «Газпром трансгаз Москва» по приведению магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» 2 нитка в состояние, позволяющее осуществлять техническое диагностирование методом внутритрубного обследования инспекционными приборами с целью выявления дефектов и последующего их устранения, является нарушением требований ч. 1 абзац 13 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ и пп. 80, 88 «Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11.2013 № 520;
- невыполнение ООО «Газпром трансгаз Москва» мероприятий, указанных в отчете организации «Химсервис» от 2008 года по результатам комплексного электрометрического обследования магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» 2 нитка участок 1966 - 2062 км, а именно:

- не выполнены работы по переизоляции участка газопровода 2028,77
 – 2041,2 км длиной 12,25 км;

- не проведено очередное комплексное электрометрическое обследование магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» 2 нитка участок 1966 – 2062 км через 5 лет, что является нарушением требования ч. 1 абзац 13 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ и пп. 80, 88 «Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 06.11.2013 № 520.

Надзор за подъемными сооружениями
1. 10 января 2017 года произошла авария, повлекшая смерть электромеханика по лифтам ООО «ЭК Солид» А.П. Панина при проведении ремонтных работ лифтового оборудования в шахте лифта, установленного по адресу: Московская область, г. Котельники, 2-й Покровский проезд, д. 10, под. 4 (владелец опасного объекта ООО «ЭК Солид»).  

Основными причинами аварии явились: 

- несоблюдение электромеханиками требований охраны труда, технологической и производственной дисциплины;

- невыполнение администрацией ООО «ЭК Солид» требований законодательных и нормативных документов по обеспечению безопасной эксплуатации лифта, необеспечение контроля за соблюдением работниками организации технологической и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда.
2. 29 мая 2017 года произошла авария с башенным краном КБ-515,                 зав. № 79, рег. № 94056, принадлежащий ОАО «Вертикаль», на объекте строительства жилого дома по адресу: Московская область, г. Люберцы, 12-й мкр. Красной Горки, корп. 1. Причиной падения башенного крана стало разрушения проушины поворотной платформы для крепления поясов нижней секции башни, вследствие ветровой нагрузки на кран превысившей расчетное значение, для данного ветрового района, и нагрузки превысившей  несущую способность  проушины.
Ущерб от аварий на ОПО, полный: 13117 тыс. руб.;

в том числе:

прямые потери от аварий: 10280 тыс. руб.;
затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий на ОПО, включая затраты по техническому расследованию причин аварий: 1100 тыс. руб.;
ущерб, нанесенный третьим лицам:  1737 тыс. руб.
Основными причинами аварии явилось:

· не обеспечен контроль за выполнением работниками  ОАО «Вертикаль» должностных и производственных инструкций, нормативных документов;
· не обеспечен должный производственный контроль за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности.

3. 5 сентября 2017 года произошла авария с групповым несчастным случаем (3 человека погибло, 2 в тяжелом состоянии) при монтаже башенного крана Linden Comansa 16LC260, зав. № 16108, рег. № 101393, принадлежащего ОАО «Вертикаль», на объекте строительства жилого дома в г. Химки Московской области.
Ущерб от аварий на ОПО, полный: 24542 тыс. руб.;
в том числе: 
прямые потери от аварий: 23022 тыс. руб.;
затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий на ОПО, включая затраты по техническому расследованию причин аварий:  900 тыс. руб.;
ущерб, нанесенный третьим лицам: 620 тыс. руб.
Основными причинами аварии и несчастного случая явилось:

Падение подъемной клети башенного крана произошло в ходе проведения телескопирования башни из-за расцепления  зубов подвески для стоек с лапами 6-й секции башни. Зуб на правой стороне подвески соскочил с торца лапы секции, при этом вся нагрузка от веса верхней части крана легла на зуб и лапу, расположенных с левой стороны секции башни, что привело к деформации зуба и разрушению металла лапы секции и последующего обрушения подъемной клети по следующим причинам: 

1) Конструктивная недоработка завода-изготовителя, а именно отсутствие предохранительного устройства не допускающего в случае ошибочного действия обслуживающего персонала самопроизвольного расцепления зубов с лапами;

2) Ошибочные действия монтажников, 

3) В руководстве по монтажу башенного крана не указан полный перечень критических отказов, возможных ошибочных действий персонала, которые приводят к инциденту или аварии, 

4) Не обеспечено в полном объеме выполнение основных задач производственного контроля,

5) Несоблюдение работниками ОАО «Вертикаль», при осуществлении монтажа башенного крана, требований должностных, производственных инструкций и руководства по монтажу башенного крана.
Анализ причин аварий и несчастных случаев показывает, что основными причинами их возникновения является следующее:

· несоблюдение пострадавшими требований охраны труда и промышленной безопасности;

· несоблюдение трудовой и производственной дисциплины, низкая квалификация рабочих;

· необеспечение со стороны работодателей безопасных условий труда;

· осуществление производственного контроля на низком уровне;

· отсутствие контроля со стороны специалистов, ответственных                          за безопасное производство работ, за соблюдением работниками производственных инструкций.
Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
1. 1 ноября 2017 года в ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» произошла авария на установке АВТ-3 цеха №1.
При проведении газоопасных работ I группы на ребойлере Т-20 подрядной организацией ООО «Коксохиммонтаж-Волга» произошло возгорание. 

Площадь возгорания составила 6 кв. м. В результате обследования места происшествия представителями пожарного подразделения после ликвидации возгорания было обнаружено тело работника подрядной организации ООО «Коксохиммонтаж – Волга» Смирнова М.А., получившего термические травмы, несовместимые с жизнью.

                                    Технические причины аварии

1) Неконтролируемый выброс газовой смеси из колонны К-4 пропан-бутановой фракции при разгерметизации фланцевого соединения Ду=500, в объеме около 133 м3. 

2) Возгорание газовой смеси пропан-бутановой фракции в результате образования искры при работе не искробезопасным инструментом.

Организационные причины аварии

1. Неудовлетворительная организация работ повышенной опасности, выразившееся в останове технологического блока в отступлении от требований «Технологического регламента на производство продукции установки первичной переработки нефти АВТ-3 цеха № 1» ТР-626-2013, утвержденного главным инженером ОАО «Славнефть-ЯНОС» 29.10.2013 и проектной документации «Замена стабилизационной колонны К-4 и ребойлера Т-20» установка АВТ-3 тит.11./1А цех №1, шифр проекта 16725-11/1А, разработчик ПРО ОАО «Славнефть-ЯНОС» г. Ярославль, а именно:

- отсутствие возможности вывода отдельных блоков технологической установки АВТ-3;

- отсутствие возможности продувки азотом от углеводородов отдельных блоков технологической установки АВТ-3;

- отсутствие возможности отключения ребойлера Т-20 от блока стабилизации установки АВТ-3;

- отсутствие отсечной арматуры, на линии возврата паров в колонну К-4 из ребойлера Т-20, исключающей возможность выполнения ремонтных работ на данном оборудовании. 

2. Отсутствие в цеху № 1 ОАО «Славнефть-ЯНОС» инструкции по подготовке оборудования к ремонту и безопасному проведению ремонтных работ для каждого технологического объекта (цеха, установки) или группы объектов, утвержденной эксплуатирующей организацией.

3. Отсутствие контроля за выполнением мероприятий  по подготовке и проведению газоопасных работ 1 группы. 

Энергонадзор
1. 11 апреля 2017 года на ПС-500 кВ «Трубино» Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Московского ПМЭС г. Ивантеевка, район ул. Рабочая произошло возгорание трансфрматора.

Отказ трансформатора АТ-4 типа АТДЦТН 250000/220/110 
(зав. № 103481) ПС «Трубино» Московского предприятия магистральных электрических сетей – филиала ПАО «ФСК ЕЭС», произошел вследствие электрического пробоя (дугового разряда) между шлейфом ввода 110 кВ фазы В, контактной клеммой этого ввода или верхней частью (зоной компенсатора) находящихся под рабочим напряжением, и заземленной частью автотрансформатора.

Возникновение дугового разряда было вызвано попаданием в зону ввода 110 кВ фазы В постороннего электропроводящего предмета. 

В результате высокотемпературного воздействия произошло быстрое разрушение верхней фарфоровой покрышки и фланца ввода, и ввод провалился в бак. Разгерметизация автотрансформатора и действия дуги привели к возгоранию паров масла и пожару автотрансформатора.

По результатам расследования назначены следующие мероприятия:
- производить учащенный контроль вводов, установленных на автотрансформаторах и трансформаторах, напряжением 110-220 кВ с истекшим сроком службы не реже 1 раза в 2 года; 

- провести внеплановые испытания (диагностику) в объеме категории контроля М автотрансформаторов мощностью 200-250 МВА.

2. 3 июля 2017 года на ООО «Дорогобужская ТЭЦ» произошло нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приводящее к одному из следующих случаев потери связи между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики или энергопринимающей установкой продолжительностью 1 час и более: полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики; полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации; полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики. 

Причина аварии: нарушение в работе потока Е1 последней мили Дорогобужская ТЭЦ - ПАО «Ростелеком» по причине аварийного снижения изоляции кабеля, вызванного повреждением внешней оболочки (повреждение оболочки грызунами)  на участке Дорогобужская ТЭЦ – пгт. Верхнеднепровский.

3. 8 сентября 2017 года в ООО «Мегаполис» произошло нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приведшее к полной потере диспетчерской связи и невозможности передачи телеметрической информации между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики  продолжительностью более 1 часа (время восстановления режима 13-21 мск.
4. 8 сентября 2017 года в АО «Региональная энергетическая компания - произошло нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, приведшее к полной потере диспетчерской связи и невозможности передачи телеметрической информации между диспетчерским центром субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и объектом электроэнергетики  продолжительностью более 1 часа (время восстановления режима 13-21 мск.
Травматизм
В 2017 году зарегистрировано 26 несчастных случаев (в том числе 3 групповых), в результате которых пострадало 34 человека: 17 человек со смертельным исходом и 17 человек – с тяжелыми последствиями.

2016 году зарегистрировано 15 несчастных случаев (в том числе 4 групповых), в результате которых 20 человек: 10 - со смертельным исходом и 10 – с тяжелыми последствиями.

 В отчетном периоде 2017 года несчастные случаи произошли:

1) в энергонадзоре – 13 случаев (в т.ч. 1 групповой), в результате которых пострадало 10 человек со смертельным исходом и 4 человека с тяжелыми последствиями (в 2016 году – 8 случаев, в т.ч. 1 групповой; пострадало 7 человек со смертельным исходом и 2 человека – с тяжелыми последствиями);

2) в области промышленной безопасности - 13 случаев (в т.ч. 2 групповых), в результате которых пострадало 7 человек со смертельным исходом и 4 человека с тяжелыми последствиями (в 2016 году – 7 случаев, в т.ч. 3 групповых; пострадало 3 человека со смертельным исходом и 8 человек с тяжелыми последствиями), в том числе по видам надзора:

- горный надзор – 5 случаев, в т.ч. 1 групповой, пострадало: 1 человек со смертельным исходом и 5 человек с тяжелыми последствиями (в 2016 году – 1 случай с тяжелыми последствиями);

- надзор за подъемными сооружениями – 5 случаев, в т.ч. 1 групповой, пострадало: 5 человек со смертельным исходом и 4 человека с тяжелыми последствиями (в 2016 году – 1 случай с тяжелыми последствиями);

- надзор за объектами газораспределения и газопотребления – 1 случай с тяжелыми последствиями (в 2016 году – не зафиксировано);

- надзор за объектами нефтехимической промышленности – 1 случай со смертельным исходом (в 2016 году – не зафиксировано);

- надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья –  1 случай с тяжелыми последствиями (в 2016 году – 1 групповой несчастный случай, пострадали: 1 человек со смертельным исходом, 1 человек с тяжелыми последствиями).

Основные причины несчастных случаев:

- низкая производственная дисциплина;

- слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных за безопасность работ;

- неквалифицированный персонал; 
- отсутствие или неиспользование средств индивидуальной защиты;

- нарушение технологии производства работ. 
Несчастные случаи за 2017 год

	

	Травматизм
	Всего
	Московская

область
	Смоленская

область
	Тверская

область
	Калининградская

область
	Ярославская

область
	Костромская

область
	Ивановская

область
	Владимирская

область

	Горный надзор
	5 сл.
в т. ч. 1 групп.
(1 см,

5 тяж)
	5 сл.
в т. ч. 1 групп.
(1 см,

5 тяж)
	
	
	
	
	
	
	

	Надзор за подъемными сооружениями
	5 сл, в т.ч. 1 групп.
(5 см, 

4 тяж)
	3 сл,  
в т.ч. 1 групп.
(5 см,
2 тяж)
	
	1 сл

(1 тяж)
	
	
	
	1 сл

(1 тяж)
	

	Надзор за объектами газораспределения и 
газопотребле-ния

	1 сл

(3 тяж)
	
	
	
	
	
	
	1 сл

(3 тяж)
	

	Нефтехимия
	1 сл

(1 см.)
	
	
	
	
	1 сл

(1 см.)
	
	
	

	Растительное сырье
	1 сл

(1 тяж)
	
	
	
	1 сл

(1 тяж)
	
	
	
	

	Итого
в промышленной 
безопасности
	13 сл
в т.ч. 2 групп.
(7см, 

13 тяж)
	8 сл,  
в т.ч. 2 групп.

(6 см,
7 тяж)
	
	1 сл

(1 тяж)
	1 сл

(1 тяж)
	1 сл

(1 см.)
	
	2 сл

(4 тяж)
	

	Энергонадзор
	13 сл, в т.ч. 1 групп.
(10 см,

4 тяж)
	7 сл.

в т. ч. 

2 групп.
(4 см, 

4 тяж)
	2

(2 см)
	1

(1 см)
	
	2
(2 см)
	
	
	1

(1 см)

	ВСЕГО
	26 сл, в т.ч. 3 групп.
(17 см,

17 тяж)
	15 сл.

в т. ч. 

2 групп.
(10 см, 

11 тяж)
	2 сл

(2 см)
	2 сл

(1 см, 

1 тяж)
	1 сл

(1 тяж)
	3
(3 см)
	
	2 сл

(4 тяж)
	1

(1 см)


Описание несчастных случаев
Горный надзор
1. 17 февраля 2017 года на участке специального подземного строительства в «Строительно-монтажном управлении № 155» АО «Трансинжстрой» при производстве работ по зачистке стен камерона на опасном производственном объекте «Участок транспортного строительства Шахта 633», произошел несчастный случай, в результате которого погиб арматурщик подземный С.Е. Винокуров. 
Причиной несчастного случая явилось нарушение требований к хранению лакокрасочных материалов на рабочем месте, что выразилось в нахождении емкости с токсичной краской в незакрытом виде, что в совокупности с неприменением средств индивидуальной защиты повлекло смерть работника, вследствие острого отравления парами толуола, входящего в состав краски, в результате разлива емкости и испарения краски на обширной поверхности бетонного пола.

2. 24 мая 2017 г. произошел тяжелый несчастный случай с тяжелыми последствиями с проходчиком 4 разряда подземных работ Строительно-монтажного управления № 154 АО «Трансинжстрой» А.Г. Чернеевым по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 8/2, стр. 1. 
Причиной несчастного случая явилось нарушение трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в самовольном и несанкционированном использовании работником транспортного средства без права управления, что повлекло наезд данного средства передвижения на работника, находившегося в габаритах движения.

3. 16 июня 2017 года произошел тяжелый несчастный случай с электрогазосварщиком 4 разряда СМУ-680 ФГУП «УС-30» Д. В. Пыхтеевым при ручной разминовке трех пассажирских вагонов ВПГ-18 по адресу: 
г. Межгорье, Республика Башкортостан. 
Причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии должного контроля со стороны должностных лиц за соблюдением требований охраны труда работниками. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в несоблюдении пострадавшим правил безопасности при нахождении на рельсовых путях в подземных горных выработках.

4. 5 декабря 2017 года произошел групповой тяжелый несчастный случай с проходчиком 4 разряда подземных работ Строительно-монтажного управления № 154 АО «Трансинжстрой» Е.В. Царевым и электросварщиком ручной сварки 4 разряда подземных работ Строительно-монтажного управления № 154 АО «Трансинжстрой» Ю.В. Гераськиным при проведении работ по укладке бетона. Причины группового несчастного случая будут установлены по результатам расследования. 
5. 9 декабря 2017 года произошел тяжелый несчастный случай с проходчиком подземных работ 5 разряда Строительно-монтажного управления 
№ 153 АО «Трансинжстрой» А.П. Аристовым при проведении монтажных работ. Причины несчастного случая будут установлены по результатам расследования.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления
1. 2 марта 2017 года произошел взрыв газовоздушной смеси при проведении плановых работ по техническому обслуживанию в газорегуляторном пункте АО «Газпром газораспределение Иваново». В результате взрыва было прекращено газоснабжение 31 многоквартирного дома (4768 абонентов) и 8 коммунально-бытовых объектов; пострадали трое рабочих: Аникин С.В 1967 гр., Белов  А.В. 1977 гр. и  Фадеев Е.В. 1957 гр.  Характер повреждений - ожоги тела и конечностей, резанные раны. Согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья, указанные повреждения относятся к категории тяжелая. 

Причины аварии:

1. Разгерметизация резьбового соединения на кране среднего давления в следствие срыва крана ввиду приложенного к нему чрезмерного усилия при его закрытии;

2. Применение в ГРП № 136 технического устройства, не предназначенного для транспортируемой среды – природного газа и с классом герметичности затвора ниже, установленного НТД для данной категории объекта;

3. Непринятие мер по вызову аварийной бригады АДС для устранения утечки газа и организации выполнения аварийно-восстановительных работ;

4. Допуск к выполнению работ по ремонту ГРП работника, не прошедшего проверку знаний в объеме квалификационных требований слесаря 5-го разряда.

5. Необеспечение в полном объеме осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

                     Мероприятия по устранению причин аварии:

1. Провести экспертизу промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования  ГРП № 136, здания ГРП № 136.
2.  Принять меры по усилению требований при организации и осуществлении производственного контроля на опасных производственных объектах. 
3. Провести внеплановые проверки соблюдения требований промышленной безопасности в газорегуляторных пунктах входящих в состав опасных производственных объектов, эксплуатируемых филиала   ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Иванове. 
4. Должностным лицам ОАО «Газпром газораспределение Иваново» пройти внеочередную аттестацию в Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора;
5. Провести внеочередную проверку знаний требований охраны труда работникам.
Надзор за подъемными сооружениями
1. 10 января 2017 года при проведении ремонтных работ лифтового оборудования в шахте лифта, установленного по адресу: Московская область, г. Котельники, 2-й Покровский проезд, д. 10, под. 4 (владелец опасного объекта ООО «ЭК Солид»), погиб электромеханик по лифтам А.П. Панин.  

Основными причинами аварии явились: 

- несоблюдение электромеханиками требований охраны труда, технологической и производственной дисциплины;

- невыполнение администрацией ООО «ЭК Солид» требований законодательных и нормативных документов по обеспечению безопасной эксплуатации лифта, необеспечение контроля за соблюдением работниками организации технологической и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда.
2.  17 февраля 2017 года в ООО «Тверской домостроительный комбинат» в здании арматурно-формовочного цеха по адресу: Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.95, в котором размещается опасный производственный объект «Площадка для транспортировки железобетонных изделий формовочного цеха», IV класса опасности, произошел несчастный случай. В результате соскочившей траверсы с крюка крана рабочий получил травму тяжелой степени тяжести. 

Основной причиной несчастного случая явилось нарушение технологического процесса, а именно:
- несоблюдение положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте, не соблюдение производственных инструкций для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами;
- не обеспечен технологический процесс с подъемными сооружениями, исключающий нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом и в опасных зонах.
Сопутствующими причинами явилось неудовлетворительная организация производства работ, а именно:
- не обеспечены безопасные условия и охрана труда, промышленной безопасности при осуществлении технологического процесса (рабочий на момент несчастного случая находился в опасной зоне работы оборудования). 
По результатам расследования виновные лица привлечены 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.
3.  13 марта 2017 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с электромонтером оперативно-выездной бригады филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» В.В. Зайцевым в результате проведения работы по замене светильников наружного освещения с люльки телескопического подъемника многофункционального крана-манипулятора                   МКМ-200, зав. № 084, рег. № 686, по адресу: Ногинский район, п. Буреломка.                    Основными причинами несчастного случая явилось:

· Не осуществляется производственный контроль за безопасной эксплуатацией подъемного сооружения (далее – ПС);

· Использование ПС с неисправной системой безопасности;

· Не проводился ремонт и обслуживание ПС с учетом требований руководства по эксплуатации;

· Допуск к работе ПС, для обслуживания которого в качестве рабочих люльки назначен неаттестованный персонал.
4.  5 сентября 2017 года произошла авария с групповым несчастным случаем (3 человека погибло, 2 в тяжелом состоянии) при монтаже башенного крана Linden Comansa 16LC260, зав. № 16108, рег. № 101393, принадлежащего ОАО «Вертикаль», на объекте строительства жилого дома по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. 6,7,8, корп. 1.1. 
Ущерб от аварий на ОПО, полный: 24542 тыс. руб.;
в том числе: 
прямые потери от аварий: 23022 тыс. руб.;
затраты на локализацию и ликвидацию последствий аварий на ОПО, включая затраты по техническому расследованию причин аварий:  900 тыс. руб.;
ущерб, нанесенный третьим лицам: 620 тыс. руб.
Основными причинами аварии и несчастного случая явилось:

Падение подъемной клети башенного крана произошло в ходе проведения телескопирования башни из-за расцепления  зубов подвески для стоек с лапами 6-й секции башни. Зуб на правой стороне подвески соскочил с торца лапы секции, при этом вся нагрузка от веса верхней части крана легла на зуб и лапу, расположенных с левой стороны секции башни, что привело к деформации зуба и разрушению металла лапы секции и последующего обрушения подъемной клети по следующим причинам: 

- конструктивная недоработка завода-изготовителя, а именно отсутствие предохранительного устройства, не допускающего в случае ошибочного действия обслуживающего персонала, самопроизвольного расцепления зубов с лапами;

- ошибочные действия монтажников;

- в руководстве по монтажу башенного крана не указан полный перечень критических отказов, возможных ошибочных действий персонала, которые приводят к инциденту или аварии; 

- не обеспечено в полном объеме выполнение основных задач производственного контроля;

- несоблюдение работниками ОАО «Вертикаль» при осуществлении монтажа башенного крана требований должностных, производственных инструкций и руководства по монтажу башенного крана.

Анализ причин аварий и несчастных случаев показывает, что основными причинами их возникновения является следующее:

· несоблюдение пострадавшими требований охраны труда и промышленной безопасности;

· не соблюдение трудовой и производственной дисциплины, низкая квалификация рабочих;

· не обеспечение со стороны работодателей безопасных условий труда;

· осуществление производственного контроля на низком уровне;

· отсутствие контроля со стороны специалистов, ответственных                          за безопасное производство работ, за соблюдением работниками производственных инструкций.
5. 20 октября 2017 года произошел несчастный случай с тяжелыми последствиями с работником ООО «ЭКСПОЛИТ» Шишкановым А.Н. при выполнении операции строповки на объекте «Цех литейный», расположенном по адресу: Ивановская область, г. Иваново, м. Минеево, КРАНЭКС.

         Причины, вызвавшие несчастный случай:

- допущено проведение работ  по строповке груза (контейнера) с нахождением работника под поднятым грузом (навешенным на грузовой крюк крана электромагнитом); с нарушением утверждённой схемы строповки; 

- неудовлетворительный контроль за соблюдением работниками требований производственных инструкций при производстве работ; 

- неудовлетворительное осуществление производственного контроля, выразившееся в допуске мостового крана, отработавшего нормативный срок службы, без проведения экспертизы промышленной безопасности, а также без проведения периодического технического освидетельствования в процессе эксплуатации. 

По факту причинения вреда жизни гражданина по согласованию с прокуратурой Ивановской области проведена внеплановая выездная проверка ООО «Эксполит». По результатам проверки выявлено 37 нарушений. Юридическое лицо ООО «Эксполит» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 20 суток. Генеральному директору ООО «Эксполит» назначено административное наказание в  виде административного штрафа.
Надзор за объектами нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности
1. 1 ноября 2017 года в ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» в результате аварии произошел несчастный случай со смертельным исходом на установке АВТ-3 цеха №1.
При проведении газоопасных работ I группы на ребойлере Т-20 подрядной организацией ООО «Коксохиммонтаж-Волга» произошло возгорание. 

Площадь возгорания составила 6 кв. м. В результате обследования места происшествия представителями пожарного подразделения после ликвидации возгорания было обнаружено тело работника подрядной организации ООО «Коксохиммонтаж – Волга» Смирнова М.А., получившего термические травмы, несовместимые с жизнью.
                                    Технические причины аварии

3) Неконтролируемый выброс газовой смеси из колонны К-4 пропан-бутановой фракции при разгерметизации фланцевого соединения Ду=500, в объеме около 133 м3. 

4) Возгорание газовой смеси пропан-бутановой фракции в результате образования искры при работе не искробезопасным инструментом.

Организационные причины аварии

1. Неудовлетворительная организация работ повышенной опасности, выразившееся в останове технологического блока в отступлении от требований «Технологического регламента на производство продукции установки первичной переработки нефти АВТ-3 цеха № 1» ТР-626-2013, утвержденного главным инженером ОАО «Славнефть-ЯНОС» 29.10.2013 и проектной документации «Замена стабилизационной колонны К-4 и ребойлера Т-20» установка АВТ-3 тит.11./1А цех №1, шифр проекта 16725-11/1А, разработчик ПРО ОАО «Славнефть-ЯНОС» г. Ярославль, а именно:

- отсутствие возможности вывода отдельных блоков технологической установки АВТ-3;

- отсутствие возможности продувки азотом от углеводородов отдельных блоков технологической установки АВТ-3;

- отсутствие возможности отключения ребойлера Т-20 от блока стабилизации установки АВТ-3;

- отсутствие отсечной арматуры, на линии возврата паров в колонну К-4 из ребойлера Т-20, исключающей возможность выполнения ремонтных работ на данном оборудовании. 

4. Отсутствие в цеху № 1 ОАО «Славнефть-ЯНОС» инструкции по подготовке оборудования к ремонту и безопасному проведению ремонтных работ для каждого технологического объекта (цеха, установки) или группы объектов, утвержденной эксплуатирующей организацией.

5. Отсутствие контроля за выполнением мероприятий  по подготовке и проведению газоопасных работ 1 группы. 

Надзор за взрывоопасными объектами хранения и переработки растительного сырья
1. 7 июля 2017 года в ООО «ВЕРА» с директором по производству Давидавичюсом Йонасом произошел тяжелый несчастный случай на опасном производственном объекте IV класса опасности: «Цех по производству древесных гранул», расположенном по адресу: Калининградская область, г. Гвардейск. 
Директор по производству находился один в помещении операторной цеха. Заметив на панели управления печи, что показания датчиков температуры не соответствуют заданным параметрам, решил самостоятельно проверить работу датчика, расположенного внутри бункера, потянувшись к нему через технологическое отверстие бункера. В результате указанных действий директор по производству получил повреждение вращающейся лопастью мешалки. 
Основной причиной несчастного случая явилось нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, а также нарушение требований:
- п. 4, 5 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263;

- п. 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2013 № 560 «В целях обеспечения безопасности производственных процессов на объектах организации разрабатываются (составляются) технологические регламенты и схемы»;

- ст. ст. 21, 212, 214 Трудового Кодекса Российской Федерации;
- должностных обязанностей начальника по производству ООО «ВЕРА»; 
- Правил внутреннего трудового распорядка ООО «ВЕРА», утвержденных генеральным директором 01.08.2014; 
- п. 1097 Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 835 н; 
- п. 4, п. 5 Инструкции по эксплуатации бункера накопительного цилиндрического типа с лопастной мешалкой.

Сопутствующей причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ.

Энергетический надзор
1. 4 января 2017 года в филиале ПАО «МРСК Центра» -«Смоленскэнерго», Смоленская область произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Электромонтер оперативно-выездной бригады самовольно, без команды диспетчера оперативно-технологической группы, без оформления задания на производство работ поднялся на опору, что повлекло за собой приближение работника на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Основными причинами несчастного случая являются:

- неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках;

- личная недисциплинированность работников;

- отсутствие контроля со стороны инженерно-технического персонала за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок.

2. 15 мая 2017 года в АО «Смоленский авиационный завод», 
г. Смоленск произошел несчастный случай со смертельным исходом.

При производстве землеройных работ по отысканию повреждения высоковольтного кабеля марки АСБ 3х240 (ячейка СЛ 614) слесарем-электриком по ремонту электрооборудования без проверки отсутствия напряжения с помощью специального приспособления была предпринята попытка демонтировать муфту на действующем электрическом кабеле марки АСБ 3х240 (ячейка СЛ 622), в результате чего, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования попал под напряжение 6 кВ и получил термические ожоги. 

Основными причинами несчастного случая являются:

- Неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ                            в энергоустановках.

- Личная недисциплинированность работников.

- Отсутствие контроля со стороны инженерно-технического персонала                  за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок.

3. 7 июня 2017 г. на объекте филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» - подстанции 110/35/6 кВ НПЗ в г. Ярославле электрослесарь  по ремонту оборудования распределительных устройств 3 р. с совмещением профессии водитель 4 р. Степанов Сергей Владимирович при производстве работ по текущему ремонту Т-1, покраске портала шинного моста 35кВ Т-1 самостоятельно расширил границы рабочего места и попал под напряжение, в результате чего был смертельно поражен электрическим током. 
Причины несчастного случая: 

- слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных за безопасность работ; 

- ошибочные действия пострадавшего.
Проведена внеплановая проверка, в результате которой выявлено 26 нарушений. Составлен протокол и вынесено постановление на 1 юридическое лицо по ст. 9.11 КоАП Российской Федерации. Наложен штраф на сумму 40 000 рублей. 

4. 7 июня 2017 года после окончания работ по наряду-допуску в РП-80, расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, 28 микрорайон, вблизи д. 4 по ул. Пролетарская, член бригады П.Ю. Тингаев проник в ячейку РУ-10 кВ РП-80, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям в результате чего был поражен электрическим током. Пострадавшего доставили в больницу. 

Основными причинами данного несчастного случая явились:

низкая производственная дисциплина;

появление пострадавшего в опасной зоне из-за самовольного расширения пострадавшим объема работ;
ошибочные действия пострадавшего;
неудовлетворительное руководство работами со стороны руководителя работ;

открытие дверей, люков с целью проникновения в опасную зону.
5. 4 июля 2017 года при подготовке рабочего места (установка переносного заземления) на опоре № 28 ВЛ 6 кВ линия 3 РТП-2, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, г.п. Кубинка, вблизи СНТ «Энергия», электромонтер по эксплуатации распределительных сетей ПАО «МОЭСК» А.С. Грачев приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением и был поражен электрическим током. Пострадавший получил термические ожоги различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Основными причинами данного несчастного случая явились:

низкая производственная дисциплина персонала;

появление пострадавшего в опасной зоне из-за его ошибочных действий;
ошибочные действия пострадавшего;
слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                        за безопасность работ;

неудаление опасного фактора из опасной зоны из-за ошибочных действий работников при отключении элемента управления.
6.  13 июля 2017 года начальник группы МУП г.о. Домодедово «Электросеть» Беляков В. Г. самовольно открыл дверь РУ-10 кВ ТП-3, находящейся по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, и выполнял работы в отключенной ячейке № 7, верхние шины которой находились под напряжением. Приблизившись к токоведущим частям  на недопустимое расстояние, получил электротравму от воздействия электрической дуги. Пострадавший получил термические ожоги различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Основными причинами данного несчастного случая явились:

низкая производственная дисциплина персонала;

появление пострадавшего в опасной зоне из-за самовольного расширения пострадавшим объема работ;
неиспользование индивидуальных средств защиты;

ошибочные действия пострадавшего;
слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                        за безопасность работ.

7. 29 июля 2017 года при работе по осмотру и отысканию повреждения на ответвлении от ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ «Чебаково» (была отключена в ходе выполнения аварийно-восстановительных работ 28.07.2017 по наряду-допуску № 454 путем отсоединения шлейфов на опоре № 76) электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда ПАО «МРСК-Центра» «Ярэнерго» Соколов Алексей Александрович 1959 г.р. в нарушение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок - без оформления наряда-допуска, без подготовки рабочего места и допуска самовольно предпринял попытку устранить повреждения провода в пролётах опор № 6-33 - №6-34 ответвления от ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ «Чёбаково» и получил электротравму, несовместимую с жизнью. 
Причиной несчастного случая явилась внезапная подача напряжения неустановленным лицом от неустановленного источника генерации, подключенного в сеть 0,23 кВ, в нарушение требований п. 31(6) постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

8. 11 сентября 2017 года Для ремонта строительной части трансформаторных подстанций, их владельцем АО «МСК Энерго» был заключен договор подряда с ООО «МСУ-2». Подрядчик ООО «МСУ-2» заключил договор подряда с подрядной организацией ООО «Содействие» на выполнение работ по ремонту строительной части объектов по указанному в договоре перечню. Маляры ООО «Созидание» С.В. Васильев и Е.Г. Васильева в конце августа 2017 года получили от прораба ООО «Созидание» Д.В. Контарева полный список объектов с указанием адресов их местонахождения для выполнения покрасочных работ наружной части этих сооружений. 

Васильевы С.В. и Е.Г. получили на складе расходные материалы и прибыли для покраски КТП-440 Не позвонив прорабу Д.В. Контареву они самостоятельно приступили к покраске КТП-440, где С.В. Васильев должен был покрасить только нижнюю часть сооружения. Однако С.В. Васильев поднялся на верхнюю часть подстанции, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током

9. 9 сентября 2017 года произошел несчастный случай с мастером Бельского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Дубовским В.Е., тело которого было найдено без признаков жизни на опоре с ЛР № 6 отпайки на  КТП 10/0,4 кВ «Самоки» ВЛ 10 кВ фидер №11 ПС 110/ 35/10 кВ «Белый». 
Основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация безопасного выполнения работ: самовольное проведение работ без оформления разрешительных документов, что является нарушением п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н.
10. 15 сентября 2017 года при выполнении работ по обслуживанию трансформаторной подстанции, находящейся по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, д. Шараповка, владение 3, стр. 1, электромонтажник 
ООО Строительная Компания «БЕТТА» В.В. Вдовин приблизился  на недопустимое расстояние к токоведущим частям и получил термические ожоги конечностей различной степени тяжести. Пострадавший доставлен в больницу. 

Основными причинами данного несчастного случая явились:

невыполнение организационных мероприятий при проведении работ;
невыполнение технических мероприятий при проведении работ;

невыполнение требований охраны труда при организации работ командированного персонала;

незакрытие на замок дверей камер масляных выключателей, в которых 
не проводятся работы;
проведение работ в действующих ЭУ без оформления наряда-допуска;
неиспользование индивидуальных средств защиты;

слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                        за безопасность работ.
11. 29 сентября 2017 года в АО «Электрокабель» Кольчугинского завода произошел несчастный случай со смертельным исходом. Бригада в составе двух слесарей-ремонтников при проведении работ самовольно сняли ограждение с привода станка АНВ-125, в результате чего один из них приблизился на недопустимое расстояние к открытым токоведущим частям и получил смертельную травму.

Причины несчастного случая: 

- самовольное расширение объема выполняемых работ, 

- ошибочные действия пострадавшего, 

- слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных за безопасность работ.

12. 14 октября 2017 года А.С. Федюков - заместитель начальника цеха 
№ 2290, находящегося по адресу: Московская область, Луховицкий р-он, 
д. Ларино АО «РСК «МиГ» Производственный комплекс № 1 – филиал АО «РСК «МиГ», самовольно проник в трансформаторную подстанцию ТП-10 кВ № 21А, открыл вводную ячейку, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, и был смертельно поражен электрическим током.

Основными причинами данного несчастного случая явились:

появление пострадавшего в опасной зоне из-за самовольного расширения пострадавшим объема работ;
ошибочные действия пострадавшего;

допуск посторонних лиц, к месту проведения работ;
проведение работ в действующих ЭУ без оформления наряда-допуска;
низкая производственная дисциплина;

слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                        за безопасность работ.
13. 31 октября 2017  при осмотре оборудования комплектной трансформаторной подстанции сталеплавильного цеха по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д. 1 произошло поражение электрическим током работников АО «Металлургический завод «Электросталь» А.Ф. Метальникова и И.А. Финохина. А.Ф. Метальников скончался, а И.А. Финохин с ожогами различной степени тяжести был доставлен в больницу, впоследствии скончался. 
Причины несчастного случая: 

- неисправность блокировки сетчатого ограждения шкафа УВН трансформатора № 1 КТП-9;

- приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящихся под напряжением 6 кВ;

- неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны руководителей цеха и энергетической службы завода за действием подчиненных специалистов;

- нарушение требований порядка хранения и выдачи ключей                                              от электроустановок;

- низкая производственная дисциплина;

- слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных за безопасность работ.

для исследования активной части и всех внутренних узлов, расследование аварии было продлено приказом Центрального управления Ростехнадзора от 07.12.2016 № 620. 

