Анализ причин аварийности и травматизма на поднадзорных предприятиях за 6 месяцев 2017 года

В отчетном периоде 2017 года наблюдается рост аварийности и смертельного травматизма по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Так, в I полугодии 2017 года зарегистрировано 9 аварий и 11 несчастных случаев, в результате которых пострадало: 6 человек – со смертельным исходом и 5 - с тяжелыми последствиями.

За 6 месяцев 2016 года в Центральном управлении Ростехнадзора зарегистрировано 8 аварий и 7 несчастных случаев, в результате которых травмировано 10 человек, из них: 5 – со смертельным исходом и 5 - с тяжелыми последствиями.

Аварийность

За 6 месяцев 2017 года аварийность возросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В отчетном периоде 2017 года на поднадзорных предприятиях произошло 9 аварий, в т.ч. 8 – в области промышленной безопасности и 1 в области электроэнергетики.

За 6 месяцев 2016 года зарегистрировано 8 аварий, в том числе, 3 аварии в области промышленной безопасности и 5 аварий в энергонадзоре.

| Аварийность | Всего | Московская область | Смоленская область | Тверская область | Калининградская область | Ярославская область | Костромская область | Ивановская область | Владимирская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надзор за взрывопожароопасными и химически опасными производствами и объектами | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотребления | 6 | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего (в области промышленной безопасности) | 8 | 7 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Энергонадзор | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО АВАРИЙ | 9 | 8 |  |  |  |  |  | 1 |  |

Надзор за взрывопожароопасными и химически опасными производствами и объектами

- 6 марта 2017 года в ООО «Техноколор», расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2, произошла авария, в результате которой сгорел склад готовой продукции.                               
В настоящее время проводится техническое расследование, в отдел надзорной деятельности по Щёлковскому району Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области направлен запрос о выдаче заключения пожарно-технической экспертизы о возможной причине пожара.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

- 2 февраля 2017 года в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» (Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино-1) произошла авария. Технической причиной аварии явилось механическое повреждение газопровода «зубом» ковша экскаватора при производстве земляных работ в охранной зоне газопровода строительной организацией ООО «Строй Развитие».

Организационными причинами аварии явились:

- отсутствие проектной и исполнительной документации на существующие тепловые сети у собственника (Администрация городского поселения Софрино);

- проведение работ по капитальному ремонту с изменением плановых и высотных отметок;

- нарушение работниками ООО «Строй Развитие», п.п. 6, 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», выразившееся в производстве земляных работ с применением механизмов в охранной зоне газопровода без вскрытия шурфов в местах пересечения с газопроводом, для определения его фактического положения и без вызова представителя эксплуатационной организации – Братовщинской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз;

- ненадлежащее исполнение генеральным подрядчиком - ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» п. 5.3.3 Муниципального контракта в части осуществления контроля за производством работ субподрядной организацией.

- 14 февраля 2017 года в АДУ Лосино-Петровской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» произошла авария на действующем стальном подземном распределительном газопроводе среднего давления Ду 160, расположенном по адресу: Московская область, г. Щелковский район, пос. Монино вблизи дома №13.

Комиссией по расследованию аварии сделаны выводы о причинах аварии, в результате которой была приостановлена подача газа потребителям 210 частных жилых домов: технической причиной явилось механическое повреждение газопровода «зубом» ковша экскаватора при производстве земляных работ в охранной зоне газопровода строительной организацией ООО «СтройГрупп».

Организационными причинами аварии явились:					- отсутствие проектной и исполнительной документации на существующие тепловые сети у собственника (Администрация городского поселения Монино);											- проведение работ по капитальному ремонту с изменением плановых и высотных отметок;											- нарушение работниками ООО «СтройГрупп» п.п. 14, 23,24 «Правил охраны газораспределительных сетей», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, п.4.2 Положения о порядке оформления и выдачи ордеров на право производства земляных работ на территории Щелковского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Щелковского муниципального района Московской области от 15.10.2015 №2857, ордера на производство земляных работ от 30.11.2016  № 888, выданного администрацией Щелковского муниципального района, выразившееся в производстве земляных работ с применением механизмов в охранной зоне газопровода без вскрытия шурфов в местах пересечения с газопроводом для определения его фактического положения и без вызова представителя эксплуатационной организации – Лосино–Петровской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз»;

- ненадлежащее исполнение генеральным подрядчиком ГУП МО УЕЗ «Мособлкоммуналстрой» п. 5.3.3 Муниципального контракта в части осуществления контроля над производством работ субподрядной организацией.

3.  2 марта 2017 года произошла авария на опасном производственном объекте филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» – Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково), а именно: произошел взрыв газовоздушной смеси при проведении плановых работ по техническому обслуживанию в газорегуляторном пункте, находящемся по адресу: 
г. Иваново, Кохомское шоссе, около д.7.

В результате взрыва пострадали трое рабочих. Создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая. В настоящее время ведется расследование.

4.  3 мая 2017 года произошла авария на ШРП № 153, оборудованном двумя линиями редуцирования с регуляторами давления РДНК-50Н, по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, НП «Павлино», вблизи д. Павлино.

Характеристика объекта и места аварии

Газорегуляторный шкафной пункт УГРШ (К) 2Н-2-1.2  НП «Павлино» с двумя  линиями  редуцирования расположенный по адресу: г. о. Балашиха, НП «Павлино», вблизи дер. Павлино,  предназначен для снижения высокого давления Р ≤ 1,2 МПа  на низкое давление Р≤ 0.003 МПа  и подачу его  к 34  частным жилым  домам  НП «Павлино». Заводское изделие УГРШ (К) 2Н-2-1.2   состоит из двух  линий редуцирования. В соответствии с  паспортом завода  изготовителя  в  УГРШ (К) 2Н-2-1.2 установлены:

-  фильтры типа ФГ-50 – 2шт.;

-  регуляторы давления газа – типа РДКН50 1,2-2 – 2 шт.;

-  предохранительно запорные клапаны – встроеные  – 2шт.;

-  предохранительно – сбросной клапан – ПСК-25П-Н – 1шт.;

-  контрольно-измерительные приборы и запорная арматура;

УГРШ (К) 2Н-2-1.2  НП «Павлино» построен  по проекту № 13/06-0ГСН 2005,  разработанному ИЦ «Астис», согласованному ГУП МО «Мособлгаз» 14.12.2006, зарегистрированному 23.03.2007 трестом  «Балашихамежрайгаз». Подача газа в УГРШ (К) 2Н-2-1.2   осуществляется  по  газопроводу высокого давления  Р=1,2 МПа  от  ГРС «Косино».  Строительно-монтажные  работы УГРШ (К) 2Н-2-1.2 производились в период с   30.03.2007   по  11.04.2009   ООО «Балгаз-Сервис». УГРШ (К) 2Н-2-1.2 принят в эксплуатацию 02.02.2010г. Первичный пуск газа в УГРШ (К) 2Н-2-1.2   был осуществлён  29.10.2010  по наряду-допуску № 685 службой по эксплуатации ГРП, котельных и промышленных предприятий филиала «Балашихамежрайгаз». Параметры настройки газового оборудования  УГРШ (К) 2Н-2-1.2  согласно  проекта  следующие: Рвх = 1,2МПа; КПЗ (встроен) – Рмах =0,00375 МПа; ПСК -50Н –  Рмах = 0,00345МПа; Рвых = 0,002МПа; Вторая линия редуцирования. КПЗ (встроен) – Рмах =0,0035МПа; Рвых = 0,0018Мпа.

В ходе расследования было установлено что:

–  произошло срабатывание предохранительного запорного  клапана при повышении выходного давления газа после регулятора давления РДКН-50-1.2-2, однако клапан-отсекатель не обеспечил герметичного перекрытия выходного давления газа;										– произошло повышение выходного давления газа сверх установленных параметров и   попадание в распределительный газопровод низкого давления и к потребителям 34 частных жилых дома НП «Павлино» среднего давления газа;

Вследствие попадания среднего давления газа к потребителям и в распределительный газопровод низкого давления выведены из работы газовые приборы, установленные в частных домах НП «Павлино» в количестве: кран шаровой 1/2 – 24 шт;  счетчик газа – 34 шт.; варочная панель – 2 шт.; плита газовая – 1шт. (список  приборов поадресно прилагается).

В частном жилом доме № 16 по адресу: г. о. Балашиха НП «Павлино» ул.  Троицкая  произошёл  хлопок газа, приведший  к деформации стен здания. Составлен акт обследования газового оборудования установленного в данном доме.

Технические и организационные причины аварии

На основании изучения технической документации, заключения                               о проведении экспертной оценки причин выхода из строя регуляторов давления РДКН-50-1.2-2 АО «Гипрониигаз», от 17.07.2017, осмотра места аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, комиссия делает выводы о причинах аварии на действующем ШРП №153 оборудованном двумя линиями редуцирования с регуляторами давления газа РДКН-50-1.2-2, расположенного по адресу: Московская область, г. о.  Балашиха, НП «Павлино», вблизи д. Павлино, в результате которой была прекращена  подача газа потребителям  34 частных жилых домов.										Технической причиной аварии явилось резкое повышение давления газа на выходе из регулятора РДКН-50-1,2-2. и  отказ работы предохранительно-запорного клапана ШРП №153.

Организационной причиной аварии послужили:

- разрушение штока в месте крепления к рычагу клапана исполнительного механизма регулятора давления газа РДКН-50-1,2-2. 			- порыв разгрузочной мембраны регулятора  давления газа РДКН-50-1,2-2;

- деформация и износ рычага исполнительного механизма регулятора давления газа РДКН-50-1,2-2.									- неплотное прилегание резинового уплотнения (частично вывернуто из посадочного места корпуса клапана - отсекателя) к седлу клапана-отсекателя регулятора давления газа РДКН-50-1.2-22.							- повышенное трение в подвижных соединениях клапана-отсекателя регулятора давления газа РДКН-50-1.2-2, которое препятствовало его закрытию при давлении начала закрытия клапана-отсекателя, на которое он был   настроен. Данное условие могло произойти из-за окисления подвижных деталей   клапана-отсекателя и отсутствия смазки в подвижных соединениях клапана-отсекателя.	Причинами повышения давления газа в сети газораспределения после ШРП №153 и  отказ работы предохранительно-запорного клапана могли быть как один, так и сочетание вышеуказанных факторов. Наиболее вероятным фактором является порыв разгрузочной мембраны, в дальнейшем приведший к разрушению штока и частичному  вывертыванию  из посадочного места корпуса клапана-отсекателя резинового уплотнения.

5. 7 июня 2017 года в 15:25 произошла авария на газопроводе высокого давления 2 категории Д 219 мм по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи деревни Горловка.

07.06.2017 вблизи деревни Горловка, Московской области, Одинцовского района, была приостановлена подача газа потребителям: 13ти абонентам частного сектора по причине отключения подземного распределительного газопровода высокого давления 2-й категории Р≤0,6 МПа Ду-219 мм вследствие выявления его повреждения.

Характеристика объекта и места аварии:

Стальной распределительный газопровод высокого давления II – й категории (Р ≤ 0,6 МПа) Ду – 219 мм., протяженностью 2166,8 м., проложенный к котельной ГБУ «КРОЦ» для газоснабжения потребителей жилых домов частного сектора д. Горловка (всего 13 домов).

Стальной распределительный газопровод высокого давления II – й категории (Р ≤ 0,6 МПа) Ду – 219 мм., арх. № 5785, проложенный к котельной п/л «Маяк» (санаторно-лесной школы №8 для детей сирот» в незастроенной части по адресу: Московская область, Одинцовский район, у п. Горловка был построен в период с 11.07.1989 по 25.10.1995 по проекту № 145/85 Института Генпланов г. Москва, согласованному в ГУП МО «Мособлгаз» от 24.12.1984 № 16978. 								Заказчик строительства: Российская Академия образования. 		Подрядная организация: АОЗТ «ПМК-40».

В объект строительства входили: газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 МПа) Ду – 218 мм. общей протяженностью 2166,8 п.м., изоляция весьма усиленная; задвижки ЗКЛ-2-1 Ду-200 – 2 шт., котельная. 				Станция катодной защиты СКЗ № 30, Московская область, Одинцовский район, п. Летний отдых, УТП № 287.						Приемка в эксплуатацию объекта произведена 04.12.1995 с участием инспектора Госгортехнадзора Подоляко Н.И.						Газопровод введен в эксплуатацию 26.12.1995 по наряду-допуску 
№ 543 бригадой сварочно-монтажных работ (ССМР) согласно разрешению на врезку № 692, выданному Одинцовским трестом газового хозяйства 25.12.1995.

Технические и организационные причины аварии:				                              По результатам изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса  должностных лиц комиссия делает выводы о причинах аварии.

Технической причиной аварии является:

‒ Механическое воздействие ковшом экскаватора на тело трубы стального распределительного газопровода высокого давления Ду-219 мм. 2-й категории механизированным способом при производстве земляных работ в охранной зоне газопроводов организацией ООО «Стройгазсервис», без получения разрешения на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети, что является нарушением требований п. 14 (з), п. 15, п.16, п.22 и п. 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878; без получения ордера на производство земляных работ, в нарушение п. 7 Закона МО «О благоустройстве в Московской области», принятым Постановлением Московской областной Думы от 18 декабря 2014 г. № 17/110-П.

Организационной причиной аварии является:

- Начало проведения земляных работ без получения ордера на право производства работ на территории городского поселения Большие Вяземы Одинцовского района Московской области.							- Начало проведения земляных работ без представителей Кубинской РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз».				- Начало проведения земляных работ без представителей эксплуатирующей организации ГБУ «КРОЦ».							- Не определено фактическое местоположение действующего газопровода в местах пересечения с вновь прокладываемым газопроводом.

- 18 июня 2017 года в 18:02 произошла авария на подземном газопроводе высокого давления II категории dy-100 мм, по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, город Краснозаводск, улица Горького, в районе дома №4.

Характеристика объекта и места аварии

В объём проекта №10598, разработанного проектным институтом «Мосгражданпроект» в 1966 году, согласованного с техническим отделом Управления газового хозяйства Московской области за №7282 21.11.1966 и зарегистрированного в техническом отделе межрайонного треста №1 УГХ за №56 09.08.1969 года, входит стальной подземный газопровод высокого давления II категории Р≤0,6 МПа Ø108мм протяжённостью L=1320,78 п.м., глубина заложения – 0,95м, газопровод предназначен для подачи газа на котельную коммунально-бытового предприятия «ИП Машкова», и газоснабжения бытовых потребителей в многоквартирных домах и частного сектора в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского района Московской области.	Работы по строительству газопровода проводились силами ССМУ-81. Строительство начато 28 июня 1968 года, закончено – 23 октября 1970 года.  Газопровод принят в эксплуатацию 23 октября 1970 года.

В ходе расследования было установлено:

Работы по планировке территории проводились частным лицом на основании ордера на проведение земляных работ от 15.06.2017 №24, в котором согласования с организациями, осуществляющими эксплуатацию инженерных сетей получены не в полном объёме и без получения разрешения на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».

За разрешением на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода  в Сергиево-Посадскую РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» производитель работ не обращался.

Технические и организационные причины аварии

На основании изучения технической документации, осмотра места аварии, опроса очевидцев и должностных лиц, комиссия делает выводы о причинах аварии на действующем стальном подземном распределительном газопроводе среднего давления Ду 100, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул. Горького, в районе дома №4 в результате которой была приостановлена подача газа потребителям 453 квартир, 69 частных домов и 1 коммунально-бытовой котельной.

- Технической причиной аварии является:

1.1. Механическое воздействие на тело трубы газопровода «зубом» ковша экскаватора при производстве земляных работ в охранной зоне газопровода

2. Организационными причинами аварии явились:

2.1.Нарушение Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района п.п.3, 5 п.126 Административного регламента, утверждённого постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 11.04.2014 № 610-ПГ в части формирования земельного участка через подготовку и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

2.2. Отсутствие в кадастре объектов недвижимости по земельному участку с кадастровым номером 50:05:0110218:920 каких-либо обременений, связанных с наличием на данном земельном участке газопровода высокого давления и его охранной зоны.

2.3. Нарушение Приезжевым В.М. п.п. 6, 23 «Правил охраны газораспределительных сетей», утверждённых 20.11.2000 № 878, выразившееся в проведении земляных работ в охранной зоне газопровода с применением механизмов и без согласования работ с филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».

2.4. Отсутствие в административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на право производства земляных работ на территории городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, утверждённом постановлением Главы городского поселения Краснозаводск 04.09.2015 № 304, порядка согласования выдаваемых ордеров на производство земляных работ с организациями, эксплуатирующими инженерные сети и коммуникации.

2.5. Отсутствие в месте производства работ опознавательных знаков прохождения трассы газопровода высокого давления.

Надзор за подъемными сооружениями

- 10 января 2017 года произошла авария, повлекшая смерть электромеханика по лифтам ООО "ЭК Солид" А.П. Панина при проведении ремонтных работ лифтового оборудования в шахте лифта, установленного по адресу: Московская область, г. Котельники, 2-й Покровский проезд, д. 10, под. 4 (владелец опасного объекта ООО "ЭК Солид").

Основными причинами аварии явились:

- несоблюдение электромеханиками требований охраны труда, технологической и производственной дисциплины;

- невыполнение администрацией ООО «ЭК Солид» требований законодательных и нормативных документов по обеспечению безопасной эксплуатации лифта, необеспечение контроля за соблюдением работниками организации технологической и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда.

Энергонадзор

- 11 апреля 2017 года на ПС-500 кВ «Трубино» Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Московского ПМЭС г. Ивантеевка, район ул. Рабочая произошло возгорание трансфрматора.

Отказ трансформатора АТ-4 типа АТДЦТН 250000/220/110 (зав. № 103481) ПС «Трубино» Московского предприятия магистральных электрических сетей – филиала ПАО «ФСК ЕЭС», произошел вследствие электрического пробоя (дугового разряда) между шлейфом ввода 110 кВ фазы В, контактной клеммой этого ввода или верхней частью (зоной компенсатора) находящихся под рабочим напряжением, и заземленной частью автотрансформатора.

Возникновение дугового разряда было вызвано попаданием в зону ввода 110 кВ фазы В постороннего электропроводящего предмета.

В результате высокотемпературного воздействия произошло быстрое разрушение верхней фарфоровой покрышки и фланца ввода, и ввод провалился в бак. Разгерметизация автотрансформатора и действия дуги привели к возгоранию паров масла и пожару автотрансформатора.

По результатам расследования назначены следующие мероприятия:

- производить учащенный контроль вводов, установленных на автотрансформаторах и трансформаторах, напряжением 110-220 кВ с истекшим сроком службы не реже 1 раза в 2 года;

- провести внеплановые испытания (диагностику) в объеме категории контроля М автотрансформаторов мощностью 200-250 МВА.

Травматизм

За отчетный период на поднадзорных предприятиях произошло 
11 несчастных случаев, в результате которых погибло 6 человек, тяжело пострадало 5 человек.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество несчастных случаев возросло – в I полугодии 2016 года в Управлении зарегистрировано 7 несчастных случаев, из которых 1 – в области промышленной безопасности и 6 – в области электроэнергетики.

| Травматизм | Всего | Московская область | Смоленская область | Тверская область | Калининградская область | Ярославская область | Костромская область | Ивановская область | Владимирская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горный надзор | 3 сл. (1 см, 2 тяж) | 3 сл. (1 см, 2 тяж) |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзор за подъемными сооружениями | 3 сл (2см, 1 тяж) | 2 сл (2 см) |  | 1 сл (1 тяж) |  |  |  |  |  |
| Надзор за объектами газораспределения и газопотреб-ления | 1 сл (3 тяж) |  |  |  |  |  |  | 1 сл (3 тяж) |  |
| ВСЕГО в промышлен-ной безопасности | 6 сл (2см, 4 тяж) | 4 сл (2 см, 2 тяж) |  | 1 сл (1 тяж) |  |  |  | 1 сл (3 тяж) |  |
| Энергети-ческий надзор | 5 сл (4 см, 1 тяж) | 2 (1 см, 1 тяж) | 2 (2 см) |  |  | 1 (1 см) |  |  |  |
| ВСЕГО | 11 сл (6 см, 5 тяж) | 6 сл (3 см, 3 тяж) | 2 сл (2 см) | 1 сл (1 тяж) |  | 1 (1 см) |  | 1 сл (3 тяж) |  |

Горный надзор

- 17 февраля 2017 года на участке специального подземного строительства в «Строительно-монтажном управлении № 155» АО «Трансинжстрой» при производстве работ по зачистке стен камерона на опасном производственном объекте «Участок транспортного строительства Шахта 633», произошел несчастный случай, в результате которого погиб арматурщик подземный С.Е. Винокуров.

Причиной несчастного случая явилось нарушение требований к хранению лакокрасочных материалов на рабочем месте, что выразилось в нахождении емкости с токсичной краской в незакрытом виде, что в совокупности с неприменением средств индивидуальной защиты повлекло смерть работника, вследствие острого отравления парами толуола, входящего в состав краски, в результате разлива емкости и испарения краски на обширной поверхности бетонного пола.

- 24 мая 2017 г. произошел тяжелый несчастный случай с проходчиком 4 разряда подземных работ Строительно-монтажного управления № 154 АО «Трансинжстрой» А.Г. Чернеевым по адресу: г. Москва, Архангельский пер., д. 8/2, стр. 1.

Причиной несчастного случая явилось нарушение трудовой и производственной дисциплины, выразившееся в самовольном и несанкционированном использовании работником транспортного средства без права управления, что повлекло наезд данного средства передвижения на работника находившегося в габаритах движения.

- 16 июня 2017 г. произошел тяжелый несчастный случай с электрогазосварщиком 4 разряда СМУ-680 ФГУП «УС-30» Д. В. Пыхтеевым при ручной разминовке трех пассажирских вагонов ВПГ-18 по адресу: 
г. Межгорье, Республика Башкортостан. Расследование тяжелого несчастного случая не завершено.

Надзор за объектами газораспределения и газопотребления

1. 2 марта 2017 года в результате взрыва газовоздушной смеси при проведении плановых работ по техническому обслуживанию в газорегуляторном пункте, находящемся по адресу: 
г. Иваново, Кохомское шоссе, около д. 7, на опасном производственном объекте филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» – Сеть газоснабжения от ГРС Иваново-2 (Кочедыково) пострадало трое рабочих. Создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая. В настоящее время ведется расследование.

Надзор за подъемными сооружениями

1. 10 января 2017 года при проведении ремонтных работ лифтового оборудования в шахте лифта, установленного по адресу: Московская область, г. Котельники, 2-й Покровский проезд, д. 10, под. 4 (владелец опасного объекта ООО "ЭК Солид"), погиб электромеханик по лифтам А.П. Панин.

Основными причинами аварии явились:

- несоблюдение электромеханиками требований охраны труда, технологической и производственной дисциплины;

- невыполнение администрацией ООО «ЭК Солид» требований законодательных и нормативных документов по обеспечению безопасной эксплуатации лифта, необеспечение контроля за соблюдением работниками организации технологической и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда.

2.  17 февраля 2017 года в ООО «Тверской домостроительный комбинат» в здании арматурно-формовочного цеха по адресу: Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.95, в котором размещается опасный производственный объект «Площадка для транспортировки железобетонных изделий формовочного цеха», IV класса опасности, произошел несчастный случай. В результате соскочившей траверсы с крюка крана рабочий получил травму тяжелой степени тяжести.

Основной причиной несчастного случая явилось нарушение технологического процесса, а именно:

- несоблюдение положений нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте, не соблюдение производственных инструкций для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами;

- не обеспечен технологический процесс с подъемными сооружениями, исключающий нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом и в опасных зонах.

Сопутствующими причинами явилось неудовлетворительная организация производства работ, а именно:

- не обеспечены безопасные условия и охрана труда, промышленной безопасности при осуществлении технологического процесса (рабочий на момент несчастного случая находился в опасной зоне работы оборудования).

По результатам расследования виновные лица привлечены 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

3.  13 марта 2017 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с электромонтером оперативно-выездной бригады филиала «Центральный» АО «Оборонэнерго» В.В. Зайцевым в результате проведения работы по замене светильников наружного освещения с люльки телескопического подъемника многофункционального крана-манипулятора                   МКМ-200, зав. № 084, рег № 686, по адресу: Ногинский район, п. Буреломка.                    В настоящее время продолжается расследование несчастного случая.

Основными причинами несчастного случая явилось:

- Не осуществляется производственный контроль за безопасной эксплуатацией подъемного сооружения (далее – ПС);

- Использование ПС с неисправной системой безопасности;

- Не проводился ремонт и обслуживание ПС с учетом требований руководства по эксплуатации;

- Допуск к работе ПС, для обслуживания которого в качестве рабочих люльки назначен неаттестованный персонал.

Энергетический надзор

- 4 января 2017 года в филиале ПАО «МРСК Центра» -«Смоленскэнерго», Смоленская область произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Электромонтер оперативно-выездной бригады самовольно, без команды диспетчера оперативно-технологической группы, без оформления задания на производство работ поднялся на опору, что повлекло за собой приближение работника на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Основными причинами несчастного случая являются:

- неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках;

- личная недисциплинированность работников;

- отсутствие контроля со стороны инженерно-технического персонала за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок.

- 7 июня 2017 года после окончания работ по наряду-допуску в РП-80, расположенного по адресу: Московская область, г. Балашиха, 28 микрорайон, вблизи д. 4 по ул. Пролетарская, член бригады П.Ю. Тингаев проник в ячейку РУ-10 кВ РП-80, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям в результате чего был поражен электрическим током. Пострадавшего доставили в больницу. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

- 13 июня 2017 года на стройплощадке жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, мкрн 17 а, 3 квартал, газоэлектросварщик ЗАО «СК «Гражданстрой» И.Н. Андреев при сматывания электроудлинителя был смертельно поражен электрическим током. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Основными причинами данных несчастных случаев явились:

- низкая производственная дисциплина;

- ошибочные действия пострадавших;

- слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                         за безопасность работ.

- 15 мая 2017 года в АО «Смоленский авиационный завод», 
г. Смоленск произошел несчастный случай со смертельным исходом.

При производстве землеройных работ по отысканию повреждения высоковольтного кабеля марки АСБ 3х240 (ячейка СЛ 614) слесарем-электриком по ремонту электрооборудования без проверки отсутствия напряжения с помощью специального приспособления была предпринята попытка демонтировать муфту на действующем электрическом кабеле марки АСБ 3х240 (ячейка СЛ 622), в результате чего, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования попал под напряжение 6 кВ и получил термические ожоги.

Основными причинами несчастного случая являются:

- Неэффективность мероприятий, обеспечивающих безопасность работ                            в энергоустановках.

- Личная недисциплинированность работников.

- Отсутствие контроля со стороны инженерно-технического персонала                  за проведением организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок.

- 7 июня 2017 г. на объекте филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» - подстанции 110/35/6 кВ НПЗ в г. Ярославле электрослесарь  по ремонту оборудования распределительных устройств 3 р. с совмещением профессии водитель 4 р. Степанов Сергей Владимирович при производстве работ по текущему ремонту Т-1, покраске портала шинного моста 35кВ Т-1 самостоятельно расширил границы рабочего места и попал под напряжение, в результате чего был смертельно поражен электрическим током. В настоящее время расследование НС продлено до 05.07.17.