PAGE  
9

 «О производственном травматизме в 2014 году»
  Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору информирует, что в 2014 году                                   в организациях, осуществляющих деятельность на территории Московской области, продолжали иметь место несчастные случаи на производстве вследствие поражения персонала электрическим током.

  Одной из причин роста количества несчастных случаев со смертельным исходом является ослабление контроля руководства предприятий за соблюдением установленных требований безопасности при эксплуатации электроустановок,                         а также недостаточная эффективность мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки электротехнического персонала.

Так, в 2014 году в организациях Московской области, поднадзорных Центральному управлению Ростехнадзора, зарегистрирован 1 групповой несчастный случай, 9 случаев со смертельным исходом и 1 случай с тяжелым исходом, (за аналогичный период 2013 года зарегистрировано 3 несчастных случая                                    со смертельным исходом  и 4 несчастных случая с тяжелым исходом).

Сравнительный анализ несчастных случаев приведен в таблице:
	2013 год
	Энергоснабжающие организации
	Энергопотребляющие организации
	Итого

	 Количество несчастных случаев:
               - групповых;                                                  
               - со смертельным исходом;
               - с тяжелым исходом.
	    1
     -

     -
     1

	    6
     -
     3
     3
	        7
        -
3
4

	2014 год
	
	
	

	 Количество несчастных случаев:
              - групповых;                                                  

              - со смертельным исходом;
              - с тяжелым исходом.
	    5
    1
    4
    -

	     6
     -
     5
     1
	11
         1
         9
         1


01.02.2014  В энергопотребляющей организации ООО «Мультиблок»,                                при подготовке универсальной формы к распалубке бетонщик А.А. Рябков  спустился в подвальное помещение для разборки стягивающих шпилек. Произошло короткое замыкание в электрическом кабеле, питающим тепловентилятор. Короткое замыкание стало причиной возникновения электрической дуги, которая в свою очередь вызвала возгорание дополнительных нештатных воздуховодов из горючих материалов. Пострадавший с термическими ожогами был доставлен в больницу.                          От полученных травм Рябков А.А. скончался в больнице 04.02.2014 г.
Основными причинами данного несчастного случая явились:

· появление опасного фактора в рабочей зоне из-за повреждения элементов оборудования;

· отсутствие или неиспользование индивидуальных средств защиты;
· повреждение защитной оболочки, изоляции или корпуса оборудования из-за внешних воздействий;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                        за безопасность работ.
17.04.2014  ООО «Истоки», зарегистрированное по адресу: Краснодарский край,                  г. Новороссийск, ул. Цедрика, д. 64, проводило работы по замене опоры № 35 ВЛ-10 кВ от ТП-254 до ЛР-268 в Серпуховских РЭС-филиале ОАО «МОЭСК»-Южные электрические сети. При проведении сварочных работ электромонтажник                       ООО «Истоки» В.Ю. Шацкий попал под напряжение, ошибочно поданное                          от стороннего источника питания, и был смертельно поражен электрическим током. 

Основными причинами данного несчастного случая явились:

· отсутствие или неиспользование индивидуальных средств защиты;
· ошибочные действия пострадавшего;

· низкая производственная дисциплина;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                       за безопасность работ.
22.04.2014  Инженер ЗАО «Лобненская электросеть» В.Г. Ковеленов                                   при выполнении работ по ТО РЗА РТП-8, отступив от указаний наряда-допуска, открыл дверцу соседней высоковольтной ячейки, находящейся под напряжением, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям. От возникшей электрической дуги получил термические ожоги головы и верхних конечностей,                      был доставлен в больницу, скончался 28.04.2014.

Основными причинами данного несчастного случая явились:

· нарушение технологии выполнения работ;
· открытие дверей, люков, снятие ограждений с целью проникновения                             в опасную зону
· отсутствие или неиспользование индивидуальных средств защиты;
· ошибочные действия пострадавшего;

· низкая производственная дисциплина;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                       за безопасность работ.
17.05.2014  Электромонтер энергоснабжающей организации ООО «Орехово-Зуевская электросеть» А.Е. Майоров при выполнении работ по техническому обслуживанию ячейки № 1 РУ- 6 кВ ТП-136, приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током.

Основными причинами данного несчастного случая явились:

· появление пострадавшего в опасной зоне из-за его ошибочных действий;
· отсутствие или неиспользование индивидуальных средств защиты;
· слабая производственная дисциплина;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                        за безопасность работ.
10.07.2014  В энергопотребляющей организации ООО «Асфальтбетонсервис ЦДС», при проведении отключений в ТП-10 кВ для замены трансформатора, находящейся по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 31, главный энергетик ООО «Асфальтбетонсервис ЦДС» В.В. Халилов приблизился                            на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся                                     под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током.
Основными причинами данного несчастного случая явились:

· не оформление работ нарядом-допуском;

· отсутствие или неиспользование индивидуальных средств защиты;
· низкая производственная дисциплина;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                       за безопасность работ.
10.08.2014 В энергоснабжающей организации ОАО «Шатурская электроэксплуатационная компания» при производстве оперативных переключений в ТП-92 РУ-10 кВ, находящейся по адресу: Московская область, г. Шатура,                          ул. Академическая, д. 11а, электромонтер оперативно-выездной бригады                                   А.П. Гуцал коснулся токоведущей части полюса шинного разъединителя, находящегося под напряжением, и был смертельно поражен электрическим током. 

Основными причинами данного несчастного случая явились:

· появление пострадавшего в опасной зоне из-за его ошибочных действий;
· нарушение технологии выполнения работ;

· не оформление работы нарядом-допуском или распоряжением;
· низкая производственная дисциплина;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                           за безопасность работ.
13.08.2014 В энергопотребляющей организации ЗАО «Подольский домостроительный комбинат» электросварщик Е.В. Корнеев в дождливую погоду проводил сварочные работы в 12-ти этажном строящемся доме по адресу: Московская область, Домодедовский р-он, с. Домодедово. В виду того, что крюк обратного сварочного кабеля подвесить было невозможно, Е.В. Корнеев принял решение приварить закладную деталь, держа наконечник обратного сварочного кабеля в руке, прижимая его к закладной детали. В другой руке Е.В. Корнеев держал самодельный электрододержатель. Брезентовые руковицы, надетые на руки                      Е.В. Корнеева были влажными. При приложении усилия для прижатия обратного кабеля к закладной детали произошло поражение Е.В. Корнеева электрическим током.

С тяжелыми травмами он был доставлен в городскую больницу.

Основными причинами данного несчастного случая явились:

· появление опасного фактора на частях оборудования, доступных прикосновению, из-за конструктивного несовершенства элементов оборудования;
· использования оборудования, не соответствующего окружающим условиям;
· отсутствие или неиспользование индивидуальных средств защиты;
· повреждение защитной оболочки, изоляции или корпуса оборудования                     из-за внешних воздействий;

· слабая производственная дисциплина;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                       за безопасность работ.
23.08.2014  ЗАО «Лем дор строй» проводило дорожные работы на 30 км. а/д А-108                            в близи д. Митенино Наро-Фоминского района Московской области. В 12 ч. 30 м. экскаваторщик подрядной организации ООО «Велис автострой», производивший работы, переехал на противоположную сторону дороги и продолжал движение                    с поднятым ковшом в охранной зоне воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ. Рядом с экскаватором, шел прораб ЗАО «Лем дор строй»                    А.П. Митрофанов. При движении экскаватора произошло приближение ковша экскаватора на недопустимое расстояние к воздушной линии электропередачи.                     В результате А.П. Митрофанов был смертельно поражен электрическим током. 

Основными причинами данного несчастного случая явились:

· появление пострадавшего в опасной зоне из-за ошибочных действий руководителя;
· ошибочные действия пострадавшего;
· работа в охранной зоне коммуникаций;
· низкая производственная дисциплина;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                     за безопасность работ.
30.08.2014 В энергоснабжающей организации ОАО «МОЭСК» подрядная организация ООО «Электропромсервис» (зарегистрирована по адресу: г. Вологда,                             ул. Козленская, д. 35) в районе д. Губино, Клинского р-на, Московской области проводила монтажные работы. При монтаже железобетонной опоры СВ 1105-5 произошло прикосновение металлической траверсы опоры к проводам расположенной рядом действующей ВЛ-10 кВ, фидер РП-55-ТП 268 в пролете опор 30-31. Электромонтер-линейщик ООО «Электропромсервис» М.А. Рюмин                           был смертельно поражен электрическим током. Электромонтер-линейщик                         ООО «Электропромсервис» К.О. Соколов с различными травмами доставлен                           в больницу.  

Основными причинами данного несчастного случая явились:

· появление пострадавшего в опасной зоне из-за самовольного расширения пострадавшим объема работы;
· ошибочные действия пострадавшего;
· допуск посторонних лиц к месту проведения работ;
· низкая производственная дисциплина;

· отсутствие координации работ со стороны заказчика и генподрядчика;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                     за безопасность работ.
02.09.2014  Электромонтер энергопотребляющей организации ООО «ПСФ «Крост» (зарегистрированной по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 6)                              И.Н. Бусаров проводил уборку помещения ЦРП-1, принадлежащего ООО «ПСФ «Крост», с находящимися в ней кабелями напряжением 10 кВ, расположенного                     по адресу: Московская область, Солнечногорский р-он, д. Подолино. Самостоятельно расширил рабочее место  в результате чего попал под напряжение 10 кВ кабельного разъединителя ячейки № 9 ЦРП-1 и был поражен электрическим током. Пострадавший получил термические ожоги лица и верхних конечностей                    3-4 степени. Был доставлен в больницу, скончался 05.09.2014.

Основными причинами данного несчастного случая явились:
· ошибочные действия пострадавшего;
· неработоспособность, отсутствие или неиспользование средств защиты;
· низкая производственная дисциплина;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                         за безопасность работ.
02.10.2014  В 10 ч. 40 мин. на ПС № 596 «Красногорка», находящейся по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Щорса, д. 42, в помещении ЗРУ 6 кВ, электромонтажник ОАО «Электроцентромонтаж» В.В. Русаков (зарегистрированной по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, д. 20 а) самостоятельно проник в помещение ЗРУ 6 кВ, поднялся по лестнице на ячейку секционного выключателя, приблизился на недопустимое расстояние и был смертельно поражен электрическим током.

Основными причинами данного несчастного случая явились:

· открытие дверей, люков, снятие ограждений с целью проникновения                           в опасную зону;
· ошибочные действия пострадавшего;
· преднамеренное или ошибочное снятие (повреждение) защитной оболочки, изоляции, корпуса;
· низкая производственная дисциплина;
· слабый контроль за проведением работ со стороны лиц, ответственных                        за безопасность работ.
           В расследованиях всех несчастных случаев принимал участие инспекторский персонал Центрального управления Ростехнадзора, включаемый в состав комиссий по расследованию причин и обстоятельств произошедших несчастных случаев.

           По результатам расследования организациям выданы предписания                                по устранению выявленных нарушений. Должностные лица, виновные в допущении несчастных случаев, направлены на внеочередную проверку знаний в Центральную аттестационную комиссию Ростехнадзора и привлечены к административной ответственности. 

           Результаты расследования несчастных случаев и причины их возникновения показывают, что, в большинстве своем, основными предпосылками являются грубейшие нарушения правил безопасности.

           Важнейшая задача, которая должна решаться руководителями организаций                  и специалистами - это обеспечение выполнения заданий при строгом и точном выполнении правил безопасности. 

           Пренебрежение правилами безопасности во имя производственных задач, какие бы цели при этом не ставились, недопустимо.

           Низкий уровень квалификации обслуживаемого персонала и руководящего состава эксплуатирующих организаций является второй по значимости причиной несчастных случаев на энергоустановках. В условиях постоянного роста энерговооруженности организаций, внедрения все более сложного оборудования, его обслуживание и ремонт могут быть поручены только тому персоналу, с которым проведены все обязательные формы работы. Важное значение имеет система проверки знаний норм и правил. Целью данной системы является обязать персонал  систематически изучать правила безопасности, углублять теоретические знания                    и совершенствовать практические навыки. 

           Формализм при проверке знаний приводит к утрате знаний                                   и практических навыков.
           Частыми причинами несчастных случаев являются нарушение персоналом производственной дисциплины, невыполнение организационных и технических мероприятий, ошибочные и самовольные действия персонала при выполнении работ в энергоустановках.
           Именно эти обстоятельства в большей степени способствующие возникновению несчастных случаев на объектах электроэнергетики, указывают                    на низкий уровень работы руководителей организаций.
        Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных, групповых                          и тяжелых несчастных случаев на электроустановках Центральное управление Ростехнадзора рекомендует руководителям организаций:
1. Доводить до работников материалы настоящего анализа при проведении всех видов занятий и инструктажей по охране труда.
2. Повысить уровень организации производства работ на электроустановках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.
3. Исключить допуск персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.
4. Обеспечить проверку знаний персонала нормативных правовых актов                       по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал,                                 не прошедший проверку знаний, к работам в энергоустановках не допускать.
5. Обеспечить соблюдение установленного порядка содержания, применения                и испытания средств защиты.
6. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.
7. Организовать техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты электрооборудования.
8. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину. Особое внимание обращать на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.
9.  Повысить уровень организации работ по монтажу, демонтажу, замене                           и ремонту электрооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения электрооборудования и его осмотров. Не допускать использования несертифицированного оборудования, а также  использование самодельных электроприборов.
10.  Обеспечить выполнение требований безопасности на линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением.
11.  Не допускать проведение работ вне помещений при проведении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

