Информация о плановых проверках органов местного самоуправления за январь 2017 года

В январе 2017 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 3 плановые проверки органов местного самоуправления.

1.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 29 декабря 2016 г. № Т-1185-пр «О проведении плановой документарной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в период с 11 по 12 января 2017 года проведена документарная проверка в отношении муниципального учреждения администрации Бологовского сельского поселения Андреапольского района Тверской области (ИНН 6917010794) по адресу: 172822, Тверская область, Андреапольский район, п. Бологово, ул. Октябрьская, 2. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

2.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 23 января 2017 г. № Т-24-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в период с 27 по 31 января 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации муниципального образования Ивановского сельского поселения Весьегонского района Тверской области (ИНН 6919004620) по адресу: 171710, Тверская область, Весьегонский район, д. Иваново. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

3.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 29 декабря 2016 г. № Т-1191-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением федерального государственного энергетического надзора и соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в период с 23 по 27 января 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации городского поселения-поселок Молоково Молоковского района Тверской области (ИНН 6933002078) по адресу: 171680, Тверская область, Молоковский район, п. Молоково, ул. Ленина, 13.

В ходе указанной проверки выявлено 21 нарушение обязательных требований, а именно: не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов; не проведена проверка знаний по электробезопасности у обслуживающего электротехнического персонала; не пройден медицинский осмотр у обслуживающего элекротехнического персонала; не составлен перечень должностей и профессий, требующих присвоение персоналу I гр. по электробезопасности; не проведен инструктаж и проверка знаний неэлектротехническому персоналу с оформлением результатов в журнале установленной формы; не разработан перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; отсутствует техническая документация: инструкции по эксплуатации электроустановок, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; не пересмотрена однолинейная схема электрических соединений; не составлен график периодического осмотра электрооборудования; не разработан перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности; не назначено распоряжением лицо ответственное за поддержание исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок электроинструмента,  имеющее III группу по электробезопасности; не проведены испытания, измерения параметров электроустановок; не проводится техническое освидетельствование электрооборудования; не составлен перечень пожароопасных зон с учетом требований нормативной документации; отсутствует график очистки светильников от пыли и грязи; отсутствуют должностные, эксплуатационные, противопожарные инструкции, а также инструкции по охране труда; не выполнена дополнительная система управления потенциалов; отсутствуют четкие надписи «ВКЛ» и «ОТКЛ» на коммутационных аппаратах; не выполнены надписи с наименованием присоединений на щитках и сборках сети освещения на автоматических выключателях; соединение жил выполнено за счет скруток; частично на светильниках отсутствуют защитные плафоны. Юридическому лицу выдано предписание от 27 января 2017 г. № 7.1-1191пл-П/0014-2017, срок устранения которого до 27 февраля 2017 года.

В январе 2017 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 15 внеплановых проверок органов местного самоуправления.

| Смоленская область |
| --- |
| 1 | Администрация муниципального образования «Монастырщинский район» | с 16.01.2017 по 19.01.2017 | внеплановая | 0 | - | Выдан акт готовности. |
| Калининградская область |
| 1 | Администрации муниципального образования «Мамоновский городской округ» | 16.01.2017 | Внеплановая выездная (КВП) | 0 | - | - |
| 2 | Администрация муниципального образования «Гвардейский городской округ» | 25.01.2017 | Внеплановая выездная (КВП) | 0 | - | - |
| Костромская область |
| 1 | Сидоровского сельского поселения | с 10.01.2017 по 16.01.2017 | Внеплановая выездная | 0 | - | - |
| 2 | Гридинское сельское поселение Красносельского муниципального района | с 10.01.2017 по 16.01.2017 | Внеплановая выездная | 0 | - | - |
| 3 | Городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального района | с 10.01.2017 по 16.01.2017 | Внеплановая выездная | 0 | - | - |
| 4 | Чапаевское сельское поселение Красносельского муниципального района | с 10.01.2017 по 16.01.2017 | Внеплановая выездная | 0 | - | - |
| 5 | Подольское сельское поселение Красносельского муниципального района | с 10.01.2017 по 16.01.2017 | Внеплановая выездная | 0 | - | - |
| 6 | Боровиковское сельское поселение Красносельского муниципального района | с 10.01.2017 по 16.01.2017 | Внеплановая выездная | 0 | - | - |
| 7 | Матвеевское сельское поселение Парфеньевского муниципального района | с 10.01.2017 по 16.01.2017 | Внеплановая выездная | 6 | - | Выдан перечень замечаний в соответствии с приказом № 103 Минэнерго России от 12.03.2013. |
| 8 | Николо-Поломское сельское поселение Парфеньевского муниципального района | с 10.01.2017 по 16.01.2017 | Внеплановая выездная | 6 | - | Выдан перечень замечаний в соответствии с приказом № 103 Минэнерго России от 12.03.2013. |
| 9 | Парфеньевское сельское поселение Парфеньевского муниципального района Костромской области | с 10.01.2017 по 16.01.2017 | Внеплановая выездная | 6 | - | Выдан перечень замечаний в соответствии с приказом № 103 Минэнерго России от 12.03.2013. |
| 10 | Волжское сельское поселение муниципального района города Нерехта и Нерехтского района | с 23.01.2017 по 27.01.2017 | Внеплановая выездная | 0 | - | - |
| 11 | Ёмсненское сельское поселение муниципального района города Нерехта и Нерехтского района | с 23.01.2017 по 27.01.2017 | Внеплановая выездная | 0 | - | - |
| Ярославская область |
| 1 | Администрация Некоузского муниципального района | с 30.01.2017 по 31.01.2017 | Внеплановая выездная | 0 | - | - |