Информация о плановых проверках органов местного самоуправления за ноябрь 2017 года

В ноябре 2017 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 6 плановых проверок органов местного самоуправления.

1.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 31 октября 
№ 3337-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора
 в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений 
в период с 20 по 24 ноября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации Даниловского сельского поселения Даниловского муниципального района Ярославской области (ИНН 7617008330) по адресу: 152070, Ярославская область, Даниловский район, п. Горушка, Вахтинское ш., 45. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

2.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 28 сентября 2017 
№ 2890-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений 
в период с 30 октября по 27 ноября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации Ярославского района Ярославской области (ИНН 7606011902) по адресу: 150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10А.  По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

3.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 27 октября 2017 г. № 3276-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора 
в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений в период с 14 по 22 ноября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» (ИНН 3912500694) по адресу: 238560, Калининградская область, Светлогорский  район, г. Светлогорск,  Калининградский проспект, д. 77А.

В ходе указанной проверки выявлено 14 нарушений обязательных требований: специалисты учреждения не прошли проверку знаний правил безопасности, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов при эксплуатации ГТС; регулярные контрольные наблюдения за состоянием и работой    ГТС   не ведутся; учреждение не осуществляет работы по уходу и текущему ремонту ГТС; план территории ГТС с прилегающими территориями, попадающими в зону затопления в случае прорыва напорного фронта  отсутствует; эксплуатация ГТС осуществляется без наличия  технического паспорта сооружения; эксплуатация ГТС осуществляется без наличия  инструкции по технической эксплуатации каждого  сооружения, включая надзор и содержание опасных зон, а также должностных инструкций персонала; эксплуатация ГТС осуществляется без наличия  схемы генплана населенного пункта с нанесением планового положения   сооружений, разрезами, основными размерами и отметками, планового положения опасных зон;  эксплуатация ГТС осуществляется без наличия  инструкции по предупреждению и ликвидации аварий; правила эксплуатации ГТС не согласованы с Ростехнадзором; не выполнен и не согласован в установленном порядке расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на ГТС озера Тихое г. Светлогорска; не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС озера Тихое  г. Светлогорска; не проведено преддекларационное обследование ГТС, не составлен акт по установленной форме; на участке водовыпуска, перед шлюзом-регулятором образовался затор из мусора, листьев, пластиковых бутылок и т.д., требует очистки от растительности и мусора; в статье 44 «Полномочия администрации муниципального образования, главы администрации муниципального образования  Устава муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск», утверждённого решением  городского Совета  депутатов  муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» от 09.09.2008  № 26,  отсутствует положение об обеспечении безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС.

Юридическому лицу выдано предписание от 22 ноября 2017 г. №  3.2-3276пл-П/0099-2017, срок устранения которого до 1 марта 2018 года.

4.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 31 октября 2017 г. № С-529-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора 
в целях контроля за соблюдением федерального государственного энергетического надзора в период 
с 13 по 24 ноября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области  (ИНН 6718000382) по адресу: 216620, Смоленская  область, Хиславичский  район, п. Хиславичи, ул. Советская, д. 23.

В ходе указанной проверки выявлено 17 нарушений обязательных требований: не имеется ответственного за электрохозяйство Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области; не имеется должностной инструкции ответственного за электрохозяйства Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области; не имеется  списка лиц Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, имеющих право проведения оперативных переключений; отсутствует список лиц Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области имеющих право оперативных переговоров; не оформлен распорядительный документ руководителя Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области  о предоставлении права единоличного осмотра электроустановок; перечень профессий и рабочих мест Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области требующих присвоения 1 группы по электробезопасности не разработан; перечень технической документации, не разработан и не утвержден руководителем Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области; электроустановки испытанными защитными средствами не укомплектованы, а именно отсутствуют: указатель напряжения (2 шт.), диэлектрические перчатки
 (2 пары,  ручной изолируемый инструмент); не имеется журнала учета и содержания средств защиты; не проведено измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в здании Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д.23; не проведено измерение сопротивления заземляющего устройства здания Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д.23; не проведена проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки в здании Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д.23; не проведено измерение полного сопротивления петли фаза-нуль в здании Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д.23; в ВРУ-0,4 кВ (вводно-распределительном устройстве) в помещении электрощитовой Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д.23  , на отходящих фидерах и питающих кабелях  отсутствуют бирки с указанием марки, сечения, длины, номера фидера; в ВРУ-0,4 кВ (вводно-распределительном устройстве) в помещении электрощитовой Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д.23 отсутствует запас калиброванных плавких вставок (используются плавкие вставки с «жучками»);  на крышке вводного щита освещения Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д.23,  на внутренней стороне отсутствует однолинейная схема; на щитах освещения расположенных на первом и втором этаже здания Администрации муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области по адресу: Смоленская область, Хиславичский район, п.г.т. Хиславичи, ул. Советская, д.23 отсутствуют знаки электробезопасности и диспетчерские наименования щитов.

Юридическому лицу выдано предписание от 23 ноября 2017 г. №  12.1-0529-П/0358-2017, срок устранения которого до 24 февраля 2018 года.

5.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 24 октября 2017 г. № С-511-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица Центральным управлением Ростехнадзора 
в целях контроля за соблюдением федерального государственного энергетического надзора в период с 30 октября  
по 13 ноября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации муниципального образования Ершичский район Смоленской области (ИНН 6707000856) по адресу: 216580, Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, 22.

В ходе указанной проверки выявлено 8 нарушений обязательных требований: не разработана и не ведется обязательная техническая документация в организации, а именно: генеральный план с нанесением зданий, сооружений и подземных электротехнических коммуникаций, технические паспорта основного электрооборудования, должностные инструкции по каждому рабочему месту;  в ВРУ-0,4кВ и электрических щитах в административном здании отсутствуют однолинейные схемы; на предохранителях присоединений в ВРУ отсутствуют указатели номинального тока плавких вставок; присутствуют открыто проложенные заземляющие проводники со следами  коррозии и не окрашены в черный цвет; присоединение защитных проводников не обеспечивает надежного контакта (под один  болт присоединено более двух проводников, не закреплен контакт); при работах  используются не испытанные   средства защиты и  не имеющие маркировку; для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок не назначен ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство организации; перечень технической документации не разработан и не утвержден руководителем организации.

Юридическому лицу выдано предписание от 13 ноября 2017 г. № 12.1-0511-П/0340-2017, срок устранения которого до 13 февраля 2018 года.

6.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 27 октября 2017 г. № С-519-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица Центральным управлением Ростехнадзора 
в целях контроля за соблюдением федерального государственного энергетического надзора в период 
с 17по 30 ноября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (ИНН 6719001156) по адресу: 216650, Смоленская область, 
Холм-Жирковский район, пгт. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 9.

В ходе указанной проверки выявлено 15 нарушений обязательных требований: не имеется утверждённого перечня средств защиты для работы в электроустановках; назначенный приказом ответственный за электрохозяйство рабочий по обслуживанию зданий Кудинов С.Н, не является электротехническим персоналом, имеющим соответствующую группу по электробезопасности; не назначен распорядительным документом руководителя работник из числа электротехнического персонала, имеющий право присвоения  I группы; не проведены очередные  профилактические испытания электрооборудования; электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами в соответствии с нормами комплектования; не имеется графика планово-предупредительного ремонта электрооборудования, составленного ответственным за электрохозяйство; не имеется акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между энергоснабжающей организацией и Потребителем; не имеется общей схемы электроснабжения административного здания; не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств; не заведены паспорта на каждое заземляющее устройство, находящееся в эксплуатации; 
в ВРУ-0,4 кВ электрощитовой на предохранителях отсутствуют надписи указывающие номинальный ток плавкой вставки; на электрокабелях во ВРУ-0,4 кВ электрощитовой отсутствуют маркировочные бирки; не окрашены подверженные коррозии открыто проложенные заземляющие проводники; в помещении электрощитовой складируются посторонние предметы; на дверях электрощитовой 0,4 кВ отсутствует предупреждающий знак установленного образца.

Юридическому лицу выдано предписание от 30 ноября 2017 г. № 12.1-0519-П/0371-2017, срок устранения которого до 2  марта 2018 года.

В ноябре 2017 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 4 внеплановые проверки органов местного самоуправления.

| Ивановская область |
| --- |
| 1 | Администрация Фурмановского муниципального района Ивановской области | 15.11.2017 | Внеплановая, выездная | 20 | Привлечено к административной ответственности юридическое лицо | Предписание №11.1-3347вн-П/224-2017 от 15.11.2017. Срок устранения – 15.02.2018. |
| Калининградская область |
| 2 | Администрация муниципального образования Светловский городской округ | 28.11.2017 | Внеплановая, выездная | 6 | Составлены протоколы в отношении юридического и должностного лица по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ | Предписание №8.1-0762вн-П/0259-2017 от 28.11.2017. Срок устранения – 10.06.2018. |
| 3 | Администрация муниципального образования Мамоновский городской округ | 03.11.2017 | Внеплановая, выездная | 3 | Составлены протоколы в отношении юридического и должностного лица по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ | Предписание №8.1-0763вн-П/0236-2017 от 03.11.2017. Срок устранения – 01.03.2018 |
| 4 | Администрация Гурьевского городского округа Калининградской области | 21.11.2017-27.11.2017 | Внеплановая, документарная | 16 | Составлены протоколы в отношении юридического и должностного лица по ст. 19.5 КоАП РФ (дело будет передано в суд) | Предписание №3.2-3340вп-А/0108-2017 от 24.11.2017. Срок устранения – 10.02.2018. |