Информация о плановых проверках органов местного самоуправления за октябрь 2017 года

В октябре 2017 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 4 плановые проверки органов местного самоуправления.

1.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 13 сентября 
№ 2710-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора
 в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений 
в период с 26 по 30 октября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации муниципального образования «Пограничное сельское поселение» Калининградской области (ИНН 3915500639) по адресу: 238460, Калининградская область, Багратионовский район, п. Совхозное, ул. Луговая, д.4. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

2.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 29 сентября 2017 
№ К-662-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с 18 по 24 октября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации муниципального образования Балтийский муниципальный район (ИНН 3901003933) по адресу: 238520, Калининградская область, г. Балтийск, пр. Ленина, 6.  По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

3.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 8 сентября 2017 г. № С-453-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора 
в целях контроля за соблюдением федерального государственного энергетического надзора в период 
с 28 сентября по 11 октября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации Вышегорского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области (ИНН 6726010793) по адресу: 215524, Смоленская область, Сафоновский район, д. Вышегор.

В ходе указанной проверки выявлено 18 нарушений обязательных требований: не соответствует Правилам назначение лица, ответственного за электрохозяйство; не обеспечена эксплуатация электроустановок здания администрации подготовленным электротехническим персоналом, договор со специализированной организацией на обслуживания электроустановок здания администрации не заключён; не обеспечено укомплектование электроустановок испытанными,  готовыми к использованию защитными средствами; инструктаж по электробезопасности и присвоение 
I группы по электробезопасности не проводится;  не определены конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования; не проведены проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки освещения, испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей здания администрации; перечень технической документации, не разработан и не утвержден руководителем; не переоформлен акт по разграничению балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электротехнических устройств, в связи с изменением энергоснабжающей организации, что подтверждается актом по разграничению балансовой принадлежности 
и ответственности за эксплуатацию электротехнических устройств; не разработаны графики очистки светильников, осмотров и ремонтов сети электрического освещения; не выполняются организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках: оформление работ по нарядам и распоряжениям не проводится, выполняемая работа не фиксируется документально; не проводятся осмотры заземляющего устройства администрации
 с выборочным вскрытием грунта (не реже 1 раза в 12 лет); не нанесены на дверцах щитов уличного освещения 
д. Вышегор Сафоновского района диспетчерское обозначения и предупреждающий плакат (знак) безопасности; отсутствует опознавательный знак   в месте ввода заземляющего проводника в здание администрации; не имеет защитного плафона светильник, установленный в помещении газового котла; не имеет равноценной изоляции место соединения электропроводки (отсутствует ответвительная коробка) кабельной линии, проложенной от здания администрации до металлического гаража; кабельная линия от здания администрации до металлического гаража проложена с нарушением  Правил, без использования тросовой проводки, испытывает усилия растяжения; не имеет равноценной изоляции место соединения электропроводки (отсутствует ответвительная коробка) кабельной линии, проложенной от вводного щитка в здании администрации; не закреплена электропроводка, проложенная по стене от вводного щитка в здании администрации.

Юридическому лицу выдано предписание от 11 октября 2017 г. №  12.1-0453пл-П/0314-2017, срок устранения которого до 11 января 2018 года.

4.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 29 сентября 2017 г. № 2895-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора 
в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений 
в период с 24 по 26 октября 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации Александровского района Владимирской области (ИНН 63311004500) по адресу: 601650, Владимирская  область, г. Александров, 
ул. Красной Молодежи, д. 7.

В ходе указанной проверки выявлено 14 нарушений обязательных требований: не проведено полное техническое обследование гидротехнических сооружений, с оформлением акта технического состояния гидротехнического сооружения; отсутствует план проведения ремонтных работ на гидротехническом сооружении; специалисты осуществляющие деятельность по эксплуатации гидротехнического сооружения, не аттестованы по требованиям безопасности гидротехнических сооружений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и нормативно-техническими документами; отсутствуют расчеты размера вероятного вреда, которые могут быть причинены жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений; результаты регулярных текущих осмотров гидротехнических сооружений не заносятся в специальный журнал; гидроузел Легковский - не принятие мер по предупреждению и устранению дефектов, выявление причин нарушения нормального функционирования сооружения и его элементов: частично разрушено монолитное бетонное крепление правого откоса водосброса за водосливной частью плотины; гидроузел Александровский - не принятие мер по предупреждению и устранению дефектов, выявление причин нарушения нормального функционирования сооружения и его элементов: разрушение бетона с обнажением арматуры части ж/б плит укрепления верхового откоса; места размыва верхового откоса земляной плотины дождевыми и талыми водами; места размыва низового откоса земляной плотины дождевыми и талыми водами; разрушение бетона веха стенки быстротока водосбросного сооружения слева; кустарниковая растительность в стыках плит крепления левого и правого откосов отводного канала; просадка двух участков монолитного бетонирования откоса правой береговой опорной части моста проходящего по верху водосбросного сооружения; просадка трех участков монолитного бетонирования откоса левой береговой опорной части моста проходящего по верху водосбросного сооружения.

Юридическому лицу выдано предписание от 26 октября 2017 г. №  3.2-2895пл-П/0088-2017, срок устранения которого до 1 июля 2017 года.

В октябре 2017 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведены 3 внеплановые проверки органов местного самоуправления.

| Смоленская область |
| --- |
| 1 | Администрация Стабенского сельского поселения Смоленского района Смоленской области | 09.10.2017-11.10.2017 | Внеплановая, выездная | 18 | Вынесено постановление в отношении юридического лица по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ | Предписание №3.2-2942вп-П/0077-2017 от 09.10.2017. Срок устранения – 09.02.2018. |
| Калининградская область |
| 2 | Администрация муниципального образования Ладушкинский городской округ | 05.10.2017 | Внеплановая, выездная | 0 | - | - |
| 3 | Администрация Пионерского городского округа | 09.10.2017 | Внеплановая, выездная | 5 | Составлены 2 протокола: 1-должн. лицо, 1-юр. лицо по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. | Предписание №8.1-0655вн-П/0196-2017 от 09.10.2017. Срок устранения – 15.01.2018. |