Информация о плановых проверках органов местного самоуправления за апрель 2017 года

В апреле 2017 года Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведено 9 плановых проверок органов местного самоуправления.

1.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 20 марта 2017 г. № Т-175-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в период с 17 по 19 апреля 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации Большемалинского сельского поселения Сандовского района Тверской области (ИНН 6938002434) по адресу: 171761, Тверская область, Сандовский район, д. Большое Малинское. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

2.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 20 марта 2017 г. № Т-188-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в период с 24 по 26 апреля 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации Лукинского сельского поселения Сандовского района Тверской области (ИНН 6938002466) по адресу: 171765, Тверская область, Сандовский район, с. Лукино. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

3.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 20 марта 2017 г. № Т-187-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в период с 25 по 27 апреля 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации городского поселения «Посёлок Сандово» Тверской области (ИНН 6938002473) по адресу: 171750, Тверская область, Сандовский район, п. Сандово, ул. Советская, 11. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

4.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 28 февраля 2017 г. № 553-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений в период с 31 марта по 6 апреля 2017 года проведена выездная проверка в отношении комитета по управлению имуществом Старицкого района Тверской области (ИНН 6942001120) по адресу: Тверская область, г. Старица, ул. Советская д. 6. По результатам указанной проверки нарушений не выявлено.

5.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 21 марта 2017 г. № С-135-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований федерального государственного энергетического надзора в период с 3 по 14 апреля 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (ИНН 6703000446) по адресу: 216240, Смоленская область, Демидовский район, г. Демидов, ул. Коммунистическая, д. 10.

В ходе проверки выявлено 15 нарушений обязательных требований, а именно: не ведется учет работ по нарядам и распоряжениям в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям; отсутствует оперативный журнал; распределительные устройства администрации не укомплектованы средствами защиты; не проведено измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей в здании; не проведено измерение сопротивления заземляющего устройства здания; не проведена проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземляющей установки в здании; не проведено измерение полного сопротивления петли фаза-нуль в здании; ответственным за электрохозяйство не выполняется осмотр видимой части заземляющих устройств; не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники по фасаду здания администрации; не имеется опознавательный знак у места ввода заземляющего проводника в здание администрации; на лицевых сторонах щитов освещения, расположенных на 1-ом и 2-ом этажах отсутствуют надписи с указанием наименования и номера, соответствующего диспетчерскому наименованию, с внутренних сторон щитов отсутствуют однолинейные схемы с указанием номинальных токов автоматических выключателей; некалиброванные плавкие вставки во ВРУ-0,4 кВ; не заземлена дверца ВРУ-0,4 кВ здания. Юридическому лицу выдано предписание от 14 апреля 2017 г. № 12.1-0135пл-П/0086-2017, срок устранения которого до 14 июля 2017 года.

6.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 18 апреля 2017 г. № 1009-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений в период с 24 по 28 апреля 2017 года проведена выездная проверка в отношении муниципального учреждения администрации Улейминского сельского поселения (ИНН 7612035309) по адресу: 152632, Ярославская область, Угличский район, село Улейма, улица Никольская, дом 13.

В ходе проверки выявлено 19 нарушений обязательных требований, а именно: не проведено полное техническое обследование гидротехнического сооружения (ГТС) с оформлением акта технического состояния ГТС; отсутствует план проведения ремонтных работ на ГТС; специалист предприятия осуществляющий деятельность по эксплуатации ГТС не аттестован по требованиям безопасности ГТС; не определена величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС; не принятие мер по предупреждению и устранению дефектов, выявление причин нарушения нормального функционирования сооружения и его элементов: вынос грунта тела плотины из-за правой подпорной стены водосбросного сооружения со стороны верхнего бьефа, вынос грунта тела плотины из-за левой подпорной стены водосбросного сооружения со стороны нижнего бьефа, вынос грунта тела плотины из-за правой подпорной стены водосбросного сооружения со стороны нижнего бьефа, многочисленные места размыва откосов плотины дождевыми и талыми водами, просадки грунта гребня плотины по всей длине сооружения, откосы плотины заросли кустарниковой и древесной растительностью, места разрушения бетона 2 и 3ж/бетонных быков водосбросного сооружения, металлические элементы водосбросного сооружения не защищены от коррозии, вынос грунта тела плотины из-за правой подпорной стены водосбросного сооружения со стороны верхнего бьефа со сдвигом ж/бетонных элементов подпорной стены водосбросного сооружения, вынос грунта тела плотины из-за левой подпорной стены водосбросного сооружения со стороны верхнего бьефа, вынос грунта тела плотины из-за левой подпорной стены водосбросного сооружения со стороны нижнего бьефа, значительный оползень грунта из-за правой подпорной стены водосбросного сооружения со стороны нижнего бьефа и откоса плотины, разрушение и сдвиг ж/бетонных плит крепления низового откоса слева у левой подпорной стены водосбросного сооружения, кустарниковая растительность на низовом откосе сооружения, металлические элементы сооружения не защищены от коррозии. Юридическому лицу выдано предписание от 26 апреля 2017 г. № 3.2-1009пл-П/0021-2017, срок устранения которого до 1 октября 2017 года.

7.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 1 марта 2017 г. № С-94-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением федерального государственного энергетического надзора, контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в период с 27 марта по 7 апреля 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области (ИНН 6725002430) по адресу: 216500, Смоленская область, Рославльский р-н, г. Рославль, пл. Ленина, 1.

В ходе проверки выявлено 22 нарушения обязательных требований, а именно: в администрации назначен ответственный за электрохозяйство менеджер не прошедший проверку знаний в комиссии Центрального управления Ростехнадзора; не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство соответствующим документом; отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство; соответствующим документом не назначено лицо, ответственное за наличие и состояние средств защиты; отсутствует журнал учета и содержания средств защиты; в распределительных устройствах расположенных в электрощитовой здания, не имеются поверенные электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты; не проводится утверждение однолинейных схем электрических соединений администрации; согласно акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон на балансе имеется кабельная линия в протоколе проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин, проводников не имеется информации о замерах; в протоколе проверки наличия цепи между заземляющим устройством и заземленными элементами не имеется информации о замерах светильников уличного освещения; отсутствует паспорт на КЛ-0,4 кВ; отсутствует кабельный журнал; отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; отсутствуют записи о проведении испытаний в электроустановках в соответствии с действующими правилами; во ВРУ-0,4 кВ расположенного в электрощитовой здания, установлены некалиброванные плавкие вставки; конструкция исполнения щита освещения расположенного в коридоре 1-этажа здания, позволяет доступ к токоведущим частям не электротехнического персонала; в помещении гаража администрации доступ к автоматическому выключателю загроможден посторонними предметами, что препятствует доступ электротехническому персоналу; на светильнике рабочего освещения отсутствует защитная решетка; на крышках и дверцах осветительных щитов, на внутренней стороне отсутствуют однолинейные схемы; во ВРУ-0,4 кВ расположенного в электрощитовой здания, на кабельных линиях не имеется бирки с указанием марки, напряжения, сечения, номера или наименование линии; на светильниках отсутствуют защитные плафоны; в щите освещения не нанесены надписи с наименованием электроприемников; судя по оборудованию установленном в электрощитовой здания, используется резервный источник питания, инструкция и положение о взаимоотношениях с энергоснабжающей организацией с указанием сведений о наличии резервного источника питания в утверждении не имеется. Юридическому лицу выдано предписание от 7 апреля 2017 г. № 12.1-0094пл-П/0074-2017, срок устранения которого до 7 июля 2017 года.

8.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 6 марта 2017 г. № 612-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений в период с 27 марта по 7 апреля 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области (ИНН 5045035965) по адресу: 142820, Московская область, Ступинский район, рабочий пос. Жилёво, ул. Комсомольская, д. 5.

В ходе указанной проверки проверено 11 гидротехнических сооружений и выявлено 216 нарушений обязательных требований, из них общими для всех ГТС являются следующие: отсутствуют аттестованные специалисты в области безопасности ГТС; не обеспечена необходимая квалификация работников, обслуживающих ГТС; отсутствуют должностные инструкции эксплуатационного персонала, утвержденные руководством службы; отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС; отсутствует экспертиза безопасности ГТС; отсутствуют утвержденные критерии безопасности ГТС; отсутствует утвержденный и согласованный в установленном порядке расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС; отсутствует акт преддекларационного обследования ГТС; отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС; отсутствуют правила эксплуатации на ГТС; отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС; отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; отсутствует комплект технического проекта, рабочих и исполнительных чертежей; отсутствует линия (отметка) катастрофического горизонта воды, поддержание уровня воды выше которой запрещается; наличие локальных промоин с захватом гребня на верховом откосе; недостаточный запас гребня над НПУ.

Кроме того, в ходе проверки плотины пруда у д. Березня Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на низовом откосе плотины; наличие древесно-кустарниковой растительности в отводящем русле.

При проверке плотины пруда № 1 на р. Лубянка у с. Киясово Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: отсутствуют утвержденные критерии безопасности ГТС; отсутствуют правила эксплуатации на ГТС; бытовые отходы и порубленные деревья на низовом откосе; зарастание отводящего канала древесно-кустарниковой растительностью; наличие поваленных деревьев поперек отводящего канала, затрудняющих пропускную способность.

При проверке плотины пруда № 1 на притоке 2-го порядка р. Каширки у д. Шугарово Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; зарастание отводящих каналов дренажного устройства и водосброса древесно-кустарниковой растительностью; наличие локальных промоин вдоль портальной стенки; просадка грунта в левобережном примыкании плотины; площадные ямы по гребню плотины; отсутствует защитный слой бетона на стенках подходной и транзитной частей водосброса; плавающий мусор на водосбросной грани; подмыв подпорной стенки в транзитной части водосброса; частично разрушен концевой участок водосброса; отсутствуют ограждение и перекрытие водосброса.

При проверке плотины пруда № 2 на притоке 2-го порядка р. Каширки у д. Шугарово Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: частично разрушена кирпичная кладка портальной стенки концевого участка; плавающий мусор перед водосбросом; частично отсутствует перильное ограждение водосброса и служебного мостика; частично деформированы сороудерживающие решётки; отсутствует антикоррозийное покрытие перильного ограждения; наличие поперечных трещин по левой стенке лотка водосброса; размыв отводящего русла вследствие отсутствия гасителей на концевом участке.

При проверке плотины пруда № 1 на притоке 3-го порядка р. Каширки у д. Шугарово Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; ямы и колеи на гребне плотины; верховой откос переработан до вертикального заложения.

При проверке плотины пруда № 2 на притоке 3-го порядка р. Каширки у д. Шугарово Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; площадные ямы  и колеи на гребне плотины; верховой откос переработан до вертикального заложения; выпуск сбросного расхода происходит на низовой откос с последующим его размывом.

При проверке плотины пруда № 3 на притоке 3-го порядка р. Каширки у д. Шугарово Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; промоина вдоль транзитной части водосбросного сооружения вследствие фильтрационных деформаций; недостаточный запас гребня над НПУ, местами локальное понижение гребня.

При проверке водоподпорной плотины на притоке р. Каширки у с. Иван-Теремец Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; скопление плавающего мусора перед водосбросом; отсутствует внешнее периметральное ограждение; плиты покрытия, уложенные поверх бычков, деформированы; направляющие ремонтных затворов деформированы; подъемный механизм затворов отсутствует, штанга деформирована; вымыв грунта из-под монолитной бетонной плиты правого открылка концевого участка водосброса; уплотнение деформационного шва между левым быком и береговым устоем нарушено; промоина вдоль левого открылка на низовом откосе плотины.

При проверке плотины на притоке р. Каширки у д. Сотниково Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: отводящий участок зарос древесно-кустарниковой растительностью; локальные эрозионные процессы (промоины) в районе  низового откоса; заторы, образованные бытовым мусором и древесно-кустарниковой растительностью; недостаточный запас гребня над НПУ; низовой откос переработан до вертикального заложения.

При проверке плотины на р. Иншинка у д. Секирино Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; возможность маневрирования затвором отсутствует (нет подъемника); входной оголовок водосброса  частично разрушен; водобойная плита частично разрушена; деформировано отводящее русло с захватом низового откоса; промоина в районе выхода транзитной части водосбросной трубы с захватом гребня.

При проверке плотины пруда на притоке р. Дубровки у д. Бабеево (д. Байдиково) Ступинского района Московской области, дополнительно выявлены следующие нарушения: локальное оползание грунта на низовом откосе по оси водосбросного сооружения; древесно-кустарниковая растительность на низовом откосе плотины. Юридическому лицу выдано предписание от 7 апреля 2017 г. № 3.2-0612пл-П/0015-2017, срок устранения которого до 7 июля 2017 года.

9.	В соответствии с Планом проведения плановых проверок Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2017 год на основании распоряжения от 29 марта 2017 г. № 856-пр «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Центральным управлением Ростехнадзора в целях контроля за соблюдением требований законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений в период с 3 по 21 апреля 2017 года проведена выездная проверка в отношении администрации городского округа Домодедово Московской области (ИНН 5009005122) по адресу: 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, площадь 30-летия Победы, д. 1.

В ходе указанной проверки проверено 13 гидротехнических сооружений и выявлено 416 нарушений обязательных требований, из них общими для всех ГТС являются следующие: отсутствует приказ о назначении комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; отсутствует приказ о создании специальной комиссии специалистов для технического обследования ГТС; отсутствуют должностные инструкции эксплуатационного персонала, утвержденные руководством службы; отсутствует комплект технического проекта, рабочих и исполнительных чертежей; отсутствует генеральный план гидроузла с нанесением всех сооружений, контрольных створов, геодезических знаков, измерительных и других устройств; отсутствуют технические паспорта сооружений входящих в состав гидроузла; отсутствуют журналы регистрации наблюдений за уровнями и расходами воды, отказов и дефектов в работе узла, результатов осмотра, наблюдений, ревизий; отсутствуют акты технического состояния гидротехнических сооружений с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, с количественной оценкой и конкретных мер, последовательности и сроков проведения того или иного вида ремонта; отсутствует система планово-предупредительных ремонтов, устанавливающая порядок планирования и проведения постоянного надзора, технического осмотра и наблюдений, всех видов ремонта ГТС; не обеспечена необходимая квалификация работников, обслуживающих ГТС; отсутствует приказ о назначении должностного лица, ответственное за эксплуатацию ГТС; отсутствуют аттестованные специалисты в области безопасности ГТС; отсутствует утвержденная в установленном порядке декларация безопасности ГТС; отсутствует экспертиза безопасности ГТС; отсутствуют утвержденные критерии безопасности ГТС; отсутствует утвержденный и согласованный в установленном порядке расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС; отсутствует акт преддекларационного обследования ГТС; отсутствует разрешение на эксплуатацию ГТС; отсутствуют правила эксплуатации на ГТС; отсутствует финансовое обеспечение гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии ГТС; отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством РФ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; отсутствует план на проведение регулярных текущих осмотров ГТС; отсутствует линия (отметка) катастрофического горизонта воды, поддержание уровня воды выше которой запрещается; отсутствует аварийный запас строительных материалов для ГТС в объемах устанавливаемых эксплуатационной службой.

Кроме того, в ходе проверки плотины верхнего пруда на ручье без названия правого притока р. Северка у д. Кузьминское, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом откосе плотины; площадные ямы, выбоины и колеи на гребне плотины; наличие мусора в ковшовом оголовке водосброса; разрушение концевого участка водосброса; наличие бетонного лома в водобойном колодце; просадка грунта в примыкании к портальной стенке.

При проверке плотины нижнего пруда на ручье без названия правого притока р. Северка у д. Кузьминское, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом  и низовом откосах плотины; отсутствует штанга управления задвижкой водоспуска; наличие промоин на низовом откосе плотины; наличие бетонного лома в отводящем русле водосброса; оползневые процессы на низовом откосе в районе выходной части водосбросного сооружения.

При проверке плотины пруда на р. Северка в с. Растуново, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом  и низовом откосах плотины; колодец управления задвижкой водоспуска заполнен грунтом, отсутствует доступ к задвижкам; отсутствует крышка колодца управления задвижкой водоспуска, кольца колодца регулирования задвижкой водоспуска смещены; разрушение боковых стен быстротока; зарастание древесно-кустарниковой растительностью водобойного колодца и отводящего русла; наличие фильтрационных воронок на низовом откосе.

При проверке плотины пруда на ручье без названия правого притока р Злодейка у д. Шишкино (Шишкино 1), дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; площадные ямы и колеи на гребне плотины; наличие поваленных деревьев и мусора на низовом откосе и в отводящей части водосброса; перильное ограждение водосброса и плиты перекрытия на переезде через водосброс деформированы; промоины на верховом и низовом откосах.

При проверке плотины пруда на притоке р. Злодейка у д. Сонино, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; разрушение транзитной части водосбросного сооружения; фильтрационная воронка на низовом откосе размером 1х1м; разрушение бетона портальной стенки водосбросного сооружения; штанга управления задвижкой деформирована; сороудерживающая решетка деформирована.

При проверке плотины пруда на р. Злодейка у д. Минаево, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины и в отводящем русле водосброса; площадные ямы и колеи на гребне плотины; частично отсутствует покрытие входного оголовка водосброса; оползневые процессы на низовом откосе в районе расположения водосбросного сооружения; штанга управления задвижкой водоспуска деформирована; верховой откос переработан до вертикального заложения, местами локальное понижение отметки гребня.

При проверке плотины пруда № 1 на р. Сушка у д. Красное, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины и в отводящем русле водосброса; отсутствие защитной решетки на входном оголовке водосбросного сооружения; деформация отводящего русла из-за отсутствия гасителей энергии.

При проверке плотины пруда № 2 на ручье без названия приток р. Сушка у д. Красное, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; площадные ямы, выбоины и колеи на гребне плотины; сокращение длины водосливного фронта из-за самовольной постройки над шахтным оголовком водосбросного сооружения.

При проверке плотины пруда на р. Злодейка у д. Шишкино (Шишкино 2), дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; площадные ямы, выбоины и колеи на гребне плотины; сокращение длины водосливного фронта из-за самовольной постройки над шахтным оголовком водосбросного сооружения; наличие бытового и древесного мусора на гребне; отсутствует настил металлического служебного мостика; фильтрационная воронка на низовом откосе.

При проверке плотины пруда №1 на р. Злодейка у с. Юсупово, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; площадные ямы, выбоины и колеи на гребне плотины; наличие древесного мусора на низовом откосе; верховой откос переработан до вертикального заложения; отсутствуют ограждающие конструкции задвижки водовыпуска; подводящий участок и отводящее русло водосброса заросло древесно-кустарниковой растительностью; плиты крепления портальной стенки деформированы; вымыв грунта обратной засыпки из-под стенок транзитной части водосброса; пустоты под ж/б плитами крепления откосов; крен правой стенки водосброса в сторону лотка водосброса; промоина глубиной 2 м в левобережном примыкании плотины за водосбросом; бетонный лом в отводящем русле, русло  заросло древесно-кустарниковой растительностью; выходной оголовок водоспуска разрушен.

При проверке плотины пруда на р. Злодейка у д. Акулино, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на низовом откосе плотины, в подводящем русле перед водосливом, отводящих руслах водоспуска и водосброса и левой части рисбермы; каверны по дну лотка быстротока; разрушение бетон разделительной стенки и шашечный гаситель энергии; вымыв грунта вдоль подпорной стенки водосброса; отсутствует левобережный открылок водосброса; раскрытие шва в примыкании правобережного открылка к подпорной стенке; пустоты под плитами рисбермы; деформация отводящего русла, поваленные деревья в русле; промоины вдоль правого открылка рисбермы; бетон ледозащитного устройства деформирован; промоины вследствие вымыва грунта через уплотнения между кольцами колодца управления задвижкой; отсутствуют крышка колодца управления задвижкой и лестничный спуск в колодец; нарушено уплотнение у задвижки водоспуска.

При проверке плотины пруда на р. Рожайка у с. Битягово, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом и низовом откосах плотины; повреждения бетонных конструкций водосбросного сооружения; вымыв грунта из-под бетонных частей водосброса; подмыв береговых устоев; крен левого открылка водосброса; поваленные деревья в отводящем русле; наличие бытового мусора на откосах плотины.

При проверке плотины пруда на р. Северка у д. Купчинино, дополнительно выявлены следующие нарушения: древесно-кустарниковая растительность на верховом откосе плотины и в отводящем русле; частично отсутствует защитное покрытие входной части водосбросного сооружения; повреждение перильного ограждения; ледозащитное устройство частично отсутствует; фильтрационная воронка на низовом откосе размером 2х2м; фильтрационные деформации в месте выхода труб у портальной стенки водобойного колодца, а так же между трубами; скопление мусора перед гасителями энергии водобойного колодца; бетонный лом и древесно-кустарниковая растительность в отводящем русле; размыв откоса отводящего русла; промоина от отметки гребня до отметки подошвы плотины вследствие отсутствия организованного отвода ливневых вод в правобережном примыкании плотины; отсутствует крышка колодца управления задвижкой водоспуска; доступ к задвижке водоспуска отсутствует, колодец заполнен водой и грунтом; разрушение концевого участка водовыпуска. Юридическому лицу выдано предписание от 21 апреля 2017 г. № 3.2-0856пл-П/0019-2017, срок устранения которого до 31 июля 2017 года.